ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ»

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РОССЕТИ»

СТО 34.01-5.1-006-2023

ПРИБОРЫ УЧEТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Требования к информационной модели обмена данными (версия 4)

Стандарт организации

Дата введения: 01.09.2023

ПАО «Россети»

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»; объекты стандартизации и общие положения при разработке и применении стандартов организаций Российской Федерации - ГОСТ Р 1.4-2004

«Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения». Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению межгосударственных стандартов, правил и рекомендаций по межгосударственной стандартизации и изменений к ним - ГОСТ 1.5- 2001. Правила построения, изложения, оформления и обозначения национальных стандартов Российской Федерации, общие требования к их содержанию, а также правила оформления и изложения изменений к национальным стандартам Российской Федерации - ГОСТ Р 1.5-2012.

Сведения о стандарте организации

- РАЗРАБОТАН

Департаментом по реализации услуг ПАО «Россети»

- ВНЕСЕН

Департаментом по реализации услуг,

Дирекцией технической политики ПАО «Россети»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

Приказом ПАО «Россети» от 19.06.2023 № 245

- ВЗАМЕН

СТО 34.01-5.1-006-2021 «Приборы учета электрической энергии. Требования к информационной модели обмена данными (версия 3)» (распоряжение от 30.12.2021 № 486р)

Замечания и предложения по НТД следует направлять в ПАО «Россети» согласно контактам, указанным на официальном информационном ресурсе, или электронной почтой по адресу nto@rosseti.ru.

Настоящий  документ  не  может  быть  полностью  или  частично  воспроизведён,  тиражирован и распространён в качестве официального издания без разрешения ПАО «Россети». Данное ограничение не предусматривает запрета на присоединение сторонних организаций к настоящему стандарту и его использование в своей производственно-хозяйственной деятельности. В случае присоединения к стандарту сторонней организации необходимо уведомить ПАО «Россети».

Содержание

Введение	4

- Область применения	5

- Нормативные ссылки	5

- Термины и определения	6

- Обозначения и сокращения	7

- Общая схема взаимодействия с ПУ	8

- Информационная модель ПУ	10

- Базовые принципы описания классов	13

- Обмен сообщениями на уровне приложения.	54

- Канальный и сетевой уровень	58

- Информационная безопасность	75

- Использование объектов, не стандартизированных в IEC 62056	78

- Примеры установления соединения и обмена данными	86

- Прикладные функции	88

Приложение А (обязательное) Категории ПУ. Общее описание	101

Приложение Б (обязательное) Список параметров ПУ категорий А, В, С	106

Приложение В (обязательное) Список параметров ПУ категории D	121

Приложение Г (обязательное) Общие параметры	132

Приложение Д (обязательное) Ссылочная таблица событий	144

Приложение Е (обязательное) Формат слов состояний	164

Приложение Ж (обязательное) Программное обеспечение для тестирования на соответствие спецификации	172

Приложение  З  (обязательное)  Процесс  тестирования  ПУ  на  соответствие спецификации	175

Приложение И (обязательное)	178

Библиография	199

Введение

Первая версия требований к информационной модели обмена данными приборов учета электроэнергии (далее - СПОДЭС) была утверждена распоряжением от 26.12.2017 № 708р,

- вторая версия утверждена распоряжением от 08.10.2019 № 409р,

- третья версия утверждена распоряжением от 30.12.2021 № 486р. Четвёртая версия СПОДЭС имеет следующие дополнения:

- описание команд дополнены в соответствие с Правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890;

- введены дополнительные команды в соответствии с ГОСТ Р 58940-2020

«Требования к протоколам обмена информацией между компонентами интеллектуальной системы учета и приборами учета»;

- раздел «Использование объектов, не стандартизированных в IEC 62056» дополнен перечнем кодов обозначения электрических величин, для которых не предусмотрено OBIS-кодов в IEC 62056;

- приложения Б «Список параметров ПУ категорий А, В, С», В «Список параметров ПУ категории D», Г «Общие параметры» и Д «Ссылочная таблица событий» дополнены параметрами, функциями и событиями в приборах учёта электрической энергии;

- добавлено приложение И, в котором перечислены обязательные объекты COSEM модели ПУ.

- Область применения

  - Настоящий стандарт описывает требования к информационной модели приборов учета электроэнергии (счетчиков), разработанных на базе протокола DLMS/COSEM [1]. Разработанная информационная модель является стандартом передачи результатов измерения электронных приборов учета на устройство удаленного сбора данных. Информационная модель является ограничением требований, применяемых в международной практике [1], и устанавливает минимальный набор классов, типов данных и электрических величин, обеспечивающих функционирование устройств. Информационная модель также устанавливает дополнительные величины и коды событий, отсутствующие в международных документах [1].

Стандарт описывает основные положения международных документов [1], а также содержит примеры использования инструментов стандартов для обмена данными. Также стандарт включает рекомендации, касающиеся клиентских сервисов, устройств сбора и хранения данных.

Стандарт предъявляет требования к информационной модели передачи данных приборов учета электроэнергии.

  - Стандарт не устанавливает алгоритмы вычисления параметров.

  - Стандарт распространяется на статические электронные приборы учёта электроэнергии, изготовленные после даты вступления в силу настоящего стандарта для применения на объектах группы компаний «Россети».

Цель данного стандарта – заложить основы для эффективной и безопасной передачи результатов измерений электроэнергии, что будет способствовать практике взаимозаменяемости оборудования различных изготовителей.

При разработке настоящего стандарта учтены рекомендации серии международных стандартов [1], в частности [2]–[9].

- Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 58940-2020 «Требования к протоколам обмена информацией между компонентами интеллектуальной системы учета и приборами учета».

ГОСТ 30804.4.30-2013 (IEC 61000-4-30:2008) Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Методы измерений показателей качества электрической энергии.

ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.

ГОСТ IEC 61107-2011 Обмен данными при считывании показаний счетчиков, тарификации и управлении нагрузкой. Прямой локальный обмен данными.

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя

«Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с

учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Термины и определения

Ассоциация - Отношение между классами объектов, которое позволяет одному экземпляру объекта вызвать другой, чтобы выполнить действие от его имени.

Атрибуты - Необходимое существенное неотъемлемое свойство объекта.

П р и м е ч а н и я

- Атрибутом в настоящем стандарте называется одно из полей, из которых состоит интерфейсный класс.

- Атрибут 1 для всех классов содержит логическое имя (OBIS-код) объекта, остальные поля имеют различное значение для различных классов [8].

Класс - Краткая форма термина «интерфейсный класс» (IC), которая описывает общие свойства совокупности однородных объектов.

Клиент - Устройство, получающее данные от прибора учета (как правило, является инициатором обмена с прибором учета).

Методы - Функция или процедура, принадлежащая какому-то классу или объекту, которая состоит из некоторого количества операторов для выполнения какого-то действия и имеет набор входных аргументов.

Объект - Некоторая сущность, обладающая определенным состоянием и поведением, имеющая заданные значения свойств (атрибутов) и операций над ними (методов).

П р и м е ч а н и е – Объект является основным элементом информационной структуры прибора учета. Все параметры и данные в приборе учета представлены в виде объектов. Объекты могут иметь различные форматы, определяемые структурой, описанной классом. Каждый объект имеет уникальное логическое имя.

Оптический порт - Порт, предназначенный для передачи данных и получении команд по оптическому каналу непосредственно с прибора учета электроэнергии.

Логическое устройство - Блок микропроцессора прибора учета, который служит для выполнения вычислительных операций.

Параметр - Характеристика, относящаяся к отдельно взятому измерению или их группе, которое может быть прочитано или изменено в то время, пока счетчик считывает или тарифицирует показания либо управляет нагрузкой.

П р и м е ч а н и е – Параметр может иметь несколько аспектов, таких как его значение, шкала, метки времени и т.д. Термин «параметризация» относится к установке значения параметров, которые определяют конфигурацию измерительного устройства.

Профиль - В контексте доступа к данным означает метод, объединяющий различные параметры в одну структуру, которая идентифицируется по одному OBIS- коду, но включает в себя значения нескольких объектов.

Сервис - Программный инструмент обмена данными (запрос, ответ, установка, выполнение и т.д.).

Сеть - Способ соединения между несколькими устройствами в соответствии с

выбранным коммуникационным профилем, не обязательно означающий разнообразный или широкий комплекс соединений либо возможность любой маршрутизации.

Список объектов - Атрибут 2-го класса, который устанавливается объектом текущего соединения и содержит перечень всех объектов, поддерживаемых для данного набора соединений приложения.

П р и м е ч а н и е – Обычно используется термин «список объектов» (object list). Список объектов также часто называют OBIS-списком (OBIS-List). Список объектов является также атрибутом 3-го класса «Профиль».

Сервер - Устройство, хранящее данные и передающее их по запросу клиенту.

Тэг - Специальное слово, заключенное в угловые скобки, использующееся для разметки текста.

Челлендж - Случайная последовательность.

Хост - Компьютерная система, предназначенная для обработки данных, собранных с помощью ручного пульта управления или дистанционно – непосредственно со счетчиков либо концентраторов данных.

- Обозначения и сокращения

| AARQ | Запрос на установление соединения (ассоциации) |
| --- | --- |
| AARE | Ответ на AARQ |
| BCS | Основное программное обеспечение компьютера |
| DLMS/COSEM | Общее название семейства международных стандартов IEC 62056 |
| GLO | Механизм сервиса глобального шифрования |
| HDLС | Высокоуровневое управление канальным уровнем (бит-ориентированный протокол канального уровня сетевой модели OSI) в соответствии с ISO/IEC 13239 |
| IEC | МЭК (международная электротехническая комиссия) |
| IPv4 | Интернет-протокол 4-й версии |
| IPv6 | Интернет-протокол 6-й версии |
| LDN | Логическое имя устройства |
| LN | Логическое имя объекта |
| NIDD | Non-IP Data Delivery (Без адресная передача данных) |
| OBIS | Система идентификации объектов |
| OSI | Логическая система интерфейсов |
| SAP | Точка доступа к службе |
| VZ | Счётчик расчетных периодов |
| WRAPPER | Подуровень для протокола TCP(UDP)/IP |
| АИП | Автономный источник питания (питание ПУ от внутреннего источника энергии) |
| Англ. | Английский |
| ВПО | Встроенное программное обеспечение |
| ГНСС | Глобальная навигационная спутниковая система (GPS/ГЛОНАСС) |
| ИИК | Идентификатор интерфейсных классов |
| ИК | Интерфейсный класс COSEM |
| ЛЭП | Линия электропередачи |

| Оптопорт | Оптический порт |
| --- | --- |
| ОТС | Объект текущего соединения ( |
| ПУ | Прибор учета (электрической энергии) |
| РИП | Резервный источник питания (питание ПУ от внешнего источника энергии) |
| РПУ | Ручной пульт управления |
| РС | Реле сигнализации (телематическое реле). |
| РУН | Реле управления нагрузкой |
| Рус. | Русский |
| СПОДЭС | Спецификация протокола обмена данными электрических счетчиков. Аббревиатура названия настоящей информационной модели |
| Хост (Host Computer) | Компьютерная система, предназначенная для обработки данных собранных с помощью ручного пульта управления, или собранных дистанционно, непосредственно с ПУ или концентраторов данных |

- Общая схема взаимодействия с ПУ

  - Общие сведения

    - СПОДЭС использует сокращенную 3-уровневую модель OSI. Верхний уровень - уровень приложения (Application Level), средний уровень - транспортный, нижний - физический.

    - Особенностью протокола СПОДЭС является трехстадийный процесс обмена:

1 стадия - создание информационной модели сервера. В качестве сервера выступает электронный ПУ. Каждому типу ПУ соответствует своя информационная модель. Информационная модель определяет набор измеряемых величин, формат, единицы измерения и размерность измеряемых величин. Информационная модель может быть считана с одного из ПУ данного типа и использоваться затем для всех ПУ данного типа. Использование информационной модели позволяет сократить трафик обмена за счет исключения передачи известных из модели форматов данных;

2 стадия - установление соединения между клиентом и ПУ (сервером). В качестве клиента выступает устройство сбора данных (хост). Инициатором соединения выступает клиент. ПУ (сервер) должен поддерживать 4 типа соединений, отличающихся правами доступа к объектам:

- Публичный клиент;

- Считывание показаний;

- Конфигуратор;

- Инициативный (для этого типа соединения ПУ является клиентом, а хост сервером).

3 стадия - обмен данными между клиентом и сервером. Обмен данными может осуществляться по различным коммуникационным каналам в зашифрованном, либо незашифрованном виде.

Подробнее протокол обмена описан в пунктах 8 и 9.

Типовая схема соединения между сервером и клиентом представлена на рисунке 5.1.

Концентратор

Хост (клиент) BCS

Прибор учета категории A/B/C/D (сервер)

РПУ

P2

Модем

1-1или 1-N HDLC порт

P1	1-1 HDLC порт

1-1или 1-N HDLC порт

Р1- Оптический порт для локального доступа; Р2 – RS-485 порт для удаленного доступа или для подключения модуля связи

Рисунок 5.1 - Архитектура интерфейсов ПУ

  - Физические требования

    - ПУ (сервер) должен быть оснащен, как минимум, двумя портами для обмена данными, как указано на рисунке 5.1.

    - P1 – оптический порт, должен быть совместим со спецификацией [3] и использоваться для локального доступа к ПУ с РПУ.

    - P2 – порт должен быть совместим со спецификацией RS-485 или являться последовательным портом UART TTL для работы со встроенным или сменным модулем связи, используемым для удаленного доступа с хоста (клиент) или концентратора (клиент). Для ПУ наружной установки порт P2 допускается выполнять с интерфейсом с иной спецификацией.

    - Оба порта P1 и P2 (для случая реализации интерфейса RS485) должны поддерживать коммуникационный профиль на базе протокола HDLC, с минимальной (она же скорость по умолчанию) скоростью 9600 бит/с.

    - При наличии портов связи с интерфейсами: GSM или Ethernet должна быть реализована поддержка одного из коммуникационных профилей для IP сетей: TCP или UDP (см. п 9.7). Для этих интерфейсов должна быть обеспечена возможность настройки активного коммуникационного профиля: HDLC или TCP (UDP).

    - При наличии в ПУ не определенных в модели COSEM портов связи для обмена данными для таких портов должен использоваться профиль HDLC, TCP или UDP.

    - При наличии порта связи с интерфейсом G3 PLC или PLC PRIME в СПОДЭС может быть реализована поддержка коммуникационных профилей, стандартизованных для PLC PRIME или G3 PLC в модели COSEM без применения дополнительного обрамления HDLC на канальном уровне.

    - Оптический порт допускает использовать только режим Е (HDLC) или используемый режим должен быть прямой HDLC [3].

    - При наличии дополнительных портов к Р1 и Р2 требования настоящего раздела распространяются на них по аналогии с требованиями к порту Р2.

  - Требования к операциям одновременного доступа

    - Реализация ПУ (сервера) должна позволять обрабатывать не менее двух соединений одновременно.

    - Допускается в ПУ иметь дополнительные интерфейсы для работы в информационных сетях.

  - Категории ПУ

| Категория ПУ | Назначение | Приложение |
| --- | --- | --- |
| А | Трехфазные ПУ трансформаторного (косвенного) включения, предназначенные для использования на генерирующих станциях и распределительных подстанциях | Б, Г, Д, Е |
| В | Трехфазные ПУ трансформаторного включения с помощью измерительных трансформаторов тока (полукосвенного), предназначенные для использования на отходящих фидерах 0,4 кВ и ВРУ с многотарифной системой учета | Б, Г, Д, Е |
| С | Трехфазные ПУ непосредственного (прямого) включения. Абонентские ПУ трехфазных потребителей с максимальным током не более 100 А с многотарифной системой учета электроэнергии | Б, Г, Д, Е |
| D | Однофазные ПУ непосредственного (прямого) включения. Абонентские ПУ однофазных потребителей с многотарифной системой учета электроэнергии и управлением нагрузкой | В, Г, Д, Е |

Категории ПУ приведены в таблице 5.1 и в А. Таблица 5.1 - Категории ПУ

- Информационная модель ПУ

  - Общие сведения

    - ПУ как физическое устройство, может содержать одно или несколько логических устройств. Логическое устройство содержит объекты COSEM определяющие функциональность ПУ, например, такие объекты как активная энергия, напряжение, объекты управления нагрузкой и прочие. В ПУ обязательно должно присутствовать как минимум одно логическое устройство - логическое устройство управления, с зарезервированным адресом равным 0x01.

    - Совокупность логических устройств, вместе с объектами COSEM, образует информационную модель ПУ. В информационной модели ПУ, из всего множества объектов COSEM, выделены два объекта, это объект, содержащий логическое имя устройства (LDN) и объект, отражающий параметры текущего соединения с прикладным уровнем, так называемый объект текущего соединение. Особенностью этих объектов является то, что с помощью первого объекта однозначно идентифицируется логическое устройство, а с помощью второго - определяются такие параметры соединения с прикладным уровнем как, например, пароль, необходимый для установления соединения между ПУ и хостом, список объектов, определяющий функциональность ПУ, статус соединения, идентификаторы клиента и сервера между которыми установлено соединение и прочие. Ввиду особой важности этих объектов,

они являются обязательными к реализации. Общая характеристика этих объектов приведена в таблице 6.1.

Таблица 6.1- Краткая характеристика объекта логического имени устройства и объекта текущего соединения.

| Объект | OBIS-код | ИК | Требования |
| --- | --- | --- | --- |
| Логическое имя устройства | 0.0.42.0.0.255 | 1 | Значение атрибута 2 должно отражать уникальный идентификатор ПУ в виде типа octet-string максимальной длины 16 байт. |
| Объект текущего соединения (ОТС) | 0.0.40.0.0.255 | 15 | В виду того что ПУ может поддерживать несколько типов соединений, данный объект должен отражать текущий тип соединения. |

  - Логическое имя устройства

    - Логическое имя устройства должно иметь длину не более 16 байт, первые три символа которого, должны содержать 3-х байтовый код производителя, присваиваемый ассоциацией DLMS.

    - Производитель ПУ должен обеспечить уникальность логического имени устройства.

  - Типы соединений с ПУ

    - Тип соединения с ПУ определяет разрешенные сервисы прикладного уровня, права доступа к атрибутам и методам объектов COSEM, а также видимость объектов COSEM относительно хоста.

    - Тип соединения задается идентификатором клиента. В стандарте DLMS/COSEM выделяется три уровня сетевой модели: прикладной уровень, промежуточный уровень и физический уровень. Все уровни, в совокупности, образуют коммуникационный профиль. Идентификатор клиента является параметром промежуточного уровня. Например, для коммуникационного профиля на базе протокола HDLC, идентификатор клиента представляется адресом источника HDLC кадра при запросе данных у сервера DLMS/COSEM.

    - Для типа соединения «Публичный клиент» должен использоваться идентификатор клиента равный 16. Для этого типа соединения разрешены только операции чтения.

    - Для типа соединения «Считыватель показаний» должен использоваться идентификатор клиента равный 32. Для этого типа соединения разрешены операции чтения, селективной выборки, а также разрешено выполнение определенных действий.

    - Для типа соединения «Конфигуратор» должен использоваться идентификатор клиента равный 48. Для этого типа соединения разрешены операции записи, чтения, селективной выборки, а также разрешено выполнение действий.

    - Для типа соединения «Инициативный» должен использоваться идентификатор клиента равный 64. Для этого типа соединения разрешён сервис

«Уведомление о данных». Тип подключения – предустановленный. Достаточное количество соединений типа «Инициативный» - одно для выделенного COSEM- соединения.

Данный тип соединения используется только для связи с ПУ (сервером) для передачи инициативных сообщений. Прием управляющих воздействий, включая команды управления нагрузкой, команды изменения параметров конфигурации, команды синхронизации времени и т.п. невозможен.

Тип соединения «Инициативный» рекомендован к использованию для физических интерфейсов и каналов связи, допускающих открытие нескольких COSEM-соединений (несколько логических каналов связи) поверх одного физического канала связи, например, для Ethernet, PLC или GSM сетей.

Тип соединения «Инициативный» не может быть использован для COSEM- соединений, использующих профиль HDLC.

При передаче данных по соединению типа «Инициативный» с помощью технологии NIDD передача данных производится блоками APDU COSEM без обрамления, функции обеспечения целостности, кадрирования, фрагментации и дефрагментации выполняются соответствующим транспортным уровнем.

Реализация соединения «Инициативный» рекомендуется, но не является обязательным требованием. В документации на ПУ должно быть указанно, реализован ли у него данный тип соединения и если да, то должны быть указаны его настройки.

    - Суммарная  информация  по  типам  соединения  с  ПУ  приведена в таблице 6.2.

    - Подробная   информация   о   правах   доступа   приведена в приложении И.

Таблица 6.2 - Типы соединений с ПУ

| Параметр | Тип соединения с ПУ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Публичный клиент | Считыватель показаний | Конфигуратор | Инициативный |
| Идентификатор клиента | 16 | 32 | 48 | 64 |
| Защита информации (method access_mode) | Не применяется | Аутентификация | Аутентификация и/или шифрование | Не применяется |
| Наличие шифрования (COSEM application context) | context_id(1) | context_id(1) | context_id(3) | context_id(1) |
| Комплект безопасности (Security suite) | (id = 0) | (id = 0) | (id = 0) | (id = 0) |
| Уровень Преобразования | Самый низкий mechanism_id(0) | Низкий mechanism_id(1) | Высокий mechanism_id(5) GMAC | Самый низкий mechanism_id(0) |

| Параметр | Тип соединения с ПУ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Публичный клиент | Считыватель показаний | Конфигуратор | Инициативный |
| Сервисы прикладного уровня | - Чтение (Get) - Чтение блоком (Get with Block transfer) | - Чтение (Get) - Чтение блоком - (Get with Block transfer) - Селективная выборка (Selective Access) - Выполнить действие (Action) | - Чтение (Get) - Чтение блоком (Get with Block transfer) - Селективная выборка (Selective Access) - Выполнить действие (Action) - Запись (Set) - Запись блоком (Set with Block transfer) - Уведомление о данных (DataNotification) |  Уведомление о данных (DataNotification) |

Примечание:

-при наличии в ПУ соединения типа «Инициативный» передача PUSH сообщений должна производится с уровня «Инициативный»;

- при отсутствии в ПУ соединения типа «Инициативный» передача PUSH сообщений должна производится с уровня «Конфигуратор».

Выполнение действия (Action) осуществляется типами соединений ПУ в соответствии установленным уровнем преобразования. Так, для типа соединения

«Считыватель показаний» не осуществляется действие (Action) по управлению реле отключения нагрузки, смены тарифного расписания.

  - Адресация объектов COSEM

    - Стандарт DLMS/COSEM описывает два способа адресации объектов COSEM для доступа к их атрибутам и методам: адресация по логическому имени (LN) и адресация по короткому имени (SN).

    - Логическое имя объекта COSEM представляется в виде OBIS-кода. При адресации объектов COSEM по их логическому имени, в запросе фигурирует OBIS- код объекта и номер атрибута или метода.

    - При адресации объектов COSEM по короткому имени, адрес каждого объекта представляется 13-битным числом.

    - ПУ должен поддерживать адресацию объектов COSEM по логическому имени.

    - Реализация адресации объектов COSEM по короткому имени необязательна.

- Базовые принципы описания классов

  - Структура информационной модели устройства

    - Информационная модель ПУ состоит из множества объектов COSEM. Объекты могут иметь различную структуру: от простейшей, состоящей из логического имени объекта и поля данных, до весьма сложных, имеющих многочисленные атрибуты и различные методы обработки данных. Объекты, имеющие  одинаковую  структуру,  группируются  в  интерфейсные  классы,

описывающие общие свойства данной группы объектов. Интерфейсные классы имеют идентификатор (ИИК), передаваемый при запросах и ответах вместе с логическим именем объекта.

    - Интерфейсный класс описывается набором атрибутов и методов их обработки. Атрибуты могут быть статическими либо динамическими. Статические атрибуты (константы) изменяются только при изготовлении либо конфигурировании, а динамические атрибуты изменяются во время работы ПУ. Примером статического атрибута могут быть различные настройки ПУ, а примером динамического атрибута

- время работы, результаты измерений и т.п.

    - В международных документах [1] представлен широкий набор интерфейсных классов для описания параметров и интерфейсов приборов. В таблице

7.1 приведен перечень интерфейсных классов [9]. Выделены интерфейсные классы, используемые в настоящем стандарте.

Таблица 7.1 - Интерфейсные классы

| ИИК | Вер. | Название ИК (англ.) | Название ИК (рус.) | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | Data | Данные | Хранение данных |
| 3 | 0 | Register | Регистр |  |
| 4 | 0 | Extended register | Расширенный регистр |  |
| 5 | 0 | Demand register | Регистр усреднения |  |
| 6 | 0 | Register activation | Активируемый регистр |  |
| 7 | 1 | Profile generic | Профиль универсальный |  |
| 8 | 0 | Clock | Время | Тарификация и фиксация событий |
| 9 | 0 | Script table | Таблица сценариев |  |
| 10 | 0 | Schedule | Расписание |  |
| 11 | 0 | Special days table | Таблица особых дней |  |
| 12 | 0..4 | Association SN |  |  |
| 15 | 1 | Association LN | Соединение по логическому имени | Управление доступом к данным |
| 17 | 0 | SAP assignment |  |  |
| 18 | 0 | Image transfer | Передача двоичных блоков | Обновление прошивки |
| 19 | 1 | IEC Local Port Setup | Настройки оптопорта | Интерфейс |
| 20 | 0 | Activity calendar | Календарь активности | Тарификация |
| 21 | 0 | Register monitor | Регистр контроля | Управление |
| 22 | 0 | Single action schedule | Расписание одного действия | Фиксация событий |
| 23 | 1 | IEC HDLC Setup | Настройки HDLC | Интерфейс |
| 24 | 0,1 | IEC twisted pair (1) setup |  |  |
| 25 | 0 | M-BUS slave port setup |  |  |
| 26 | 0 | Utility tables |  |  |
| 27 | 0,1 | Modem configuration PSTN modem configuration |  |  |
| 28 | 0..2 | Auto answer |  |  |
| 29 | 0..2 | Auto connect |  |  |
| 30 | 0 | Data protection |  |  |
| 40 | 2 | Push setup | Настройки инициативного выхода | Интерфейс |
| 41 | 0 | TCP-UDP setup | Настройки TCP-UDP | Интерфейс |
| 42 | 0 | IPv4 setup |  |  |
| 43 | 0 | MAC address setup (Ethernet setup) |  |  |
| 44 | 0 | PPP setup |  |  |
| 45 | 0 | GPRS modem setup |  |  |
| 46 | 0 | SMTP setup |  |  |
| 47 | 0 | GSM diagnostic |  |  |
| 48 | 0 | IPv6 setup |  |  |
| 50 | 0,1 | S-FSK Phy&MAC setup |  |  |
| 51 | 0 | S-FSK Active initiator |  |  |

| ИИК | Вер. | Название ИК (англ.) | Название ИК (рус.) | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | 0 | S-FSK MAC synchronization timeouts |  |  |
| 53 | 0 | S-FSK MAC counters |  |  |
| 55 | 0,1 | IEC 61334-4-32 LLC setup |  |  |
| 56 | 0 | S-FSK Reporting system list |  |  |
| 57 | 0 | ISO/IEC 8802-2 LLC Type 1 setup |  |  |
| 58 | 0 | ISO/IEC 8802-2 LLC Type 2 setup |  |  |
| 59 | 0 | ISO/IEC 8802-2 LLC Type 3 setup |  |  |
| 61 | 0 | Register table | Табличный регистр | Хранение и передача данных |
| 62 | 0 | Compact data | Упаковка данных |  |
| 63 | 0 | Status mapping | Расшифровка статуса |  |
| 64 | 1 | Security setup | Настройки безопасности | Контроль доступа |
| 65 | 0 | Parameter monitor |  |  |
| 67 | 0 | Sensor manager |  |  |
| 68 | 0 | Arbitrator | Арбитр | Отключение абонента |
| 70 | 0 | Disconnect control | Управление отключением |  |
| 71 | 0 | Limiter | Ограничитель |  |
| 72 | 0 | M-Bus client |  |  |
| 73 | 0 | Wireless Mode Q channel |  |  |
| 74 | 0 | M-Bus master port setup |  |  |
| 76 |  | DLMS/COSEM server M-Bus port setup |  |  |
| 77 |  | M-Bus diagnostic |  |  |
| 80 |  | IEC 61334-4-32 LLC SSCS setup |  |  |
| 81 |  | PRIME NB OFDM PLC Physical layer counters |  |  |
| 82 |  | PRIME NB OFDM PLC MAC setup |  |  |
| 83 |  | PRIME NB OFDM PLC MAC functional parameters |  |  |
| 84 |  | PRIME NB OFDM PLC MAC counters |  |  |
| 85 |  | PRIME NB OFDM PLC MAC network administration data |  |  |
| 86 |  | PRIME NB OFDM PLC Application identification |  |  |
| 90 |  | G3-PLC MAC layer counters |  |  |
| 91 |  | G3-PLC MAC setup |  |  |
| 92 |  | G3-PLC 6LoWPAN adaptation layer setup |  |  |
| 101 |  | ZigBee® SAS startup |  |  |
| 102 |  | ZigBee® SAS join |  |  |
| 103 |  | ZigBee® SAS APS fragmentation |  |  |
| 104 |  | ZigBee® network control |  |  |
| 105 |  | ZigBee® tunnel setup |  |  |
| 111 |  | Account |  |  |
| 112 |  | Credit |  |  |
| 113 |  | Charge |  |  |
| 114 |  | Token gateway |  |  |

  - Типы данных

    - Типы данных при передаче кодируются в соответствии с алгоритмом A-XDR [11], то есть указывается тэг (код) типа данных, количество данных этого типа

и собственно последовательность данных, но если тип и размер данных указан однозначно, тэг и длина не передаются. Если возможны различные типы или длина данных, данные передаются в BER-кодировке. Тэги типов данных приведены в таблице 7.2.

Таблица 7.2 - Типы данных

| Тэг | Тип данных | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | null-data | Отсутствие данных |
| 1 | array | Массив однородных данных |
| 2 | structure | Структура из данных разных типов |
| 3 | boolean | Логические данные (TRUE, FALSE) |
| 4 | bit-string | Последовательность битов |
| 5 | double-long | 32-разрядное целое со знаком |
| 6 | double-long-unsigned | 32-разрядное целое без знака |
| 9 | octet-string | Последовательность байтов |
| 10 | visible-string | Последовательность ASCII символов |
| 12 | utf8-string | Последовательность символов UTF-8 |
| 13 | BCD | Двоично-десятичная кодировка байта |
| 15 | integer | 8-разрядное целое число со знаком |
| 16 | long | 16-разрядное целое число со знаком |
| 17 | unsigned | 8-разрядное целое число без знака |
| 18 | long-unsigned | 16-разрядное целое число без знака |
| 19 | compact array | Массив упакованных данных |
| 20 | long64 | 64-разрядное целое со знаком |
| 21 | long64-unsigned | 64-разрядное целое без знака |
| 22 | enum | Перечисление |
| 23 | float32 | 4-байтовая строка - число с плавающей запятой |
| 24 | float64 | 8-байтовая строка - число с плавающей запятой |
| 25 | date-time | 12-байтовая строка дата-время |
| 26 | date | 5-байтовая строка «Дата» |
| 27 | time | 4-байтовая строка «Время» |

    - Дата представляется в виде типа octet-string (тэг 9) длиной 5 байтов. Формат даты имеет следующую структуру:

OCTET STRING (SIZE(5))

{

year highbyte, year lowbyte, month, dayOfMonth,

dayOfWeek

}

где:

- year - год, интерпретируется как long-unsigned. Диапазон значений

0x0000…0xFFFE, значение 0xFFFF означает что год не определен;

- month - месяц, интерпретируется как unsigned. Диапазон значений 1…12, 0xFD, 0xFE, 0xFF. Единице соответствует январь, 0xFD - окончание летнего времени, 0xFE - начало летнего времени, 0xFF - значение не определено.

- dayOfMonth - день месяца, интерпретируется как unsigned. Диапазон значений 1…31, 0xFD, 0xFE, 0xFF. 0xFD - предпоследний день месяца, 0xFE - последний день месяца, 0xFF - день месяца не определён.

- dayOfWeek - день недели, интерпретируется как unsigned. Диапазон значений 1…7, 0xFF - значение не определено.

    - Время представляется в виде типа octet-string (тэг 9) длиной 4 байта. Формат времени имеет следующую структуру:

OCTET STRING (SIZE(4))

{

}

где:

hour, minute, second, hundredths,

- hour - час, интерпретируется как unsigned. Диапазон значений 0…23,

0xFF - значение не определено;

  - minute - минута, интерпретируется как unsigned. Диапазон значений

0…59, 0xFF - значение не определено;

  - second - секунда, интерпретируется как unsigned. Диапазон значений

0…59, 0xFF - значение не определено;

  - hundredths -  сотые  доли  секунды,  интерпретируется  как unsigned.

Диапазон значений 0…99, 0xFF - значение не определено.

    - Дата и время представляется в виде типа octet-string (тэг 9) длиной 12 байтов.

Формат даты имеет следующую структуру:

OCTET STRING (SIZE(12))

{

year highbyte, year lowbyte, month, dayOfMonth, dayOfWeek, hour,

minute, second, hundredths,

deviation highbyte, deviation lowbyte,

}

где:

clock status

- year - год, интерпретируется как long-unsigned. Диапазон значений

0x0000…0xFFFE, значение 0xFFFF означает что год не определен;

  - month - месяц, интерпретируется как unsigned. Диапазон значений 1…12, 0xFD, 0xFE, 0xFF. Единице соответствует январь, 0xFD - окончание летнего времени, 0xFE - начало летнего времени, 0xFF - значение не определено.

  - dayOfMonth - день месяца, интерпретируется как unsigned. Диапазон значений 1…31, 0xFD, 0xFE, 0xFF. 0xFD - предпоследний день месяца, 0xFE - последний день месяца, 0xFF - день месяца не определён.

  - dayOfWeek - день недели, интерпретируется как unsigned. Диапазон значений 1…7, 0xFF - значение не определено.

  - hour - час, интерпретируется как unsigned. Диапазон значений 0…23, 0xFF - значение не определено;

  - minute - минута, интерпретируется как unsigned. Диапазон значений

0…59, 0xFF - значение не определено;

  - second - секунда, интерпретируется как unsigned. Диапазон значений

0…59, 0xFF - значение не определено;

  - hundredths -  сотые  доли  секунды,  интерпретируется  как unsigned.

Диапазон значений 0…99, 0xFF - значение не определено.

  - deviation - отклонение времени, интерпретируется как long. Диапазон значений -720…+840 в минутах времени внутренних часов ПУ до UTC. Значение 0x8000 означает что параметр не используется.

  - clock status - статус времени. Интерпретируется как unsigned. Бит 0 - неверное значение, бит 1 - сомнительное значение, бит 2 - время от резервного источника данных, бит 3 - неверный статус часов, бит 4…6 - зарезервировано, бит 7 - активировано летнее время. 0xFF - параметр не используется.

Примечание: отклонение времени указывает на сколько надо скорректировать время внутренних часов ПУ чтобы получить время UTC. Для Москвы это значение будет равно минус 180 минут для зимнего времени.

    - Формат чисел с плавающей запятой [12].. Для тэга 23 (32-x разрядное число):

Старший бит - знак числа (s), следующие 8 бит - экспонента (e), остальные 23 бита - мантисса (f). Значение числа соответствует формуле:

V = (-1)s×2e-127×(1,f); e < 256	(1)

Для тэга 24 (64-х разрядное число):

Старший бит - знак (s), следующие 11 бит - экспонента (e), остальные 52 бита - мантисса (f). Значение числа соответствует формуле:

V = (-1)s×2e-1023×(1,f); e < 1024	(2)

    - Формат строки байтов состоит из тэга «9», длины строки и последовательности байтов, составляющих строку, таким образом, последовательность из 16 байт «0x01 0x02 0x03 0x04 0x05 0x06 0x07 0x08 0x09 0x0A 0x0B 0x0C 0x0D 0x0E 0x0F» будет выглядеть так: 0x09 0x10 0x01 0x02 0x03 0x04 0x05 0x06 0x07 0x08 0x09 0x0A 0x0B 0x0C 0x0D 0x0E 0x0F. Аналогично формат строки битов состоит из тэга «4», длины строки в битах и последовательности байтов,

составляющих строку. Если длина битовой последовательности не кратна 8, младший байт дополняется нулями до заполнения байта. Формат строки видимых символов состоит из тэга «10», количества символов и последовательности символов ASCII.

    - Формат описания структуры состоит из тэга «2», количества элементов структуры, тэга первого элемента структуры, количества байт в этом элементе (для строковых переменных), последовательности байт этого элемента и далее аналогично для остальных элементов структуры.

    - Формат описания массива состоит из тэга массива «1», количества элементов массива, тэга элемента массива и последовательности элементов массива. В качестве элементов массива могут быть как простые данные (числа, строки, битовые последовательности), так и структуры. Все элементы массива должны быть одного типа и размера.

  - Интерфейсные классы

    - Данные [Data]

Описывается двумя атрибутами: логическим именем и значением. Класс предназначен для хранения величин различных типов. Допускаются любые типы данных, включая массивы и структуры (таблица 7.3).

Таблица 7.3 - Интерфейсный класс «Данные»

| «Данные» (Data) |  | ИИК=1 в.0 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №а/м | Атрибут | Тэг типа данных | Примечание |
| 1 | Логическое имя объекта | 09, строка данных | Статический |
| 2 | Значение | Любой | Любой |
|  | Метод | нет |  |

    - Регистр [Register]

Описывается тремя атрибутами: логическим именем, значением и масштабом единицы измерения (scaler_unit). Класс предназначен для хранения именованных величин различных типов.

Таблица 7.4 - Интерфейсный класс «Регистр»

| «Регистр» (Register) |  | ИИК=3 в.0 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №а/м | Атрибут | Тэг типа данных | Примечание |
| 1 | Логическое имя объекта | 09, строка данных | Статический |
| 2 | Значение | Примечание 1 | Любой |
| 3 | Масштаб и ед. измерения | Примечание 2 | Статический |
|  | Метод |  |  |
| 1 | Сброс | Опционально |  |

Примечание 1. В качестве типов данных не могут использоваться массивы, структуры и форматы даты-времени.

Примечание 2. Формат поля «scaler_unit» состоит из 2 байтов, в старшем хранится масштаб в виде показателя степени 10 (от -128 до 127), а в младшем - код единицы измерения в соответствии с таблицей 7.5.

Таблица 7.5 - Коды единиц измерений

| Тэг | Единица измерения | Измеряемая величина | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Год | Время |  |
| 2 | Месяц | Время |  |
| 3 | Неделя | Время | 7×24×60×60 с |
| 4 | Сутки | Время | 24×60×60 с |
| 5 | Час | Время | 60×60 с |
| 6 | Минута | Время | 60 с |
| 7 | Секунда | Время | c |
| 8 | Градус (угловой) | Фазовый сдвиг | Rad×180/π |
| 9 | Градус Цельсия | Температура | K-273,15 |
| 10 | Валюта (рубль) | Деньги |  |
| 11 | Метр | Длина | м |
| 12 | Метр в секунду | Скорость | м/с |
| 13 | Кубический метр | Объем | м³ |
| 14 | Кубический метр | Корректированный объем | м³ |
| 15 | Кубический метр в час | Поток | м³/(60×60 с) |
| 16 | Кубический метр в час | Корректированный поток | м³/(60×60 с) |
| 17 | Кубический метр в сутки | Поток | м³/(24×60×60 с) |
| 18 | Кубический метр в сутки | Корректированный поток | м³/(24×60×60 с) |
| 19 | Литр | Объем | 0,001 м³ |
| 20 | Килограмм | Масса | кг |
| 21 | Ньютон | Сила | Н |
| 22 | Ньютон-метр | Механическая энергия | Дж = Н∙м = Вт∙с |
| 23 | Паскаль | Давление | Н/м² |
| 24 | Бар | Давление | 100000 Н/м² |
| 25 | Джоуль | Энергия | Дж = Н∙м = Вт∙с |
| 26 | Джоуль в час | Тепловая мощность | Дж/(60×60 с) |
| 27 | Ватт | Активная мощность | Вт = Дж/с |
| 28 | Вольт-ампер | Полная мощность | В∙А |
| 29 | вар | Реактивная мощность |  |
| 30 | Ватт-час | Активная энергия | Вт∙ч = 3600 Дж |
| 31 | Вольт-ампер-час | Полная энергия | В∙А×(60×60 с) |
| 32 | Вар-час | Реактивная энергия | вар×(60×60 с) |
| 33 | Ампер | Ток | А |
| 34 | Кулон | Электрический заряд | К = А∙с |
| 35 | Вольт | Напряжение | В |
| 36 | Вольт на метр | Напряженность электрического поля | В/м |
| 37 | Фарад | Электрическая емкость | Ф = К/В = А∙с/В |
| 38 | Ом | Электрическое сопротивление | Ом = В/А |
| 39 | Ом на метр | Удельное сопротивление | Ом∙м²/м |
| 40 | Вебер | Магнитный поток | Вб = В∙с |
| 41 | Тесла | Магнитная индукция | Тл = Вб/м² |
| 42 | Ампер на метр | Напряженность магнитного поля | А/м |
| 43 | Генри | Индуктивность | Гн = Вб/А |
| 44 | Герц | Частота | Гц = 1/с |
| 45 | Импульс на ватт-час | Постоянная ПУ для активной энергии | 1/Вт∙ч |
| 46 | Импульс на вар-час | Постоянная ПУ для реактивной энергии |  |
| 47 | Импульс на вольт-ампер-час | Постоянная ПУ для полной энергии |  |
| 48 | Квадратный вольт-час | Технические потери в трансформаторах | В²×(60×60 с) |
| 49 | Квадратный ампер-час | Технические потери в линиях | А²×(60×60 с) |
| 50 | Килограмм в секунду | Поток массы | кг/с |
| 51 | Сименс | Электрическая проводимость | См = 1/Ом |
| 52 | Кельвин | Температура | К |
| 53 | Импульс на квадратный вольт- час | Постоянная ПУ для квадратного вольт-часа | 1/ В²×(60×60 с) |
| 54 | Импульс на квадратный ампер- час | Постоянная ПУ для квадратного ампер-часа | 1/ А²×(60×60 с) |
| 55 | Импульс на кубический метр | Постоянная прибора учёта воды | 1/м³ |

| Тэг | Единица измерения | Измеряемая величина | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 56 | Процент | Безразмерная величина | % |
| 57 | Ампер-час | Электрическая емкость | А∙ч = 3600 Кл |
| 60 | Ватт-час на кубический метр | Удельная энергия | 3600 Дж/м³ |
| 61 | Джоуль на кубический метр (число Воббе) | Теплотворная способность газа | Дж/м³ |
| 62 | Молярный процент | Состав газовых смесей |  |
| 63 | Грамм на кубический метр | Объемная плотность газа |  |
| 64 | Паскаль в секунду | Динамическая вязкость газа |  |
| 65 | Джоуль на килограмм | Удельная энергия |  |
| 70 | Децибел-милливатт | Сила сигнала в децибелах относительно 1 милливатта | дБм |
| 71 | Децибел-микровольт | Сила сигнала относительно микровольта в децибелах | дБмкВ |
| 72 | Децибел | Логарифмическое отношение величин | дБ |
| 254 | Другая единица |  |  |
| 255 | Счет | Безразмерная единица, счет импульсов |  |

    - Расширенный регистр [Extended Register] [IC: 4, Ver: 0]

Класс предназначен для хранения именованных величин различных типов, зафиксированных в определенный момент времени (таблица 7.6).

Таблица 7.6- Интерфейсный класс «Расширенный регистр»

| «Расширенный Регистр» (Extended Register) |  | ИИК=4 в.0 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №а/м | Атрибут | Тэг типа данных | Примечание |
| 1 | Логическое имя объекта | 09, строка данных | Статический |
| 2 | Значение | Примечание 1 | Динамический |
| 3 | Масштаб и ед. измерения | Примечание 1 | Статический |
| 4 | Статус | Примечание 1 | Динамический |
| 5 | Время фиксации | 27, дата-время | Динамический |
|  | Метод |  |  |
| 1 | Сброс | Опционально |  |

Дополнительная информация приведена в [1] и [2].

    - Регистр усреднения [Demand Register]

Класс предназначен для фиксации среднего значения величины методом скользящего окна за определенный период времени. Данный класс может быть использован для вычисления и хранения пиковых значений мощности, а также средних значений напряжения (тока) за интервал измерения (таблица 7.7).

Таблица 7.7 - Интерфейсный класс «Регистр усреднения»

| «Регистр усреднения» (Demand Register) |  | ИИК=5 в.0 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №а/м | Атрибут | Тэг типа данных | Примечание |
| 1 | Логическое имя объекта | 09, строка данных | Статический |
| 2 | Текущее среднее значение | Примечание 1 | Динамический |
| 3 | Последнее среднее значение | Примечание 1 |  |

| «Регистр усреднения» (Demand Register) |  | ИИК=5 в.0 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №а/м | Атрибут | Тэг типа данных | Примечание |
| 4 | Масштаб и ед. измерения | Примечание 1 | Статический |
| 5 | Статус | Примечание 2 | Динамический |
| 6 | Время фиксации | 27, дата-время | Динамический |
| 7 | Время старта | 27, дата-время | Динамический |
| 8 | Длительность периода усреднения | 06, 32-р без знака (секунды) | Статический |
| 9 | Количество периодов | 18, 16-р без знака | Статический |
|  | Метод |  |  |
| 1 | Сброс | Опционально |  |
| 2 | Следующий период | Опционально |  |

Дополнительная информация приведена в [1] и [2].

    - Регистр активирования [Register Activation]

Регистр предназначен для тарификации показаний. Подробнее приведен в таблице 7.8.

Таблица 7.8 - Регистр активирования

| «Регистр активирования» (Register activation) |  | ИИК=6 в.0 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №а/м | Атрибут | Тэг типа данных | Примечание |
| 1 | Логическое имя объекта | 09, строка байтов | Статический |
| 2 | Назначенные регистры | 01, массив | Статический |
| 3 | Список масок | 01, массив | Статический |
| 4 | Активная маска | 09, строка байтов | Динамический |
|  | Метод |  |  |
| 1 | Добавить регистр | Опционально |  |
| 2 | Добавить маску | Опционально |  |
| 3 | Удалить маску | Опционально |  |

Дополнительная информация приведена в [1] и [2].

    - Профиль универсальный [Profile Generic] (таблица 7.9)

Данный интерфейсный класс предназначен для хранения, сортировки и доступа к группам данных, или последовательности данных, так называемым «захваченным объектам». Захваченными объектами являются атрибуты или элементы атрибутов объектов. Захваченные объекты собираются периодически (профиль нагрузки) либо при наступлении какого-то условия (журналы событий).

Профиль данных имеет буфер для хранения захваченных данных. При необходимости прочесть только часть буфера, при запросе может быть указан

диапазон записей или диапазон значений, при этом будут доступны все записи, попадающие в этот диапазон. Более подробная информация о селективном доступе и способах его реализации приведена в [1], пункт 4.3.6.

Список захватываемых объектов определяет, какие значения будут сохраняться в буфере. Список определяется статически для обеспечения одинаковой структуры и размера записей. При изменении списка захватываемых объектов буфер должен быть очищен.

Буфер может быть сортируемым по одному из захватываемых параметров, например, по времени или по величине какого-либо параметра, например, для выделения максимальных значений параметров.

Размер буфера определяется длиной записи и количеством записей.

Таблица 7.9 - Профиль данных

| «Профиль данных» (Profile Generic) |  | ИИК=7 в.1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №а/м | Атрибут | Тэг типа данных | Примечание |
| 1 | Логическое имя объекта | 09, строка байтов | Статический |
| 2 | Буфер данных | 01, массив, или 19, упакованный массив | Динамический |
| 3 | Список захватываемых объектов | 01, массив | Статический |
| 4 | Период захвата | 06, 32-р. без знака | Статический |
| 5 | Метод сортировки | Из списка Примечание 1 | Динамический |
| 6 | Объект сортировки | Примечание 1 | Статический |
| 7 | Занятых записей | 06, 32-р. без знака | Динамический |
| 8 | Всего записей | 06, 32-р. без знака | Статический |
|  | Метод |  |  |
| 1 | Сброс | Опционально |  |
| 2 | Захват | Опционально |  |

Дополнительная информация приведена в [1] и [2].

    - Время [Clock] (таблица 7.10)

Интерфейсный класс предназначен для хранения времени, а также осуществления автоматического перевода внутренних часов ПУ на зимнее/летнее время.

Таблица 7.10 - Интерфейсный класс «Время»

| «Время» (Clock) |  | ИИК=8 в.0 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №а/м | Атрибут | Тэг типа данных | Примечание |
| 1 | Логическое имя объекта | 09, строка байтов | Статический |
| 2 | Время | 25, дата-время | Динамический |
| 3 | Часовой пояс | 16, 16-р со знаком | Статический |
| 4 | Статус | 17, 8-р без знака | Динамический |
| 5 | Дата перехода на летнее время | 25, дата-время | Статический |

| «Время» (Clock) |  | ИИК=8 в.0 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Дата перехода на зимнее время | 25, дата-время | Статический |
| 7 | Сдвиг летнего времени | 15, 8-р со знаком | Статический |
| 8 | Разрешение перевода на летнее время | 3, логическая переменная | Статический |
| 9 | Источник времени | 22, список | Статический |
|  | Метод |  |  |
| 1 | Подстройка к ¼ часа |  |  |
| 2 | Подстройка к измерительному периоду |  |  |
| 3 | Подстройка к минуте |  |  |
| 4 | Подстройка к уставке времени |  |  |
| 5 | Задание уставки времени |  |  |
| 6 | Сдвиг времени |  |  |

Дополнительная информация приведена в [1].

Описание атрибутов:

- Время - текущее время внутренних часов ПУ в формате, описанном в пункте 7.2.4;

- Часовой пояс - отклонение времени внутренних часов ПУ до UTC в минутах, зависящее от географического положения ПУ. Допускается отклонение от минус 720 до плюс 840 минут;

Примечание: Для Москвы часовой пояс будет -180 минут (минус 3 часа). Смена часового пояса не влияет на время внутренних часов ПУ. Его необходимо изменять дополнительно.

- Статус - соответствует полю «Статус» в формате «дата-время»;

- Дата перехода на летнее время, в формате описанном в пункте 7.2.4;

- Дата перехода на зимнее время, в формате описанном в пункте 7.2.4;

- Сдвиг летнего времени - разница между зимним и летним временем в минутах в диапазоне от минус 120 до плюс 120 минут;

- Разрешение перевода на летнее время - логическая переменная. TRUE - перевод разрешен, FALSE - перевод запрещен;

- Источник времени - определяет источник времени:

- - не определен;

- - внутренний кварцевый генератор;

- - от сети 50 Гц;

- - от сети 60 Гц;

- - от системы ГНСС;

- - от радиосигналов точного времени.

Описание методов:

- Подстройка к ¼ часа - устанавливает время ПУ равным ближайшей четверти часа (00, 15, 30, 45 минут). Метод не рекомендуется к использованию.

- Подстройка к измерительному периоду - устанавливает время ПУ равным началу ближайшего измерительного периода. Метод не рекомендуется к использованию.

- Подстройка к минуте - устанавливает время ПУ с целыми минутами, то есть секунды обнуляются, минуты, если секунды менее 30, сохраняются, если секунд более 30, минуты увеличиваются.

- Подстройка к уставке времени - Этот метод используется в сочетании с методом 5 (задание уставки времени). Если время внутренних часов ПУ лежит между временем начала и окончания действия метода, то время устанавливается на заранее установленное значение (уставку). Если время внутренних часов ПУ не соответствует заданным границам, время ПУ не устанавливается.

- Задание уставки времени (preset_adjusting_time) - задается значение устанавливаемого времени, начало и окончание интервала действия метода. Форматы задаваемых величин должны соответствовать пункту 7.2.4. Метод не рекомендуется к использованию.

- Сдвиг времени - время изменяется на заданную величину от -900 до +900 секунд в сутки. Метод рекомендуется использовать для плавной коррекции времени внутренних часов ПУ. При использовании данного метода коррекция времени вперёд происходит сразу. При изменении времени назад коррекция времени происходит без изменения значений минут, часов, суток, месяцев и лет.

Примечание: если источником времени является ГНСС и ПУ получает от неё время UTC, то:

Локальное Время = UTC – (Часовой пояс + Сдвиг летнего времени (если оно наступило и разрешено)).

    - Таблица сценариев [Script Table] (таблица 7.11)

Таблица сценариев позволяет изменять ход выполнения операций посредством изменения атрибутов или выполнения каких-либо методов объектов. Данный механизм используется в целях тарификации, выполнения операций по окончании расчетных периодов, управления отключением абонентов и т.д. Таблица сценариев содержит набор записей, каждая из которых определяет, над каким объектом и атрибутом следует производить действия.

Таблица 7.11 - Таблица сценариев

| «Таблица сценариев» (Script Table) |  | ИИК=9 в.0 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №а/м | Атрибут | Тэг типа данных | Примечание |
| 1 | Логическое имя объекта | 09, строка байтов | Статический |
| 2 | Сценарии | 01, массив | Статический |
|  | Метод |  |  |
| 1 | Выполнить (номер) | Обязательный |  |

Дополнительная информация приведена в [1].

    - Расписание [Shedule] (таблица 7.12)

Объект этого интерфейсного класса предназначен для управления объектами по времени или дате. Используется для тарификации и выдачи данных по концу

расчетного периода совместно с «Таблицей сценариев» (таблица 7.11) и «Таблицей специальных дней» (таблица 7.13).

Таблица 7.12 - Расписание

| «Расписание» (Shedule) |  | ИИК=10 в.0 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №а/м | Атрибут | Тэг типа данных | Примечание |
| 1 | Логическое имя объекта | 09, строка байтов | Статический |
| 2 | Записи | 01, массив | Статический |
|  | Метод |  |  |
| 1 | Разрешить/запретить (номера) | опционально |  |
| 2 | Ввести (номер) | опционально |  |
| 3 | Стереть (номер) | опционально |  |

Дополнительная информация приведена в [1].

    - Таблица специальных дней [Special Day Table] (таблица 7.13)

Данный объект используется совместно с объектами «Расписание» и

«Календарь активирования» для задания тарифного расписания в праздничные дни и при переносах дней.

Таблица 7.13 – Таблица специальных дней

| «Таблица специальных дней» (Special Day Table) |  | ИИК=11 в.0 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №а/м | Атрибут | Тэг типа данных | Примечание |
| 1 | Логическое имя объекта | 09, строка байтов | Статический |
| 2 | Записи | 01, массив | Статический |
|  | Метод |  |  |
| 1 | Ввести (запись) | опционально |  |
| 2 | Стереть (номер) | опционально |  |

Размер записи в таблице специальных дней должен позволять запрограммировать не менее 32 специальных (праздничных) дней.

Дополнительная информация приведена в [1].

    - Календарь активирования [Activity Calendar] (таблица 7.14)

Календарь активирования позволяет создать тарифное расписание с учетом сезонов, недель и типа дней. Описывает два календаря - активный и пассивный. Активный календарь действует до даты активирования пассивного календаря, после чего они меняются местами.

Таблица 7.14 - Календарь активирования

| «Календарь активирования» (Activity Calendar) |  | ИИК=20 в.0 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №а/м | Атрибут | Тэг типа данных | Примечание |
| 1 | Логическое имя объекта | 09, строка байтов | Статический |

| 2 | Имя активного календаря | 09, строка байтов | Статический |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Таблица активных сезонных профилей | 01, массив | Статический |
| 4 | Таблица активных недельных профилей | 01, массив | Статический |
| 5 | Таблица активных суточных профилей | 01, массив | Статический |
| 6 | Имя пассивного календаря | 09, строка байтов | Статический |
| 7 | Таблица пассивных сезонных профилей | 01, массив | Статический |
| 8 | Таблица пассивных недельных профилей | 01, массив | Статический |
| 9 | Таблица пассивных суточных профилей | 01, массив | Статический |
| 10 | Дата активирования пассивного календаря | 25, дата-время | Статический |
|  | Метод |  |  |
| 1 | Активировать пассивный календарь () | опционально |  |

Размер таблицы сезонных профилей должно позволять запрограммировать не менее 4 сезонов.

Размер таблицы недельных профилей должно позволять запрограммировать не менее 4 недель.

Размер таблицы суточных профилей должно позволять запрограммировать не менее 4 суток.

Размер массива переключений в сутках должно позволять запрограммировать не менее 15 точек переключения.

Время переключения сезонов должно быть кратно суткам (значение полей часы, минуты, секунды и миллисекунды всегда равно 0 – то есть начало суток).

Время переключения тарифов в суточном профиле должно быть кратно минуте (значение полей секунды и миллисекунды всегда равно 0).

Размер строки имени активного и пассивного календаря должен быть не менее 16 символов.

Размер строки имени сезонного расписания должен быть не менее 16 символов. Размер строки имени недельного профиля должно быть не менее 16 символов. Дополнительная информация приведена в [1].

    - Объект соединения [Association LN]

Объект текущего соединения (ОТС) предназначен для хранения параметров соединения устройства управления с клиентом. Устройство может соединяться с различными клиентами, для каждого из которых могут быть доступны различные объекты внутренней структуры устройства, соответственно, для каждого типа соединения должен быть создан свой объект соединения. Атрибуты объекта и методы их обработки приведены в таблице 7.15.

Таблица 7.15 - Объект соединения

| «Объект соединения» (Association LN) |  | ИИК=15 в.1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №а/м | Атрибут | Тэг типа данных | Примечание |
| 1 | Логическое имя объекта | 09, строка байтов | Статический |
| 2 | Список объектов | 01, массив | Статический |
| 3 | Идентификатор партнера | 02, структура |  |
| 4 | Имя контекста приложения | 02, структура |  |
| 5 | xDLMS_context_info | 02, структура |  |
| 6 | Имя алгоритма проверки подлинности | 09, строка байтов |  |
| 7 | Секрет (пароль) | 09, строка байтов |  |
| 8 | Статус соединения |  | Динамический |
| 9 | Ссылка на объект «Настройки безопасности» | 09, строка байтов | Статический |
|  | Метод |  |  |
| 1 | Ответ на проверку подлинности |  |  |
| 2 | Изменение пароля |  |  |
| 3 | Добавление объекта |  |  |
| 4 | Удаление объекта |  |  |

Дополнительная информация приведена в [1].

Описание атрибутов

Логическое имя объекта - идентификатор одного из объектов соединения:

- 0.0.40.0.0.255 - объект текущего соединения;

- 0.0.40.0.1.255 - для соединения типа «Публичный клиент»;

- 0.0.40.0.2.255 - для соединения типа «Считыватель показаний»;

- 0.0.40.0.3.255 - для соединения типа «Конфигуратор»

- 0.0.40.0.4.255 - для соединения типа «Инициативный»

Список объектов - содержит список всех объектов, видимых в данном соединении, включая интерфейсные классы, логические имена и права доступа к атрибутам этих объектов. Представляет собой массив, состоящий из структур следующего вида:

- class_id: long-unsigned (идентификатор интерфейсного класса, тэг 18),

- version: unsigned (версия ИК, тэг 17),

- logical_name: octet-string (логическое имя объекта, 6-байтовая строка),

- access_rights: access_right (права доступа к атрибутам и методам).

Права доступа описываются для каждого атрибута каждого объекта в виде одного байта:

- (0) no_access (нет доступа);

- (1) read_only (только чтение);

- (2) write_only (только запись);

- (3) read_and_write (чтение и запись);

- (4) authenticated_ read_only (только чтение с проверкой подлинности);

- (5) authenticated_ write_only (только запись с проверкой подлинности);

- (6) authenticated_ read_and_write (чтение и запись с проверкой подлинности); Права доступа к методам описываются структурой:

- Идентификатор (номер) метода;

- Режим доступа - байт:

- (0) no_access (недоступно);

- (1) access (доступно);

- (2) authenticated_ access (доступ с проверкой подлинности)

Идентификатор партнера. Определяет пару клиент-сервер, поддерживаемую данным соединением. Описывается структурой:

- client_SAP:  integer (номер устройства - клиента),

- server_SAP: long-unsigned (номер логического устройства - сервера) Диапазон номеров клиентов от 0 до 0x7f,

- номер 0х10 - клиент типа «Публичный клиент»,

- номер 0х20 - клиент типа «Считыватель показаний»,

- номер 0х30 - клиент типа «Конфигуратор»,

- номер 0х40 - клиент типа «Инициативный».

Диапазон номеров серверов от 0000 до 0x3fff, при этом номер 0001 зарезервирован для логического устройства управления любого ПУ.

Имя контекста приложения определяется приложение кодом, содержащим код страны, организации и т.п. Рекомендуется указывать код в виде строк байт:

0х60 0х85 0х74 0х05 0х08 0х01 0х01 для доступа без шифрования; 0х60 0х85 0х74 0х05 0х08 0х01 0х03 для доступа с шифрованием.

xDLMS_context_info определяет параметры совместимости с устройствами xDLMS. Описывается структурой:

- conformance: 24-битовая строка, определяющая доступные сервисы xDLMS;

- max_receive_pdu_size: максимальный размер пакета обмена при приеме;

- max_send_pdu_size: максимальный размер пакета обмена при передаче;

- dlms_version_number: unsigned (рекомендуется «6»);

- quality_of_service: (не используется. Рекомендуется «0»);

- cyphering_info: octet-string (содержит ключ шифрования или аутентификации).

Имя алгоритма проверки подлинности аналогично имени контекста приложения указывается строками:

0х60 0х85 0х74 0х05 0х08 0х02 0х00 для доступа без секретности; 0х60 0х85 0х74 0х05 0х08 0х02 0х01 для доступа с паролем;

0х60 0х85 0х74 0х05 0х08 0х02 0х05 для высокого уровня секретности.

Секрет (пароль) содержит пароль или ключ для использования при среднем и высоком уровне безопасности.

Статус соединения содержит код, определяющий текущий статус соединения:

- (0) - нет соединения;

- (1) - ожидание соединения;

- (2) - соединение установлено.

Параметры безопасности указывает логическое имя объекта класса

«Параметры безопасности», который соответствует данному соединению.

Описание методов

Ответ на проверку подлинности - сервер получает результат обработки пароля на стороне клиента.

Изменение пароля - применение данного метода позволяет изменить пароль или ключ шифрования.

Добавление объекта - добавление объекта в список объектов (см. выше)

Удаление объекта - удаление объекта из списка объектов. Для дополнительной информации следует обратиться к [2].

    - Передача двоичных файлов [Image Transfer]

Объект «Передача двоичных файлов» (приведен в таблице 7.16) позволяет серверу получать двоичные файлы произвольного размера. Объект используется для передачи объемных данных, например, тарифного расписания или для обновления прошивки микроконтроллеров, если это предусмотрено производителем.

Передача блоков данных происходит в несколько этапов:

- Шаг 1. Запрос размера блока передачи данных, поддерживаемого сервером;

- Шаг 2. Клиент инициирует операцию передачи файла;

- Шаг 3. Клиент передает блоки данных;

- Шаг 4. Клиент проверяет комплектность передачи данных;

- Шаг 5. Сервер проверяет блок данных (по команде клиента, или самостоятельно);

- Шаг 6. Клиент проверяет готовность данных к активированию;

| «Передача двоичных файлов» (Image Transfer) |  | ИИК=18 в.0 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №а/м | Атрибут | Тэг типа данных | Примечание |
| 1 | Логическое имя объекта | 09, строка байтов | Статический |
| 2 | Размер блока данных | 06, 32-р. без знака | Статический |
| 3 | Статус передачи блоков данных | 04, строка битов | Динамический |
| 4 | Номер первого непереданного блока | 06, 32-р. без знака | Динамический |
| 5 | Разрешение передачи данных | 03, логическая | Статический |
| 6 | Статус блока данных | 22, из списка | Динамический |
| 7 | Информация для активации | 01, массив | Динамический |
|  | Метод |  |  |
| 1 | Инициализация передачи |  | Обязательно |
| 2 | Передача блока данных |  | Обязательно |
| 3 | Проверка файла |  | Обязательно |
| 4 | Активирование файла |  | Обязательно |

Шаг 7. Сервер активирует файл (по команде клиента, либо самостоятельно) Таблица 7.16 - Объект «Передача двоичных данных»

Дополнительная информация приведена в [13].

    - Настройки оптопорта [IEC Local Port Setup]

Данный объект содержит параметры интерфейсного порта [3]. Настройка оптопорта приведена в таблице 7.17.

Таблица 7.17 - Настройки оптопорта

| «Настройки оптопорта» (IEC Local Port Setup) |  | ИИК=19 в.1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №а/м | Атрибут | Тэг типа данных | Примечание |
| 1 | Логическое имя объекта | 09, строка байтов | Статический |
| 2 | Режим по умолчанию | 22, из списка | Статический |
| 3 | Скорость обмена по умолчанию | 22, из списка | Статический |
| 4 | Доступная скорость обмена | 22, из списка | Статический |
| 5 | Задержка ответа | 22, из списка | Статический |
| 6 | Адрес устройства | 09, строка байтов | Статический |
| 7 | Пароль 1 (Р1) | 09, строка байтов | Статический |
| 8 | Пароль 2 (Р2) | 09, строка байтов | Статический |
| 9 | Пароль 3 (W5) | 09, строка байтов | Статический |

Описание атрибутов

Логическое имя объекта - 0.0.20.0.0.255,

Режим по умолчанию - указывает режим работы порта:

- (0) соответствует IEC 62056-21 (режимы А..Е);

- (1) соответствует профилю HDLC (DLMS UA 1000-2 Ed.8)

- (2) протокол не определен. Можно использовать только атрибут 4.

Скорость обмена по умолчанию - определяет скорость обмена одним из символов:

- (0) 300 бод;

- (1) 600 бод;

- (2) 1200 бод;

- (3) 2400 бод;

- (4) 4800 бод;

- (5) 9600 бод;

- (6) 19200 бод;

- (7) 38400 бод;

- (8) 57600 бод;

- (9) 115200 бод.

Доступная скорость обмена - максимальная скорость обмена указывается так же, как и в предыдущем атрибуте.

Задержка ответа определяет минимальное время между концом сообщения запроса и началом сообщения ответа. Может принимать 2 значения:

- (0) 20мс;

- (1) 200мс

Адрес устройства [3]:

- пароль 1 содержит пароль Р1;

- пароль 2 содержит пароль Р2;

- пароль 3 содержит пароль W5.

Для настройки других портов, использующих международный протокол [3], рекомендуется выбирать следующие логические имена объектов:

0.0.20.0.1.255 – Порт P2;

0.1.20.0.1.255 – Порт P3;

0.2.20.0.1.255 – Порт P4;

    - Настройки HDLC [IEC HDLC Setup]

Объект хранит настройки порта HDLC (таблица 7.18). Устройство может иметь несколько портов с различными настройками, которым будет соответствовать несколько объектов.

Таблица 7.18 - Объект «Настройки HDLC»

| «Настройки HDLC» (IEC HDLC Setup) |  | ИИК=23 в.1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №а/м | Атрибут | Тэг типа данных | Примечание |
| 1 | Логическое имя объекта | 09, строка байтов | Статический |
| 2 | Скорость обмена | 22, из списка | Статический |
| 3 | Размер окна передачи | 17, 8-р без знака | Статический |
| 4 | Размер окна приема | 17, 8-р без знака | Статический |
| 5 | Максимальная длина поля данных при передаче | 18, 16-р без знака | Статический |
| 6 | Максимальная длина поля данных при приеме | 18, 16-р без знака | Статический |
| 7 | Межсимвольный таймаут | 18, 16-р без знака | Статический |
| 8 | Межкадровый таймаут | 18, 16-р без знака | Статический |
| 9 | Адрес устройства | 18, 16-р без знака | Статический |

Дополнительная информация приведена в [13].

Описание атрибутов

Логическое имя объекта указывает объект данного класса, хранящий настройки одного из портов HDLC. Рекомендуемые логические имена объектов:

0.0.22.0.0.255 – оптопорт P1; 0.1.22.0.0.255 – порт P2;

0.2.22.0.0.255 – порт P3;

0.3.22.0.0.255 – порт P4.

Скорость обмена указывается аналогично пункту 7.3.14.

Размер окна передачи (приема) указывает максимальное количество кадров, которое устройство может передать (принять) без получения (подачи) подтверждения. Размер окна может быть в диапазоне от 1 до 7. Рекомендуется 1.

Максимальная длина поля данных при передаче (приеме) - максимальная длина поля данных в пакете, которое может передать (принять) устройство. Длина поля может меняться от 32 до 2030 байт. Рекомендуется 128 байт.

Межсимвольный таймаут определяет время (в миллисекундах), по истечении которого устройство считает, что, при отсутствии новых символов, все символы кадра переданы  (приняты).  Значение  таймаута  может  находиться  в  диапазоне

от 20 до 6000 мс. Рекомендуется значение 25 мс, но при передаче по коммуникационным сетям таймаут может быть увеличен свыше 1000 мс ввиду задержек в системах обработки сообщений.

Межкадровый таймаут определяет время (в секундах), по истечении которого, если нет новых кадров, устройство разрывает соединение. Допустимое значение таймаута лежит в диапазоне от 0 до 120 секунд. Значение «0» указывает на то, что данный параметр не работает.

Адрес устройства указывает на физический адрес устройства. Допускается одно-, двух- и четырехбайтовая адресация, при этом существуют зарезервированные адреса для специальных случаев, указанные в таблице 7.19.

Таблица 7.19 - Зарезервированные адреса

| Наименование | 1-байтовый адрес | 2-байтовый адрес |
| --- | --- | --- |
| NO-Station ( безадресный) | 0x00 | 0x0000 |
| Логическое устройство управления | 0х01 | 0х0001 |
| Резерв (не использовать) | 0х02…0x0F | 0х0002…0x000F |
| Диапазон используемых адресов | 0x10…0x7D | 0x0010..0x3FFD |
| «CALLING» device (Вызывающее ус-во) | 0x7E | 0x3FFE |
| Широковещательный (общий) адрес | 0x7F | 0x3FFF |

Выделенный адрес вызывающего устройства используется для организации инициативного выхода сервера к клиенту, чтобы сигнализировать о событии. При обработке вызова вызывающего устройства клиенту не требуется указывать физический адрес вызывающего устройства.

    - Настройки инициативного выхода [Push Setup]

Интерфейсный класс предназначен для хранения настроек инициативного выхода сервера при наступлении какого-либо события, требующего оперативной реакции клиента. Параметры выхода приведены в таблице 7.20.

Таблица 7.20 - Настройки инициативного выхода

| «Настройки инициативного выхода» (Push Setup) |  | ИИК=40 в.2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №а/м | Атрибут | Тэг типа данных | Примечание |
| 1 | Логическое имя объекта | 09, строка байтов | Статический |
| 2 | Список передаваемых объектов | 01, массив | Статический |
| 3 | Метод доставки и адресат | 02, структура | Статический |
| 4 | Окна связи | 01, массив | Статический |
| 5 | Интервал псевдослучайной задержки выхода | 18, 16-р без знака | Статический |
| 6 | Количество повторов | 17, 8-р без знака | Статический |
| 7 | Задержка повтора | 02, структура | Статический |
| 8 | Настройка порта | 09, строка байтов | Статический |

| 9 | Номер клиента SAP | 15, 8-р со знаком | Статический |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Параметры защиты | 01, массив | Статический |
| 11 | Метод работы | 22, список | Статический |
| 12 | Параметры подтверждения | 02, структура | Статический |
| 13 | Время последнего подтверждения | 25, Дата-время | Динамический |
|  | Метод |  |  |
| 1 | Выход (данные) |  | Обязательно |
| 2 | Сброс (данные) |  | Обязательно |

Дополнительная информация приведена в [13].

Описание атрибутов

Логическое имя объекта - имя объекта, в котором хранятся настройки.

Рекомендуется назначать имена 0.x.25.9.0.255, где х – от 0 до 255

Список передаваемых объектов - список объектов, которые передаются при инициативном выходе. Список состоит из структур следующего вида:

- ИИК (идентификатор класса);

- Логическое имя объекта;

- Номер атрибута;

- Индекс данных - используется только для комплексных данных (массивов и структур). Для простых данных не имеет смысла. В данном стандарте не используется.

- Ограничитель,

- Колонка.

Метод доставки и адресат - описывает канал доставки, адрес назначения и тип сообщения следующей структурой:

- Канал передачи (выбирается из списка каналов);

- Адресат (строка байтов произвольной длины);

- Тип сообщения.

Канал передачи выбирается из следующих вариантов:

- (0) TCP

- (1) UDP

- (2) зарезервировано под FTP

- (3) зарезервировано под SMTP

- (4) SMS

- (5) HDLC

- (6) M-Bus

- (7) зарезервировано под ZigBee

- (8) DLMS Gateway

- (200...255) - определяются производителем.

Адресатом может служить номер телефона, е-mail, IP-адрес и т.п. в зависимости от канала передачи сообщения.

Для задания адреса назначения в IP сетях необходимо использовать следующую нотацию адресов IP и номера порта:

- для IPv4: 172.20.15.1:50000

- для IPv6: [111a:222b:333c:444d:555e:666f.a777.b888]:50000

Сокращение нулевых последовательностей не поддерживается.

Тип сообщения определяет формат и кодировку сообщения и выбирается из следующих вариантов:

- (0) A-XDR - кодировка;

- (1) XML - кодировка;

- (128…255) - определяются производителем.

Окна связи определяют интервалы времени, в которые возможны инициативные выходы. Описываются массивом, состоящим из структур вида:

- Время старта (тэг 25, дата-время);

- Время окончания (тэг 25, дата-время);

Если массив не задан, выход возможен в любое время.

Интервал псевдослучайной задержки выхода предназначен для задания максимальной задержки выхода в секундах. Задержка действует только при первом выходе. Алгоритм случайной задержки в данном стандарте не определен.

Количество повторов - определяет количество инициативных выходов при отсутствии реакции клиента на сообщение. После реакции клиента повторы прекращаются.

Задержка повтора – структура, определяющая период повторения (в секундах) инициативных выходов при отсутствии реакции клиента:

- Задержка повтора минимум (Min), с;

- Задержка повтора экспонента (Exp);

- Задержка повтора максимум (Max), с. Расчёт задержки происходит по формуле:

Задержка повтора = Min * (Exp*0,01)(n-1) Где n – количество повторов, начиная с 1.

Если рассчитанная задержка повтора больше Max, то значение ограничивается

Max.

Настройка порта - Содержит логическое имя объекта настройки порта связи,

позволяющее выбрать конкретный канал связи для Push на основе транспортного сервиса Push. В основном это применимо в случаях, когда поддерживаются несколько каналов одного типа.

Должен содержать один из вариантов:

0.0.22.0.0.255 – оптопорт P1; 0.1.22.0.0.255 – порт P2;

0.2.22.0.0.255 – порт P3 (при наличии); 0.3.22.0.0.255 – порт P4 (при наличии). Пример для оптопорт P1: 00 00 16 00 00 FF

Номер клиента SAP – Определяет клиентский SAP, на который направляется push-уведомление, на поддерживающем уровне службы DataNotification. Push процесс происходит в контексте приложения AA, который связан с атрибутом Номер клиента SAP. Контекст безопасности определяется объектом настройки безопасности, на который имеется ссылка в соответствующем объекте Association SN

/ LN.

Параметры защиты - Задает все параметры защиты, которые будут применяться к APDU DataNotification при отправке push-данных. Он предлагает те же параметры, что и IC защиты данных, но привязан к отправке данных, определенных в атрибуте Список передаваемых объектов.

Метод работы  –  определяет,  вызывается  ли сервисный примитив DataNotification.request с Сервисным классом = «Без  подтверждения» или

«С подтверждением» и как работает повторная попытка Push.

Перечисления (enum):

- Unconfirmed, повторить попытку при сбое поддержки уровня протокола,

- Unconfirmed, повторить попытку при отсутствии подтверждения уровня поддерживающего протокола,

- Confirmed, повторить попытку при отсутствии подтверждения.

В случае (0) задержка повторения для следующей попытки повторения начинается после отказа поддерживающего уровня, о котором сообщается через сервисный примитив DataNotification.confirm.

В случаях (1) и (2) задержка повторения для следующей попытки повторения запускается, когда вызывается сервисный примитив DataNotification.request.

В случаях (0) и (1) операция Push считается успешной, если о подтверждении поддерживающего уровня сообщается путем вызова сервисного примитива DataNotification.confim с Результатом = Подтверждён.

В случае (2) операция Push считается успешной, когда сервер AL получает APDU подтверждения данных-уведомление и вызывает сервисный примитив DataNotification.confirm с Сервисным классом = С подтверждением и Результатом = Подтверждён.

Для целей спецификации СПОДЭС необходимо выбирать enum = 2.

Параметры подтверждения - Определяет выбор записей, определенных параметром data_index, чтобы избежать переноса данных слишком далеко в прошлое. Если записи еще не подтверждены, выбираются все записи. Этот атрибут применим только для относительного избирательного доступа, связанного с последним подтверждением.

Время последнего подтверждения - Содержит дату и время, когда AL последний раз вызывал сервисный примитив DataNotification.confirm с Результатом = Подтверждён.

Методы:

- Выход - Активирует процесс Push, ведущий к попытке отправить APDU DataNotification, несущий данные Push.

- Сброс - Сбрасывает процесс отправки в исходное состояние. Дополнительная информация приведена в [13].

    - Настройка TCP/UDP» (TCP/UDP Setup)

Данный интерфейсный класс предназначен для настройки соединения по протоколу TCP/UDP. Параметры выхода приведены в таблице 7.21.

Таблица 7.21 - Настройка TCP/UDP

| «Настройка TCP/UDP» (TCP/UDP Setup) |  | ИИК=41 в.0 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №а/м | Атрибут | Тэг типа данных | Примечание |
| 1 | Логическое имя объекта | 09, строка байтов | Статический |
| 2 | TCP/UDP порт | 18, 16-р без знака | Статический |
| 3 | Описание IP соединения | 09, строка байтов | Статический |

| «Настройка TCP/UDP» (TCP/UDP Setup) |  | ИИК=41 в.0 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Максимальный размер сегмента | 18, 16-р без знака | Статический |
| 5 | Максимальное число одновременных подключений | 17, 8-р без знака | Статический |
| 6 | Время не активности | 18, 16-р без знака | Статический |

Для интерфейсов связи необходимо использовать следующие OBIS-коды:

| OBIS | Интерфейс |
| --- | --- |
| 0.0.25.0.0.255. | Оптопорт (P1) |
| 0.1.25.0.0.255. | P2 |
| 0.2.25.0.0.255. | P3 |
| 0.3.25.0.0.255. | P4 |

    - Арбитр [Arbitrator]

Данный интерфейсный класс предназначен для реализации матрицы событий.

Его использование рекомендуется, но не является обязательным требованием.

Матрица событий позволяет гибко настраивать реакцию ПУ на возникающие события и исключить коллизии, возникающие при работе нескольких ограничителей. Для реле нагрузки матрица событий реализуется с помощью объекта класса 68 (Arbitrator) с OBIS-кодом 0.0.96.3.20.255. Атрибуты объекта приведены

| «Арбитр» (Arbitrator) |  | ИИК=68 в.0 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №а/м | Атрибут | Тэг типа данных | Примечание |
| 1 | Логическое имя объекта | 09, строка байтов | Статический |
| 2 | Действия | 01, массив | Статический |
| 3 | Таблица разрешений | 01, массив | Статический |
| 4 | Таблица весов | 01, массив | Статический |
| 5 | Таблица последних запросов | 01, массив | Динамический |
| 6 | Последний результат | 17, 8-р без знака | Динамический |
|  | Метод |  |  |
| 1 | Запрос действия |  | Обязательно |
| 2 | Сброс |  |  |

в таблице 7.22. Таблица 7.22 - Арбитр

Все вызовы скриптов с реакциями на события должны выполняться через запрос метода Запрос действия объекта Arbitrator. При вызове этого метода, в зависимости от настроек объекта может выполняться или не выполняться запрошенное действие. При вызове метода в качестве параметров передаются индекс события, соответствующий индексу в массивах Таблица разрешений, Таблица весов и Таблица последних запросов, а также битовая строка, содержащая информацию о запрошенных действиях (размером, соответствующим размеру массива Действия).

Атрибут Действия, для Arbitrator-а управляющего реле нагрузки, должен содержать перечень доступных реакций, в виде ссылок на скрипты, которые могут быть запрошены у объекта Arbitrator. Доступные действия:

- Отключение абонента;

- Подключение абонента.

Атрибут Таблица разрешений содержит настройку разрешения выполнения реакций для каждого события, в виде двумерного массива. Количество строк массива соответствует количеству событий. Для каждого события в виде битовой строки задается разрешение выполнения для всех доступных реакций.

Атрибут Таблица весов содержит информацию о весе реакции для каждого события, в виде двумерного массива. Количество строк массива соответствует размеру таблицы Таблица разрешений, то есть количеству событий. Количество элементов в каждой строке должно соответствовать размеру массива атрибута Действия, то есть количеству действий. Каждый элемент таблицы представляет собой значение веса реакции на событие с типом данных long-unsigned. Рекомендуется значения весов выбирать в виде степени числа 2.

Перечень возможных событий и их весов представлен в таблице 7.23.

Таблица 7.23 – События и веса

| № п/п | События управления реле | Вес |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отключение | Подключение |
| 1 | Ручное (по кнопке) | 32 | 1 |
| 2 | Локальное (по лимиту №1 (активная мощность)) | 32 | 1 |
| 3 | Локальное (по лимиту №2 (ток)) | 32 | 1 |
| 4 | Локальное (по лимиту №3 (напряжение)) | 32 | 1 |
| 5 | Локальное (по лимиту №4 (магнитное поле)) | 32 | 1 |
| 6 | Локальное (по лимиту №5 (небаланс токов)) | 32 | 1 |
| 7 | Локальное (по лимиту №6 (температура)) | 32 | 1 |
| 8 | Локальное (регистр монитор) | 32 | 1 |
| 9-16 | Резерв | 32 | 1 |

Примечания:

- всего событий может быть до 16 включительно;

- значения весов событий даны как рекомендуемые.

Атрибут Таблица последних запросов содержит информацию о последнем запросе для каждого события, в виде двумерного массива. Количество строк массива соответствует количеству событий. Для каждого события в виде битовой строки задается набор последних запрошенных действий.

Атрибут Последний результат содержит результат последнего запроса, который привел к уникальному наивысшему общему весу для запрошенного и, следовательно, выполненного действия. Число идентифицирует бит в битовой строке Таблица последних запросов, число 1 соответствует ведущему биту и, следовательно, первому элементу в массиве действий.

    - Управление отключением [Disconnect Control]

Данный интерфейсный класс предназначен для хранения параметров управления отключением. Атрибуты объекта приведены в Таблице 7.25.

Отключение и подключение абонента могут быть выполнены:

- Удаленно через коммуникационный интерфейс;

- Вручную, используя в том числе кнопки;

- Локально (через функции ПУ: ограничители, предоплату и т.д).

Возможные переходы состояний выключателя приведены в таблице 7.24.

Таблица 7.24 – Состояние и переходы состояния выключателя

| Статус управления |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер состояния | Имя состояния | Описание состояния |
| 0 | Отключено | Для output_state установлено значение FALSE, и потребитель отключается. |
| 1 | Подключено | Для output_state установлено значение TRUE, и потребитель подключен. |
| 2 | Разрешено включение | Для output_state установлено значение FALSE, и потребитель отключается. |

| Переходы управления |  |  |
| --- | --- | --- |
| Переход | Наименование | Описание перехода |
| a | Удаленное подключение | Изменяет состояние выключателя из «Отключено» во «Включено» без ручного вмешательства. |
| b | Удаленное отключение | Изменяет состояние выключателя из «Включено» в «Отключено» без ручного вмешательства. |
| c | Удаленное отключение | Изменяет состояние из «Разрешено включение» в «Отключено». |
| d | Удаленное подключение | Изменяет состояние из «Отключено» в «Разрешено включение». |
| e | Ручное подключение | Изменяет состояние из «Разрешено включение» во «Включено». |
| f | Ручное отключение | Изменяет состояние из «Включено» в «Разрешено включение». |
| g | Локальное отключение | Изменяет состояние из «Включено» в «Разрешено включение». |
| h | Локальное подключение | Изменяет состояние из «Разрешено включение» во «Включено». |
| k | Локальное подключение | Изменяет состояние из «Отключено» во «Включено». |
| m | Локальное отключение | Изменяет состояние из «Включено» в «Отключено». |
| p | Локальное переподключение1 | Изменяет состояние из «Отключено» в «Разрешено включение». |
| s | Локальное отключение | Изменяет состояние из «Разрешено включение» в «Отключено». |

Примечание: переходы k, m, p и s определены настоящим стандартом и не являются обязательными (см. рисунок 7.1).

1 Переподключение – повторное подключение в случае отключения ранее созданного соединения по каким-либо причинам

Рисунок 7.1 – Диаграмма состояний

Таблица 7.25 - Управление отключением

| «Управление отключением» (Disconnect Control) |  | ИИК=70 в.0 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №а/м | Атрибут | Тэг типа данных | Примечание |
| 1 | Логическое имя объекта | 09, строка байтов | Статический |
| 2 | Состояние выключателя | 3, логическая | Динамический |
| 3 | Статус управления | 22, из списка | Динамический |
| 4 | Режим управления | 22, из списка | Статический |
|  | Метод |  |  |
| 1 | Удаленное отключение |  | Обязательно |
| 2 | Удаленное включение |  | Обязательно |

Описание атрибутов

Логическое имя объекта имя объекта для управления отключением.

Рекомендуется использовать OBIS 0.0.96.3.10.255

Состояние выключателя - TRUE (1) - включено, FALSE (0) - отключено

Статус управления может принимать следующие значения:

- (0) отключено;

- (1) включено;

- (2) разрешено включение.

Режим управления - выбирается из следующих вариантов таблицы 7.26.

Таблица 7.26 – Выбор режима управления

| Режим управления | Отключение |  |  |  |  |  | Переподключение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Удаленное |  | Ручное | Локальное |  |  | Удаленное |  | Ручное | Локальное |  |  |
| enum: | (b) | (c) | (f) | (g) | (m) | (s) | (a) | (d) | (e) | (h) | (k) | (p) |
| (0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (1) | x | x | x | x | - | - | - | x | x | - | - | - |
| (2) | x | x | x | x | - | - | x | - | x | - | - | - |
| (3) | x | x | - | x | - | - | - | x | x | - | - | - |
| (4) | x | x | - | x | - | - | x | - | x | - | - | - |
| (5) | x | x | x | x | - | - | - | x | x | x | - | - |
| (6) | x | x | - | x | - | - | - | x | x | x | - | - |
| (129) | x | x | x | - | x | - | - | x | x | - | - | - |
| (130) | x | x | x | - | x | - | x | - | x | - | - | - |
| (131) | x | x | - | - | x | - | - | x | x | - | - | - |
| (132) | x | x | - | - | x | - | x | - | - | - | - | - |
| (133) | x | x | - | - | x | - | x | - | - | - | x | - |
| (134) | x | x | - | - | x | x | - | x | x | - | - | x |

Примечание: режимы управления со 129 по 134 определены в настоящем стандарте, но не являются обязательными.

Описание дополнительных режимов

Режим 129.

Полное отключение реле по команде (b,c) и/или событию (m).

Возврат из состояния полного отключения по команде (d) с подтверждением кнопкой (e).

У пользователя остается возможность отключать (f) и включать (e) реле самому себе (при этом «ручной» возврат из состояния полного отключения невозможен, кроме подтверждения команды).

Режим 130.

Полное отключение реле по команде (b,c) и/или событию (m).

Возврат из состояния полного отключения по команде (a) без подтверждения кнопкой.

У пользователя остается возможность отключать (f) и включать (e) реле самому себе (при этом «ручной» возврат из состояния полного отключения невозможен).

Режим 131.

Полное отключение реле по команде (b,c) и/или событию (m).

Возврат из состояния полного отключения по команде (d) с подтверждением кнопкой (e).

У пользователя нет возможности отключать и включать реле самому себе (кроме подтверждения команды).

Режим 132.

Полное отключение реле по команде (b,c) и/или событию (m).

Возврат из состояния полного отключения по команде (a) без подтверждения кнопкой.

У пользователя нет возможности отключать и включать реле самому себе.

Режим 133.

Полное отключение реле по команде (b,c) и/или событию (m).

Возврат из состояния полного отключения по команде (a) и/или таймауту (k) без подтверждения кнопкой.

У пользователя нет возможности отключать и включать реле самому себе.

Режим 134.

Полное отключение реле по команде (b,c) и/или событию (m,s).

Возврат из состояния полного отключения по команде (d) и/или таймауту (p) с подтверждением кнопкой (e).

У пользователя нет возможности отключать и включать реле самому себе (кроме подтверждения команды).

Описание методов

Удаленное отключение - Принудительный перевод объекта «Disconnect Control» в состояние «Отключено», если разрешено дистанционное отключение.

Удаленное переподключение - Принудительный перевод объекта «Disconnect Control» в состояние «готов к переподключению» если запрещено непосредственно удаленное переподключение (режим управления = 1, 3, 5, 6, 129, 131, 134). Принудительный перевод объекта «Disconnect Control» в состояние «подключен» если разрешено непосредственное удаленное переподключение (режим управления = 2, 4, 130, 132, 133).

При наличии в ПУ дополнительных элементов коммутации, к примеру реле сигнализации (РС), их функциональность должна совпадать с функциональностью реле управления нагрузкой. При этом должны быть добавлены соответствующие объекты, представленные в таблице 7.27.

Таблица 7.27 Объекты дополнительных элементов коммутации

| Реле сигнализации | класса 70 «Disconnect control» | класса 68 «Arbitrator» |
| --- | --- | --- |
| PC1 | 0.1.96.3.10.255 | 0.1.96.3.20.255 |
| PC2 | 0.2.96.3.10.255 | 0.2.96.3.20.255 |
| PC3 | 0.3.96.3.10.255 | 0.3.96.3.20.255 |
| PC4 | 0.4.96.3.10.255 | 0.4.96.3.20.255 |

    - Настройки безопасности [Security setup]

Объекты класса «Настройки безопасности» предназначены для хранения параметров доступа к данным. Атрибуты объекта приведены в таблице 7.28.

Таблица 7.28 – Настройки безопасности

| «Настройки безопасности» (Security Setup) |  | ИИК=64 в.1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № а/м | Атрибут | Тэг типа данных | Примечание |
| 1 | Логическое имя объекта | 09, строка байтов | Статический |
| 2 | Политика безопасности | 17, 8-p целое без знака | Статический |
| 3 | Комплект безопасности | 22, список | Статический |
| 4 | Название клиента | 09, строка байтов | Динамический |
| 5 | Название сервера | 09, строка байтов | Статический |

| «Настройки безопасности» (Security Setup) |  | ИИК=64 в.1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Сертификаты | 01, массив | Динамический |
|  | Метод |  |  |
| 1 | Усиление безопасности (код) |  | Обязательно |
| 2 | Передача ключа |  | Обязательно |
| 3 | Ключевые соглашения |  |  |
| 4 | Генерация пары для асимметричного ключа (тип) |  |  |
| 5 | Запрос генерации сертификата (тип) |  |  |
| 6 | Импорт сертификата (строка) |  |  |
| 7 | Экспорт сертификата (структура) |  |  |
| 8 | Удаление сертификата (номер) |  |  |

Описание атрибутов

Логическое имя объекта - имя объекта, определяющего параметры безопасности определенного соединения. Рекомендуется использовать следующие имена:

0.0.43.0.0.255 – текущее соединение; 0.0.43.0.1.255 – резерв;

0.0.43.0.2.255 – Конфигуратор.

Политика безопасности - сборка бит, каждый из которых определяет алгоритм секретности:

- (0) не используется, должен быть «0»;

- (1) не используется, должен быть «0»;

- (2) запрос с проверкой подлинности;

- (3) запрос с шифрованием;

- (4) запрос с цифровой подписью;

- (5) ответ с проверкой подлинности;

- (6) ответ с шифрованием;

- (7) ответ с цифровой подписью.

Комплект безопасности - код одного из вариантов:

- (0) AES-GSM-128 аутентификация, шифрование и упаковка ключей;

- (1) AES-GSM-128 аутентификация, шифрование, цифровая подпись, согласование ключей, хеширование, V.44 сжатие и упаковка ключей;

- (2) AES-GSM-256 аутентификация, шифрование, цифровая подпись, согласование ключей, хеширование, V.44 сжатие и упаковка ключей;

- (3) KUZN-CTR-CMAC аутентификация, шифрование, передача ключа;

- (4) VKO-256-GOST34102018-256-KUZN-CTR-CMAC (GOST34112018-256) аутентификация, шифрование, цифровая подпись, согласование ключей, хеширование, передача ключа;

В целях выполнения требований настоящего стандарта в ПУ должен быть реализован один или несколько комплектов безопасности «0» - «4».

Название клиента - имя, использующееся в протоколе связи на канальном уровне;

Название сервера - имя, использующееся в протоколе связи на канальном уровне. Имя должно состоять из 8 байт и быть уникальным в пределах системы. Рекомендуется формировать из логического имени устройства (первые 3 байта) и заводского номера прибора (5 байт) в шестнадцатеричном формате;

Сертификаты - массив, содержащий список сертификатов в соответствии с X.509-3, хранящихся на сервере. Элемент массива - структура, состоящая из элементов:

- Объект сертификата (0 - сервер, 1 - клиент, 2 - администратор, 3 - прочее);

- Тип сертификата (0 - цифровая подпись, 1 - согласование ключей, 2 - TLS, 3 - прочее);

- Серийный номер - строка байтов;

- Издатель - строка байтов;

- Субъект - строка байтов;

- Альтернативное имя субъекта - строка байтов.

Сертификаты используются только при несимметричном шифровании, в данном стандарте не применяются.

Для работы механизмов аутентификации и шифрования используется Счётчик вызовов ИК 1. Необходимо использовать для Конфигуратора OBIS код 0.0.43.1.2.255.

Дополнительная информация приведена в [1].

    - Ограничитель [Limiter]

Объекты класса «Ограничитель» предназначены для формирования управляющих воздействий при превышении какой-либо величины заданного порога. Атрибуты объекта приведены в 7.29.

Таблица 7.29 - Ограничитель

| «Ограничитель» (Limiter) |  | ИИК=71 в.0 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № а/м | Атрибут | Тэг типа данных | Прим. |
| 1 | Логическое имя объекта | 09, строка байтов | Статический |
| 2 | Контролируемая величина | 02, структура | Статический |
| 3 | Активный порог |  | Динамический |
| 4 | Нормальный порог |  | Статический |
| 5 | Аварийный порог |  | Статический |
| 6 | Мин. длительность превышения порога | 06, 32-р без знака | Статический |
| 7 | Мин. длительность снижения ниже порога | 06, 32-р без знака | Статический |
| 8 | Аварийный профиль | 02, структура | Статический |
| 9 | Список аварийных профилей | 01, массив | Статический |
| 10 | Активный аварийный профиль | 03, логическая | Динамический |
| 11 | Действия | 02, структура | Статический |

Описание атрибутов

Логическое имя объекта - имя объекта, контролирующего какой-либо параметр. Рекомендуется использовать имена с 0.0.17.0.0.255 по 0.0.17.0.N.255.

Контролируемая величина - описывает контролируемую величину в формате:

- ИИК;

- Логическое имя объекта;

- Номер атрибута.

Допускаются только простые переменные (массивы и структуры не допускаются).

Задаваемые уставки (пороги) должны быть того же типа, что и контролируемая переменная.

Активный порог - значение, с которым сравнивается контролируемая величина.

Нормальный порог - значение, с которым сравнивается контролируемая величина, когда не действует аварийный профиль.

Аварийный порог - значение, с которым сравнивается контролируемая величина во время действия аварийного профиля (в данной спецификации не используется).

Минимальная длительность превышения порога - минимальная продолжительность (в секундах) превышения значения контролируемой величины над порогом, после которой требуется выполнение соответствующего действия.

Минимальная длительность снижения ниже порога - то же для падения ниже порога.

Аварийный профиль - структура, определяющая начало и продолжительность действия аварийного режима. Структура имеет следующий вид:

- Номер профиля (тэг 18, 16-р без знака);

- Время активации (тэг 25, дата-время);

- Длительность режима в секундах (тэг 06, 32-р без знака).

Список аварийных профилей содержит список номеров аварийных профилей, действующих в данном ограничении. Активируются только те аварийные профили, номера которых есть в данном атрибуте.

Активный аварийный профиль - устанавливается в единицу, если активен аварийный профиль.

Действия - сценарии, которые должны быть выполнены, если значение контролируемой величины пересекает порог и находится за порогом в течение более указанной минимальной длительности. Описываются структурой из двух сценариев:

- Действие выше порога;

- Действие ниже порога.

Каждое действие описывается структурой из логического имени соответствующей таблицы сценариев (таблица 7.30).

Таблица 7.30– Таблица сценариев для реле

| На что действует | ИИК 09. OBIS | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Реле нагрузки | 0.0.10.0.106.255 |  |
| РС1 | 0.1.10.0.106.255 |  |
| РС2 | 0.2.10.0.106.255 |  |
| РС3 | 0.3.10.0.106.255 |  |
| РС4 | 0.4.10.0.106.255 |  |
| Все реле | 0.9.10.0.106.255 | Данный скрипт управляет всеми реле |

    - Регистр контроля [Register Monitor]

Объекты  класса  «Регистр  контроля»  (таблица  7.31)  аналогично  классу

«Ограничитель» предназначены для формирования управляющих воздействий при пересечении значением какой-либо величины порогов, заданных в объекте. В отличии от «Ограничителя» в объектах этого класса не предусмотрены задержки на срабатывание, воздействие формируется сразу после пересечения порога. Достоинством класса является возможность задания нескольких порогов для контролируемой величины и формировании различных воздействий для различных порогов.

Таблица 7.31 - Регистр контроля

| ИК «Регистр контроля» (Register Monitor) |  | ИИК=21 в.0 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № а/м | Атрибут | Тэг типа данных | Примечание |
| 1 | Логическое имя объекта | 09, строка байтов | Статический |
| 2 | Пороги | 01, массив | Статический |
| 3 | Контролируемая величина | 02, структура | Статический |
| 4 | Действия | 01, массив | Статический |

Логическое имя объекта - для абстрактных контролируемых величин следует использовать имена 0.0.16.0.е.255, для электрических величин логическое имя объекта класса 21 может совпадать с OBIS-кодом контролируемой величины.

Пороги - массив, состоящий из значений, совпадающих по типу с контролируемой величиной.

Контролируемая величина - определяет, какой атрибут объекта подвергается контролю.

Структура содержит:

- Идентификатор класса;

- Логическое имя контролируемого объекта;

- Индекс атрибута.

Для каждой контролируемой величины должен быть создан свой экземпляр регистра контроля. В качестве контролируемых величин допускаются мгновенные и средние значения токов, напряжений, мощностей, энергий (С=[1...80, 82, 84...92], D=[4, 5, 14, 15, 24, 25, 31, 35, 39]), в том числе тарифицируемые (тариф указывается полем «Е» и не тарифицированные (Е=0).

Действия - массив структур, содержащих сценарии, выполняемые при пересечении порогов значением контролируемой величины. Количество элементов массива должно строго соответствовать количеству порогов. Каждый элемент массива содержит действие, выполняемое при превышении порога, и действие, выполняемое при снижении значения контролируемой величины ниже порога.

Действие описывается структурой, состоящей из:

- Логического имени таблицы сценариев, определенной для данных операций;

- Номера сценария, соответствующего данному случаю.

    - Регламент одного действия [Single Action Shedule]

Описываемый класс (таблица 7.32) предназначен для выполнения каких-либо операций в ПУ, не обязательно связанных с тарификацией в отличие от классов

«Расписание» или «Календарь активирования», например, этот механизм может использоваться для определения максимальных значений величин за месяц, или выполнения других действий, которые должны совершаться периодически.

Таблица 7.32 - Регламент одного действия

| ИК «Регламент одного действия» (Single Action Shedule) |  | ИИК=22 в.0 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № а/м | Атрибут | Тэг типа данных | Примечание |
| 1 | Логическое имя объекта | 09, строка байтов | Статический |
| 2 | Исполняемый сценарий | 02, структура | Статический |
| 3 | Тип | 22, из списка | Статический |
| 4 | Время исполнения | 02, массив | Статический |

Логическое имя объекта выбирается из таблицы 7.33.

Таблица 7.33 - Объекты регламента

| Объекты регламента | OBIS код таблицы сценариев ИИК=09 | OBIS код объекта ИИК=22 |
| --- | --- | --- |
| Конец расчетного периода | 0.0.10.0.1.255 | 0.0.15.0.0.255 |
| Управление отключением | 0.0.10.0.106.255 | 0.0.15.0.1.255 |
| Активирование перепрошивки | 0.0.10.0.107.255 | 0.0.15.0.2.255 |
| Управление выходами | 0.0.10.0.103.255 | 0.0.15.0.3.255 |
| Инициативный выход | 0.0.10.0.108.255 | 0.0.15.0.4.255 |

Исполняемый сценарий описывается структурой:

- Имя таблицы сценариев (из таблицы 7.33);

- Номер сценария.

Тип определяет периодичность повторения сценария и выбирается из списка:

- (0) - не используется;

- (1) - количество элементов массива «Время исполнения» = 1, позволено неоднозначное определение даты (п. 7.2) типа «последний день каждого месяца» и т.п.;

- (2) - количество элементов массива «Время исполнения» более 1, время во всех элементах массива одинаково, даты должны быть указаны однозначно;

- (3) - количество элементов массива «Время исполнения» более 1, время во всех элементах массива одинаково, даты могут быть указаны неоднозначно;

- (4) - количество элементов массива «Время исполнения» более 1, время во всех элементах массива может быть разным, даты должны быть указаны однозначно;

- (5) - количество элементов массива «Время исполнения» более 1, время во всех элементах массива может быть разным, даты могут быть указаны неоднозначно.

  - Правила кодирования логических имен объектов (OBIS).

    - Общие положения.

Атрибут № 1 [8] – логическое имя объекта должен кодироваться 6-байтовой строкой вида A.B.C.D.E.F (точки для удобства чтения, аналогично IP – адресу). Каждый байт имеет определенное значение:

- A - вид энергии;

- B - номер канала (измерительного, либо интерфейсного);

- C - вид параметра;

- D - способ обработки данных;

- E - индекс тарификации, индекс гармоник;

- F - индекс архиватора.

    - Значения группы «А»

Зарезервированные значения для группы «А» приведены в таблице 7.34.

Таблица 7.34 - Значение группы «А»

| «А» | Назначение |
| --- | --- |
| 0 | Абстрактные объекты (не связанные с видом энергии или среды) |
| 1 | Электроэнергия |
| 2,3 | Резерв |
| 4 | Расчеты за тепловую энергию |
| 5,6 | Тепловая энергия |
| 7 | Газ |
| 8 | Холодная вода |
| 9 | Горячая вода |
| 15 | Другие среды (виды энергии) |
| 16...255 | Резерв |

    - Значения группы «С» для абстрактных параметров

Зарезервированные значения для группы «С» абстрактных объектов (А=0) приведены в таблице 7.35.

Таблица 7.35 - Значения группы «С» для абстрактных параметров

| «С» | Назначение |
| --- | --- |
| 0 | Объекты общего применения |
| 1 | Объекты ИК «Часы» |
| 2 | Объекты ИК «Конфигурация модема» |
| 10 | Объекты ИК «Таблицы сценариев» |
| 11 | Объекты ИК «Таблицы специальных дней» |
| 13 | Объекты ИК «Календарь активности» |
| 14 | Объекты ИК «Активирующийся регистр» |
| 17 | Объекты ИК «Ограничитель» |

| «С» | Назначение |
| --- | --- |
| 20 | Объекты ИК «Настройки оптопорта» |
| 21 | Определения стандартных режимов «ReadOut» |
| 22 | Объекты ИК «Настройки HDLC» |
| 40 | Объекты ИК «Текущее соединение» |
| 42 | Логическое имя устройства |
| 44 | Объекты ИК «Передача двоичных файлов» |
| 94 | Объекты, определенные в России (D=7) |
| 96 | Константы |
| 97 | Объекты регистров ошибок |
| 98 | Списки объектов |
| 99 | Объекты профилей данных |
| 127 | Неактивные объекты |
| 128..163 | Коды зарезервированы для целей настоящего стандарта |
| 164…199, 240 | Коды, определяемые производителями ПУ (для абстрактных объектов) |
| Примечание – Для кода С = 96 код D = 50 зарезервирован для целей настоящего стандарта. |  |

    - Значения группы «С» для электрических величин

Зарезервированные значения группы «С» для электрической энергии («А»=1) приведены в таблице 7.36.

Таблица 7.36 - Значения группы «С» для электрических величин

| «С» |  |  |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΣLi | L1 | L2 | L3 |  |
| 0 |  |  |  | Объекты общего назначения |
| 1 | 21 | 41 | 61 | Положительная активная мощность (QI+QIV) |
| 2 | 22 | 42 | 62 | Отрицательная активная мощность (QII+QIII) |
| 3 | 23 | 43 | 63 | Положительная реактивная мощность (QI+QII) |
| 4 | 24 | 44 | 64 | Отрицательная реактивная мощность (QIII+QIV) |
| 5 | 25 | 45 | 65 | Реактивная мощность QI |
| 6 | 26 | 46 | 66 | Реактивная мощность QII |
| 7 | 27 | 47 | 67 | Реактивная мощность QIII |
| 8 | 28 | 48 | 68 | Реактивная мощность QIV |
| 9 | 29 | 49 | 69 | Положительная полная мощность (QI+QIV) |
| 10 | 30 | 50 | 70 | Отрицательная полная мощность (QII+QIII) |
| 11 | 31 | 51 | 71 | Ток: С=11 - любой фазы, иначе - соответствующей |
| 12 | 32 | 52 | 72 | Напряжение: С=12 - любой фазы |

| «С» |  |  |  |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 33 |  | 53 | 73 | Фактор мощности со знаком («+» - импорт, «-» - экспорт) |
| 14 | 34 |  | 54 | 74 | Частота сети |
| 15 | 35 |  | 55 | 75 | Модуль активной мощности для измерения гармоник (abs(QI+QIV)+abs(QII+QIII)) |
| 16 | 36 |  | 56 | 76 | Сетевая мощность (abs(QI+QIV)-abs(QII+QIII)) |
| 17 | 37 |  | 57 | 77 | Активная мощность QI |
| 18 | 38 |  | 58 | 78 | Активная мощность QII |
| 19 | 39 |  | 59 | 79 | Активная мощность QIII |
| 20 | 40 |  | 60 | 80 | Активная мощность QIV |
| 81 |  |  |  |  | Угловые измерения |
| 82 |  |  |  |  | Безразмерные величины (счет импульсов) |
| 83 |  |  |  |  | Потери в силовых трансформаторах и ЛЭП |
| 84 | 85 |  | 86 | 87 | Фактор мощности без знака |
| 88 |  |  |  |  | Удельные потери в ЛЭП |
| 89 |  |  |  |  | Удельные потери в силовых трансформаторах |
| 90 |  |  |  |  | Суммарный ток всех фаз |
| 91 |  |  |  |  | Ток нейтрали |
| 92 |  |  |  |  | Напряжение нейтрали |
| 93 |  |  |  |  | Коды, устанавливаемые ассоциациями |
| 94 |  |  |  |  | Коды, устанавливаемые странами (в России) |
| 96 |  |  |  |  | Электрические константы ПУ |
| 97 |  |  |  |  | Объекты регистров ошибок |
| 98 |  |  |  |  | Списки объектов |
| 99 |  |  |  |  | Профили электрических величин |
| 108…123 |  |  |  |  | Резерв |
| ΣLi |  | L1 | L2 | L3 |  |
| 100 |  | 101 | 102 | 103 | Индуктивная Реактивная мощность QI+QIII |
| 104 |  | 105 | 106 | 107 | Емкостная Реактивная мощность QII+QIV |
| 128 … 123 |  |  |  |  | Резерв |
| 124 |  |  |  |  | Линейное напряжение L1-L2 |
| 125 |  |  |  |  | Линейное напряжение L2-L3 |
| 126 |  |  |  |  | Линейное напряжение L3-L1 |
| 127 |  |  |  |  | Резерв |
| 128…163 |  |  |  |  | Коды, зарезервированные для целей настоящего стандарта |
| 164…199, 240 |  |  |  |  | Коды, устанавливаемые производителями ПУ |

| «С» | Описание |
| --- | --- |
| Остальные | Резерв |

    - Значения группы «D» для электрических величин

Зарезервированные значения группы «D» для электрических величин приведены в таблице 7.37.

Таблица 7.37 - Значения группы «D» для электрических величин

| «D» | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Среднее значение за расчетный период (с момента последнего сброса) |
| 1 | Общий минимум 1 (с начала эксплуатации) |
| 2 | Общий максимум 1 (с начала эксплуатации) |
| 3 | Минимум 1 (в течение расчетного периода) |
| 4 | Текущее среднее 1 (из регистров усреднения) |
| 5 | Последнее среднее 1 (из регистров усреднения) |
| 6 | Максимум 1 (в течение расчетного периода) |
| 7 | Мгновенное значение |
| 8 | Интеграл с начала эксплуатации до текущего момента |
| 9 | Интеграл с начала текущего расчетного периода |
| 10 | Интеграл превышения величиной установленного порога |
| 11 | Общий минимум 2 |
| 12 | Общий максимум 2 |
| 13 | Минимум 2 |
| 14 | Текущее среднее 2 |
| 15 | Последнее среднее 2 |
| 16 | Максимум 2 |
| 17 | Интеграл с начала эксплуатации до конца последнего закончившегося периода записи с периодом 1 |
| 18 | Интеграл с начала эксплуатации до конца последнего закончившегося периода записи с периодом 2 |
| 19 | Интеграл с начала текущего расчетного периода до конца последнего периода записи с периодом 1 |
| 20 | Интеграл с начала текущего расчетного периода до конца последнего периода записи с периодом 2 |
| 21 | Общий минимум 3 |
| 22 | Общий максимум 3 |
| 23 | Минимум 3 |
| 24 | Текущее среднее 3 |
| 25 | Последнее среднее 3 |
| 26 | Максимум 3 |

| 27 | Текущее среднее 5 |
| --- | --- |
| 28 | Текущее среднее 6 |
| 29 | Интеграл от начала текущего периода записи профиля с периодом 1 до текущего момента |
| 30 | Интеграл от начала текущего периода записи профиля с периодом 2 до текущего момента |
| 31 | Порог нижнего предела (провала) |
| 32 | Счетчик провалов |
| 33 | Продолжительность провала |
| 34 | Величина провала |
| 35 | Порог верхнего предела (выброса) |
| 36 | Счетчик выбросов |
| 37 | Продолжительность выброса |
| 38 | Величина выброса |
| 39 | Порог пропадания |
| 40 | Счетчик пропаданий |
| 41 | Продолжительность пропадания |
| 42 | Величина пропадания |
| 43 | Порог времени для фиксации провала |
| 44 | Порог времени для фиксации выбросов |
| 45 | Порог времени для фиксации пропаданий |
| 46 | Согласованное значение |
| 51 | Минимум для периода записи 1 |
| 52 | Минимум для периода записи 2 |
| 53 | Максимум для периода записи 1 |
| 54 | Максимум для периода записи 2 |
| 55 | Среднее за тест |
| 58 | Интеграл за время теста |
| 128 | Значение на интервале интегрирования 2 за расчетный период |
| 129 | Усредненное за месяц суточное значение на интервале интегрирования 2 |
| 130 | Усредненное за месяц суточное значение на интервале интегрирования 2 в период пиковых нагрузок |
| 131 | Разница между фазным и нейтральным током |
| 132 | Разница между фазным и нейтральным током, % от наибольшего тока |
| 133 | Суммарное время отклонения за расчетный период |
| 134…163 | Коды зарезервированы для целей настоящего стандарта |
| 164…254 | Коды, определяемые производителями ПУ |
| Остальные | Резерв |

    - Значения группы «E»

Зарезервированные значения для группы «Е» используются в зависимости от значений групп «А», «С» и «D». Так, для объектов типа «Энергия» А = 1, С = (1..10, 15..30, 35..50, 55..70, 75..80), D = (8..10, 17..20) значение группы «Е» указывают номер тарифа. Значение «0» - сумма по всем тарифам. Допускается до 64 тарифов.

Для объектов типа «Мгновенное значение» или «Среднее значение» «Ток»,

«Напряжение», «Активная мощность» А = 1, С = (11, 31, 51, 71, 12, 32, 52, 72, 90, 91,

92, 15, 35, 55, 75) и D = (7, 24) группа «Е» используется для указания номера гармоники, при этом «0» - сумма по всем гармоникам, 1..120 - гармонические составляющие, 124 - THD - коэффициент нелинейных искажений (отношение суммы действующих значений гармонических составляющих к действующему значению основной гармоники в процентах), 125 - «Total Demand Distortion» - отношение мощности высших гармоник к максимальной мощности, 126 - сумма действующих значений всех высших гармоник; 127 - отношение суммы действующих всех высших гармоник к номинальному значению величины.

Значения группы «Е» используются также для измерения фазовых углов (А = 1, С = 81, D = 7), провалов и перенапряжений по системе UNIPEDE A = 1, C = (12, 32, 52, 72), D = 32 и потерь в линиях и трансформаторов (А = 1, С = 83), но описание этих применений выходит за рамки данного стандарта.

    - Значения группы «F»

Группа «F» используется для указания исторических (архивных) данных. Текущее значение обозначается «255». Для обозначения архивных данных используется один из двух способов:

- Относительно текущего расчетного периода при помощи счётчика расчетных периодов по модулю 100 или по модулю 12, при этом в поле «F» указывается значение счётчика расчетных периодов;

- При помощи создания профиля с необходимой глубиной и периодом записи. Счётчик периодов при этом может не использоваться, его роль выполняет метка времени, являющаяся частью каждой записи.

    - Пример использования обозначений объектов

Пример использования объектов в трехфазном ПУ приведен в Приложении А7.

    - Свободные диапазоны OBIS кодов распределяются следующим образом (таблица 7.38):

Таблица 7.38 - Распределение свободных OBIS кодов

| Использование | Группа OBIS кода |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | F |
| СПОДЭС | 0 | b | 96 | 50…74, 128…163 | e | f |
| СПОДЭС | 0 | b | 99 | 98 | 0..127 | f |
| СПОДЭС | 0 | 0 | 128 | 1,2 | 0 | 255 |
| СПОДЭС | 0 | b | 129 … 163 | d | e | f |
| СПОДЭС | 1 | 0 | 128 | 7 | 0 | 255 |
| СПОДЭС | 1 | b | 0 … 128 | 128 … 163 | e | f |
| СПОДЭС | 1 | b | 129 … 163 | d | e | F |

| Использование | Группа OBIS кода |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | F |
| Производители ПУ | 0 | b | 96 | 75…99, 164…254 | e | f |
| Производители ПУ | 0 | b | 99 | 98 | 164 … 199 | f |
| Производители ПУ | 0 | 0 | 128 | 1, 2 | 1 … 255 | f |
| Производители ПУ | 0 | b | 128 | 0, 3 … 255 | e | f |
| Производители ПУ | 0 | b | 164 … 199, 240 | d | e | f |
| Производители ПУ | 1 | 0 | 128 | 7 | 1 … 255 | f |
| Производители ПУ | 1 | b | 128 | 0 … 6, 8 … 255 | e | f |
| Производители ПУ | 1 | b | 0 … 128 | 164 ... 254 | e | f |
| Производители ПУ | 1 | b | 164 … 199, 240 | d | e | f |

- Обмен сообщениями на уровне приложения.

  - Сообщения на уровне приложения передаются пакетами, называемыми APDU (Application Layer Protocol Data Unit). Пакет APDU описывается структурой:

    - Тэг сервиса (команда) приложения;

    - Идентификатор сервиса;

    - Идентификатор вызова и приоритета;

    - Идентификатор объекта, состоящий из:

      - Идентификатора интерфейсного класса объекта;

      - Логического имени объекта;

      - Номера атрибута объекта;

      - Индекса атрибута (только для значений атрибутов, представленных массивами, либо структурами);

      - Поля информации (необязательного для ряда сервисов).

Дополнительная информация приведена в [1].

  - APDU запросов на установление соединения имеет иную структуру:

    - Тэг AARQ 0x60;

    - Длина вызова (ответа);

    - Имя контекста приложения (тэг имени, длина имени, тэг типа данных, длина, содержимое) A1 09 06 07 60 85 74 05 08 01 01;

    - Требования к посылкам (ACSE-requirements) 8А 02 07 80;

    - Механизм безопасности (тэг 8В, длина, содержимое). Отсутствует, если не используется аутентификация;

    - Значение паролей или ключей шифрования (тэг АС, длина тэгированного блока, код способа представления пароля, длина пароля в байтах, значение пароля или ключа). Отсутствует, если не используется аутентификация;

    - Информация о клиенте (тэг ВЕ, 14 байт параметров вида: 01 00 00 00 06 5F

1F 04 00 00 7E 1F 04 B0, где: 01 - тэг данных для запроса, 00 00 00 - поле флагов, 06 5F 1F - тэг приложения 31, блок 00 00 7E 1F описывает все доступные сервисы на стороне клиента, 04 - длина этого блока; 04 B0 - максимальная длина APDU клиента (1200 байт)).

  - APDU ответов (AARE) на запрос соединения имеет следующую структуру:

    - Тэг AARE 0x61;

    - Длина ответа;

    - Имя контекста приложения (тэг имени, длина имени, тэг типа данных, длина, содержимое) A1 09 06 07 60 85 74 05 08 01 01;

    - Поле результата соединения (Тэг поля А2, тип данных 03, длина поля 02, 2 байта);

    - Поле результата диагностики соединения (тэг А3, длина 05, тип данных А1, 3 байта);

    - Поле аутентификации (если используется) (тэг 88, длина 2 байта, содержимое 07 80);

    - Поле имени механизма секретности (если используется) (тэг 89, длина 07, содержимое 60 85 74 05 08 02 05);

    - Поле значения ключа челленджа (если применяется) (тэг АА, длина 18, тип символа 80, длина 16 байт);

    - Информация о сервере (тэг ВЕ, длина 16 байт вида: 04 0Е 08 00 06 5F 1F 04

00 00 50 1F 01 F4 00 07, где: 04 - тэг данных, 0Е -длина 08 00 - поле флагов, 06 5F 1F

- тэг приложения 31, блок 00 00 50 1F описывает все доступные сервисы на сервере, 04 - длина этого блока; 01 F4 - максимальная длина APDU сервера (500 байт), 00 07 - использование ссылок по LN ).

Тэг приложения 31 (APPLICATION 31) указывает на то, что используется xDLMS Conformance block. Распределение сервисов приведено в таблице 8.1

Таблица 8.1 – Блок соответствия xDLMS

| Бит блока соответствия | Резерв | Ссылки по LN | Ссылки по SN |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | x |  |  |
| 1 |  | general-protection 1 | general-protection 1 |
| 2 |  | general-block-transfer | general-block-transfer |
| 3 |  |  | read |
| 4 |  |  | write |
| 5 |  |  | unconfirmed-write |
| 6 |  | delta-value-encoding | delta-value-encoding |
| 7 | x |  |  |
| 8 |  | attribute0-supported-with-set |  |
| 9 |  | priority-mgmt-supported |  |
| 10 |  | attribute0-supported-with-get |  |
| 11 |  | block-transfer-with-get-or-read | block-transfer-with-get-or-read |
| 12 |  | block-transfer-with-set-or-write | block-transfer-with-set-or-write |
| 13 |  | block-transfer-with-action |  |
| 14 |  | multiple-references | multiple-references |
| 15 |  |  | information-report |
| 16 |  | data-notification | data-notification |
| 17 |  | access |  |
| 18 |  |  | parameterized-access |
| 19 |  | get |  |
| 20 |  | set |  |
| 21 |  | selective-access |  |
| 22 |  | event-notification |  |
| 23 |  | action |  |

Примечание 1: сервис general-protection включает сервисы general-glo-ciphering, general-ded-ciphering, general-ciphering and general-signing.

Типовые значения AARQ и AARE приведены в таблице 8.2.

Таблица 8.2 - Типовые значения AARQ и AARE

| Тип | Уровень безопасности | Строка байт |
| --- | --- | --- |
| AARQ | Низший, без шифрования и пароля | 60 1D A1 09 06 07 60 85 74 05 08 01 01 BE 10 04 0E 01 00 00 00 06 5F 1F 04 00 00 7E 1F 04 B0 |
| AARQ | Низкий, без шифрования с паролем | 60 36 A1 09 06 07 60 85 74 05 08 01 01 8A 02 07 80 8B 07 60 85 74 05 08 02 01 AC 0A 80 08 P8 P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 BE 10 04 0E 01 00 00 00 06 5F 1F 04 00 00 7E 1F 04 B0 |
| AARQ | Высокий, без шифрования с ключом | 60 36 A1 09 06 07 60 85 74 05 08 01 01 8A 02 07 80 8B 07 60 85 74 05 08 02 05 AC 0A 80 10 K16 K15 K14 K13 K12 K11 K10 K9 K8 K7 K6 K5 K4 K3 K2 K1 BE 10 04 0E 01 00 00 00 06 5F 1F 04 00 00 7E 04 B0 |
| AARE | Нижайший, без секретности, успешное установление соединения | 61 29 A1 09 06 07 60 85 74 05 08 01 01 A2 03 02 01 00 A3 05 A1 03 02 01 00 BE 10 04 0E 08 00 06 5F 1F 04 00 00 50 1F 01 F4 00 07 |
| AARE | Нижайший, без секретности, Отказ от соединения, так как предложенные параметры не поддерживаются сервером (случай 1) | 61 29 A1 09 06 07 60 85 74 05 08 01 01 A2 03 02 01 01 A3 05 A1 03 02 01 02 BE 10 04 0E 08 00 06 5F 1F 04 00 00 50 1F 01 F4 00 07 или 61 29 A1 09 06 07 60 85 74 05 08 01 02 A2 03 02 01 01 A3 05 A1 03 02 01 00 BE 10 04 0E 08 00 06 5F 1F 04 00 00 50 1F 01 F4 00 07 |
| AARE | Нижайший, без секретности, Отказ от соединения, так как версия протокола ниже требуемой (случай 2) | 61 1F A1 09 06 07 60 85 74 05 08 01 01 A2 03 02 01 01 A3 05 A1 03 02 01 01 BE 06 04 04 0E 01 06 01 |
| AARE | Высокий с аутентификацией без шифрования. Успешное соединение. Требуется аутентификация (байт «0Е» в поле диагностики) | 61 42 A1 09 06 07 60 85 74 05 08 01 01 A2 03 02 01 00 A3 05 A1 03 02 01 0E 88 02 07 80 89 07 60 85 74 05 08 02 05 AA 0A 80 08 50 36 77 52 4A 32 31 46 BE 10 04 0E 08 00 06 5F 1F 04 00 00 50 1F 01 F4 00 07 |

  - Список обязательных сервисов, которые должны поддерживаться клиентом и сервером, приведен в таблице 8.3.

Таблица 8.3 - Перечень обязательных сервисов

| Наименование | Перевод | Тэг (d) | ТЭГ(h) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AARQ | Запрос на установление соединения | 96 | 60 |  |
| AARE | Ответ на AARQ | 97 | 61 |  |
| GET - request | Запрос данных | 192 | C0 |  |
| SET - request | Установка данных | 193 | C1 |  |
| Data-notification | Уведомление о данных | 15 | 0F |  |
| Data-notification-confirm | Уведомление о данных подтверждение | 16 | 10 |  |
| Action - request | Команда выполнения | 195 | C3 |  |
| GET - response | Ответ на запрос данных | 196 | C4 |  |
| SET - response | Ответ на команду установки | 197 | C5 |  |

| Наименование | Перевод | Тэг (d) | ТЭГ(h) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Action - response | Ответ на команду выполнения | 199 | C7 |  |
| GLO-GET - request | Запрос данных с шифрованием | 200 | C8 |  |
| GLO- SET- request | Установка данных с шифрованием | 201 | C9 |  |
| GLO- Action -- request | Команда выполнения с шифрованием | 203 | CB |  |
| GLO- GET- response | Ответ на запрос данных с шифрованием | 204 | CC |  |
| GLO- SET- response | Ответ на команду установки с шифрованием | 205 | CD |  |
| GLO- Action -- response | Ответ на команду выполнения с шифрованием | 207 | CF |  |

В [14] версии 10 определён новый сервис Data-notification-confirm (выделено жёлтым)

XDLMS-APDU ::= CHOICE

{

-- standardised xDLMS pdus used in DLMS/COSEM

-- data-notification

data-notification	[3] IMPLICIT Data-Notification,

data-notification-confirm [4] IMPLICIT Data-Notification-Confirm,

}

Для передачи PUSH сообщений используется сервис Data-Notification.

Для подтверждения приёма PUSH сообщения с уровня приложения используется сервис Data-Notification-Confirm. Их содержимое приведено ниже.

Data-Notification ::= SEQUENCE

{

long-invoke-id-and-priority	Long-Invoke-Id-And-Priority, date-time	OCTET STRING,

notification-body	Notification-Body

}

Data-Notification-Confirm ::= SEQUENCE

{

long-invoke-id-and-priority	Long-Invoke-Id-And-Priority, date-time	OCTET STRING

}

При передаче данных используется идентификатор Long-Invoke-Id-And-Piority.

Его содержание приведено ниже.

-- Use of Long-Invoke-Id-And-Priority

-- long-invoke-id	bits 0-23

-- reserved	bits 24-27

-- self-descriptive	bit 28	0 = Not-Self-Descriptive, 1 = Self-Descriptive

-- processing-option	bit 29	0 = Continue on Error, 1 = Break on Error

-- service-class	bit 30	0 = Unconfirmed, 1 = Confirmed

-- priority	bit 31	0 = Normal, 1 = High Long-Invoke-Id-And-Priority ::= Unsigned32

Значение поля long-invoke-id уникально для выдачи каждого PUSH сообщения.

При подтверждении так же используется Long-Invoke-Id-And-Piority, в поле long-invoke-id указывается какое именно PUSH сообщение было подтверждено. При получении подтверждения, за заданное время, значение поля data-time должно быть сохранено и выдаваться по запросу через 13-й атрибут ИК 40 соответствующего объекта, сообщение которого было подтверждено.

  - Идентификатор сервиса определяет тип сервиса (1-нормальный, 2 - блочный, 3 - списком и т.п.)

  - Идентификатор вызова и приоритета имеет длину 8 бит и следующую структуру:

    - Биты 0…3 - идентификатор вызова;

    - Биты 4,5 - резерв;

    - Бит 6 - подтверждение (0 - не требуется, 1 - требуется)

    - Бит 7 - приоритет (0 - обычный, 1 - высокий).

- Канальный и сетевой уровень

  - Локальный порт протокола (оптопорт)

Локальный порт ПУ предназначен для считывания данных на месте установки ПУ, а также его конфигурирования. Локальный порт должен соответствовать стандарту ГОСТ IEC 61107-2011 для оптического порта в части оптических параметров и присоединительных размеров.

Алгоритм установления связи должен соответствовать таблице 9.1.

Таблица 9.1 - Алгоритм установления связи

| Передатчик | Тип сообщения | Содержание сообщения | Скорость, бод | Формат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Клиент (ПСУ) | Запрос | /?[DA]! CR LF | 300 | 7Е1 |
| Сервер | Идентификатор | /XXX Z \2 Id CR LF | 300 | 7E1 |
| Клиент | Подтверждение | ACK 2 Z 2 CR LF | 300 | 7E1 |
| Сервер | Подтверждение | ACK 2 Z 2 CR LF | Z | 7E1 |
| Клиент | HDLC | HDLC | Z | 8N1 |

где:

0х0А;

- DA - адрес устройства (необязателен), может быть опущен;

- СR -символ возврата каретки, код 0x0D, LF - символ перевода строки, код

- ХХХ - имя производителя, первые 3 байта логического имени устройства;

- Z - код скорости обмена в соответствии с пунктом 5.4.14;

- Id - идентификатор прибора (не более 14 байт), рекомендуется использовать

оставшуюся часть логического имени устройства;

  - АСК - символ подтверждения, код 0х06.

  - Протокол HDLC

HDLC (High-Level Data Link Control) - бит-ориентированный протокол высокоуровневого управления каналом передачи данных, описанный в ISO/IEC 13239, является базовым для построения других протоколов канального уровня (SDLC, LAP, LAPB, LAPD, LAPX и LLC). Протокол имеет 2 подуровня [10]:

- LLC (Logical Link Control) - управление логической связью, то есть управление передачей данных и контроль правильности передачи данных;

- MAC (Media Access Control) - управление доступом к среде передачи. Протокол предусматривает:

- Использование как выделенных, так и коммутируемых каналов связи;

- Соединения типа точка-точка и точка-много точек;

- Полудуплексное и дуплексное соединение;

- Асинхронную старт-стопную передачу данных:

  - 1 стартовый бит;

  - 8 информационных бит;

  - без контроля четности;

  - 1 стоповый бит.

Определены две специальные процедуры:

- Передача длинных блоков данных с сегментацией;

- Сообщения о событиях с помощью UI фреймов. В протоколе используется 3 типа станций:

Первичная (ведущая) станция, организующая управление каналом. Она передает кадры команд вторичным станциям и получает кадры ответов от них. Если канал является многоточечным, главная станция отвечает за поддержку отдельного сеанса связи с каждой станцией, подключенной к каналу;

Вторичная (ведомая) станция, реагирующая на команды первичной станции в виде ответов. Может поддерживать только один сеанс и только с первичной станцией;

Комбинированная станция сочетает одновременно функции как первичной, так и вторичной станций. Передает как команды, так и ответы и получает команды и ответы от другой комбинированной станции, с которой поддерживает сеанс.

Каждая станция может находиться в одном из трех логических состояний:

- Состояние логического разъединения (LDS). В этом состоянии станция не может вести передачу или принимать информацию. LDS может быть нормальным (NDM) и асинхронным (ADM). В нормальном режиме разъединения (NDM) вторичная станция может принять кадр только после получения явного разрешения от первичной станции. Если станция находится в асинхронном режиме разъединения (ADM), вторичная станция может инициировать передачу без явного разрешения, но может передать только один кадр статуса вторичной станции.

- Состояние инициализации (IS). Используется для передачи управления вторичной или комбинированной станции.

- Состояние передачи информации (ITS). В этом состоянии станция может получать и передавать информацию в трех режимах:

  - Режим нормального ответа (NRM - Normal Response Mode) - используется вторичными станциями в многоточечной сети. Вторичная станция должна получать явное разрешение на передачу одного или нескольких кадров. После передачи последнего кадра вторичная станция должна опять ожидать разрешения.

  - Режим асинхронного ответа (ARM - Asynchronous Response Mode) позволяет вторичной станции начать передачу без получения разрешения от первичной станции, если канал свободен. В этом режиме передается, как правило, информация об изменении статуса вторичной станции.

  - Асинхронный сбалансированный режим (ABM - Asynchronous Balanсe Mode) позволяет комбинированной станции начать передачу без получения предварительного разрешения от другой станции. Этот режим обеспечивает двусторонний обмен данными между комбинированными станциями.

В протоколе используются три конфигурации канала, обеспечивающие взаимодействие между станциями:

- Несбалансированная конфигурация (UN - Unbalanced Normal) обеспечивает работу одной первичной и нескольких вторичных станций, при этом первичная станция управляет каналом;

- Симметричная конфигурация (UA - Unbalanced Asynchronous) используется для работы двух комбинированных станций, каждая из которых может быть и первичной, и вторичной.

- Сбалансированная конфигурация (BA - Balancing Asynchronous) также состоит из двух комбинированных станций, обладающих равными возможностями и несущих равную ответственность за управление каналом.

Управление потоком данных осуществляется при помощи окон. В течение окна станция может передать или принять один, или несколько кадров (фреймов). Кадры содержат счётчики переданных (принятых) кадров, которые проверяются на соответствие в каждом сеансе. При несовпадении с ожидаемым значением процесс передачи останавливается и выдается сообщение о непринятии кадра.

  - Режимы HDLC

В данной спецификации используются следующие режимы HDLC:

- Несбалансированная конфигурация с нормальным ответом (UNC);

- Двунаправленная поочередная передача данных (полудуплекс);

- Использование UI фреймов;

- Тип 3 формата фреймов.

  - Формат LLC сообщения

Форматы и тип фрейма указаны в таблицах 9.2-9.4 Таблица 9.2 Формат LLC сообщения (фрейма)

| Адрес получателя | Адрес источника | Поле управления | Информация |
| --- | --- | --- | --- |
| 0хЕ6 | 0хЕ6 или 0хЕ7 | 0х00 |  |

Если «адрес источника» = 0хЕ6, то передается команда, если «адрес источника»

= 0хЕ7, то передаётся ответ.

Таблица 9.3 Формат МАС фрейма типа 3:

| Flag | Format | DA | SA | Control | HCS | Inform. | FCS | Flag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 бит | 16 бит |  |  | 8 бит | 16 бит |  | 16 бит | 8 бит |

Flag - 0х7E открывает и закрывает каждый кадр (фрейм). Если в информации встречается 5 единиц подряд, при передаче вставляется «0», а при приеме этот ноль исключается. 7 единиц подряд указывают на аварийное завершение кадра, 15 и более единиц подряд - состояние покоя.

Таблица 9.4 Поле «Format» - определяет тип фрейма, наличие сегментации и длину фрейма:

| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип фрейма = 3 |  |  |  | S | Длина фрейма в байтах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1/0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Бит S, установленный в «1», говорит о необходимости принять этот и последующие фреймы, как единый блок. В последнем фрейме блока бит S должен быть сброшен в «0».

Длина фрейма включает в себя все поля, кроме флагов.

DA, SA - поле адреса назначения и адреса источника. В зависимости от направления передачи клиент может быть, как источником, так и получателем, также, как и сервер. Адрес клиента всегда 1 байт, адрес сервера может быть от 1 до 4 байт.

| Адрес | Клиент |
| --- | --- |
| 0х00 | Никакой |
| 0х01 | Устройство управления |
| 0х10 | Публичный клиент |
| 0х20 | Считывание показаний |
| 0х30 | Конфигурирование устройств |
| 0х40 | Инициативный |
| Остальные | Открыты для использования |

Зарезервированные адреса клиента приведены в таблице 9.5: Таблица 9.5 - Зарезервированные адреса

Адрес сервера может быть длиной 1, 2 или 4 байта. Для адресации серверов используется метод расширенной адресации, при этом адрес сервера может быть разделен на «Верхний» и «Нижний». «Верхний» адрес может быть адресом логического устройства внутри физического устройства, а «нижний» - адресом физического устройства при многоточечной конфигурации сети. «Верхний» адрес должен присутствовать обязательно, «Нижний» может отсутствовать. Признаком наличия «Нижнего» адреса является нулевой младший бит в байте «Верхнего» адреса. При однобайтовой адресации младший бит адреса должен быть установлен в

«1», при много байтовой адресации младшие биты всех байт, кроме последнего, должны быть установлены в «0», а у последнего - в «1». Содержимое адреса располагается в старших 7 битах каждого адреса, таким образом, адресное пространство при 1 байтовой адресации составляет от 0х00 до 0х7F, а при 2-х байтовой адресации - от 0х00 до 0х3FFF. Зарезервированные адреса серверов приведены в таблице 9.6.

Таблица 9.6 - Зарезервированные адреса сервера

| Назначение | Верхние HDLC адреса |  | Нижние HDLC адреса |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Способ адресации | 1 байт | 2 байта | 1 байт | 2 байта |
| No-station (никому) | 0х00 | 0х0000 | 0х00 | 0х0000 |
| Логическое устройство управления | 0х01 | 0х0001 | - | - |
| Зарезервированные на будущее (не применять) | 0х02..0х0F | 0x0002..0x000F | 0x01..0x0F | 0x01..0x000F |
| Открыты для использования | 0x10..0x7E | 0x0010..0x3FFE | 0x10..0x7D | 0x0010..0x3FFD |
| Calling (Вызывающее | - | - | 0x7E | 0x3FFE |

| Назначение | Верхние HDLC адреса |  | Нижние HDLC адреса |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| устройство) |  |  |  |  |
| Broadcast (all-stations) Широковещательный адрес | 0x7F | 0x3FFF | 0x7F | 0x3FFF |

В протоколе должны использоваться следующие правила:

- Групповые адреса не используются.

- В поле «Адрес источника» не должны использоваться адреса «No-station» и

«Broadcasting». Кадры с такими адресами считаются неправильными.

- Только кадры, передаваемые первичной станцией, могут содержать в поле

«Адрес назначения» адреса «No-station» и «Broadcasting».

- В информационных кадрах не должно быть широковещательных адресов.

- В кадрах с адресом назначения «No-station» и «Broadcasting» бит P/F должен быть сброшен в «0», то есть данный кадр должен быть командой.

- Адрес «Calling» используется для организации инициативных сообщений о событиях от вторичной станции к первичной.

  - Формат кадра

Формат кадра HDLC зависит от типа кадра (информационный (I), супервизорный (S), ненумерованный (U). Тип кадра определяется управляющим полем и наличием информационного поля.

Управляющее  поле  (Control)  определяет  тип  кадра  в  соответствии с таблицей 9.7.

Таблица 9.7- Формат управляющего поля

| Разряды байта управляющего поля |  |  |  |  |  |  |  |  | Команда / ответ | Формат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | Тип кадра |
| 0 | N(S) |  |  | P/F | N(R) |  |  |  | I (информационный) |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 | P/F | N(R) |  |  |  | RR - готов к приему | S супервизорный |
| 1 | 0 | 1 | 0 | P/F | N(R) |  |  |  | RNR - не готов к приему |  |
| 1 | 0 | 0 | 1 | P/F | N(R) |  |  |  | REJ - отказ в приеме |  |
| 1 | 0 | 1 | 1 | P/F | N(R) |  |  |  | SREJ - выборочный отказ в приеме |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 | P/F | 0 | 0 |  | 0 | UI - короткая информация | U ненумерованный, управляющий |
| 1 | 1 | 0 | 0 | P | 0 | 0 |  | 1 | SNRM - режим нормального ответа |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 | P | 0 | 1 |  | 0 | DISC - разъединить |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 | P | 1 | 0 |  | 0 | UP - ненумерованный опрос |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 | F | 1 | 1 |  | 0 | UA - подтверждение |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 | P/F | 1 | 1 |  | 1 | TEST - проверка |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | P/F | 0 | 0 |  | 0 | SIM - режим инициативного выхода |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | F | 0 | 0 |  | 1 | FRMR - неприем кадра |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | F | 0 | 0 |  | 0 | DM - «Разъединено» |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | P | 0 | 0 |  | 1 | RSET - сброс счётчика принятых кадров |  |

| Разряды байта управляющего поля |  |  |  |  |  |  |  | Команда / ответ | Формат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 | P | 0 | 1 | 0 | SARME -режим длинного асинхронного ответа |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | P | 0 | 1 | 1 | SNRME - режим длинного нормального ответа |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | P | 1 | 0 | 0 | SABM - асинхронный сбалансированный режим |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | P/F | 1 | 0 | 1 | XID - идентификация станции |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | P | 1 | 1 | 0 | SABME - режим длинного сбалансированного асинхронного ответа |  |

Поле N(S) определяет номер посланного кадра, поле N(R) - номер принимаемого кадра, бит P/F - бит опроса или последнего кадра при ответе.

HCS - контрольная сумма заголовка. Длина контрольной суммы 2 байта. Контрольная сумма вычисляется по содержимому полей «Format», «DA», «SA» и

«Control».

FCS - контрольная сумма кадра. Вычисляется по содержимому всего кадра, исключая флаги. При отсутствии информационного поля во фрейме совпадает с контрольной суммой заголовка и не передается.

Информационное поле содержит реальную информацию, передаваемую пользователю. Все байты передаются, начиная с младшего бита; старшие байты передаются первыми.

Информационный кадр (I-frame) содержит счётчики переданных (N(S)) и принятых (N(R)) кадров, которые позволяют определить, на каком кадре произошла ошибка и повторить только часть передаваемой информации. Информационный кадр содержит поле для передачи информации.

Супервизорный кадр «Готов к приему» (S-frame «RR») показывает, что станция:

- Готова к приему информационного кадра с номером N(R);

- Подтверждает, что ранее переданные кадры с номерами до N(R) - 1 приняты успешно;

- Проблемы, вызвавшие ранее передачу ответа «RNR», устранены.

Супервизорный кадр «Не готов к приему» (S-frame «RNR») используется, если кадр с номером N(R) принят неверно, либо станция занята обработкой предыдущего кадра. Очередной кадр может быть послан передающей станцией только после получения ответа «Готов к приему».

«Ненумерованные» кадры (U-frame) не имеют в своем составе счётчиков кадров, поэтому могут занимать только один кадр и не могут быть длиннее максимальной длины пакета. Эти кадры используются в качестве команд, передаваемых на вторичные станции, и ответов от вторичных станций.

Команда «Установить режим нормального ответа» (SNRM) переводит вторичную станцию в режим «Нормального» ответа, при этом счётчики кадров информационных фреймов имеют длину 3 бита, а поле «Control» имеет длину 1 байт. Существует режим «Длинного» ответа, в котором счётчики кадров имеют длину 7 бит, а поле «Control» имеет длину 2 байта. В данном документе используется только режим «NRM». При получении данной команды вторичная станция должна ответить подтверждением «UA» и сбросить счётчики передаваемых и принимаемых кадров. Команда может содержать информационное поле с параметрами обмена (максимальная длина кадра при передаче и приеме и ширина окна при передаче и приеме).

Команда «Разъединить» (DISC) используется для завершения операции передачи данных, либо инициализации вторичной станции и перевода станции в состояние «Отключено». Вторичная станция должна подтвердить получение команды ответом «UA».

«Подтверждение» (UA) - ответ вторичной станции на команды «SNRM» и

«DISK». Ответ может содержать информационное поле с параметрами.

«Разъединено» (DM) - ответ вторичной станции, находящейся в состоянии

«Разъединение», на запрос первичной станции о состоянии вторичной станции, либо на команды передачи информации. Ответ может содержать информационное поле с параметрами.

«Отказ от кадра» (FRMR) - ответ вторичной станции в оперативном режиме, если вторичная станция обнаруживает ошибку в кадре, которая не может быть исправлена повторной передачей кадра, (контрольная сумма кадра не нарушается):

- Получение команды, либо ответа, который не реализован, либо не определен;

- Получение кадра с длиной, превышающей максимальную;

- Получение неверного значения счётчика принятых кадров, то есть, либо данный кадр уже был принят и подтвержден, либо не является следующим по порядку номером относительно последнего принятого кадра;

- Получение кадра с информационным полем, если формат кадра его не предусматривает.

Данный ответ должен быть передан вторичной станцией при первой возможности после обнаружения ошибки. Кадр может содержать информационное поле для конкретизации ошибки.

«Короткая информация» (UI) - данная команда используется для передачи на вторичные станции информации, не превышающей длины одного кадра и для ответов такого же объема. Эти кадры не проверяются на целостность и, таким образом, могут быть потеряны при неисправной линии связи. Эти команды не требуют обязательного ответа от вторичной станции. Кадр содержит информационное поле.

Дополнительная информация о реализации канального и сетевого уровня HDLC приведена в [13].

  - Передача длинных сообщений

Для передачи длинных сообщений (превышающих максимальную длину кадра) в HDLC предусмотрен механизм сегментации сообщений, при этом сообщение разбивается на куски, не превышающие максимальной длины кадра, и передаются последовательно, причем в поле формата кадра во всех фрагментах, кроме последнего, бит «S» устанавливается в «1», а в последнем фрагменте - в «0».

  - Коммуникационные профили DLMS/COSEM для IP сетей

Реализация коммуникационных профилей, предназначенных для работы в IP сетях, должна соответствовать требованиям, приведенным для UDP и TCP, соответственно, и использовать подуровень «wrapper».

  - Поддержка инициативного выхода

    - В ПУ должна быть реализована поддержка инициативного выхода в виде сервиса Data Notification.

    - Возможность выдачи инициативных сообщений должна быть реализована как для интерфейсов с поддержкой коммуникационного профиля UDP (TCP)

(см. пункт 9.7), так и для коммуникационного профиля HDLC с использованием сервиса Data Notification.

    - Для настройки параметров инициативных сообщений должен быть реализовано три объекта интерфейсного класса 40 Push setup с OBIS кодами 0.0.25.9.0.255, 0.1.25.9.0.255, 0.2.25.9.0.255 (см. 4.4.8.2 [13]). При этом в качестве

транспортного сервиса отправки инициативных сообщений (атрибут 3, ИК 40 Push Setup) должен использоваться сервис, соответствующий активному коммуникационному профилю: HDLC или UDP (TCP). Для технологии NIDD необходимо выбирать тип транспорта DLMS Gateway.

ПУ должен иметь возможность программирования 2-го атрибута объектов 0.0.25.9.0.255, 0.1.25.9.0.255, 0.2.25.9.0.255. Минимальный перечень объектов доступных к программированию в инициативном сообщении должен соответствовать таблице 9.14. ПУ должен иметь возможность запрограммировать не менее 20 объектов для 2-го атрибута для каждого объекта ИК40 Push Setup.

    - Для возможности гибкой настройки дополнительно используются объекты  0.0.96.5.134.255,  0.1.96.5.134.255,  0.2.96.5.134.255  первого  ИИК

определяющие источник события для Push сообщения. Атрибут 2 указанных объектов имеет тип enum (22) и определяет следующие условия, описанные в таблицах 9.8-9.9.

Таблица 9.8 Условия значений Атрибута 2

| Значение атрибута 2 | Наименование события | Условие выдачи |
| --- | --- | --- |
| 0 | нет | Push не выдаётся |
| 1 | «аварийная ситуация» (превышение максимальной активной мощности, магнит и т.д.) | - выдача данного PUSH должна происходить при наступлении события: изменение состояния инициативного выхода (0.0.97.98.0.255 атрибут 2) из 0 в 1 в любом бите при условии наложения фильтра (0.0.97.98.10.255 атрибут 2) |
| 2 | «последний вздох» (выключение счётчика) * | Выдача данного PUSH должна происходить при наступлении события: прерывание напряжения (напряжение всех фаз меньше установленного предела). Объект контроля 0.0.96.50.36.255 атрибут 2. |
| 3 | «прерывание питания» (по измерительным цепям напряжения) более 10 часов | Выдача данного PUSH должна происходить при наступлении события: прерывание напряжения (напряжение всех фаз меньше установленного предела) более 10 часов. Анализ после окончания прерывания напряжения. Объект контроля 0.0.96.50.27.255 атрибут 2 |

Примечание *: выдача данного PUSH допускается для устройств, работающих по данному протоколу, но не являющихся ПУ (ретрансляторы, шлюзы и т.д.)

Таблица 9.9. Значение атрибута 2 по умолчанию:

| OBIS | Значение атрибута 2 | Наименование события |
| --- | --- | --- |
| 0.0.96.5.134.255 | 1 | «аварийная ситуация» |
| 0.1.96.5.134.255 | 2 | «последний вздох» |
| 0.2.96.5.134.255 | 3 | «прерывание питания» |

| OBIS Объекты «Источник» | OBIS Объекты PushSetup |
| --- | --- |
| 0.0.96.5.134.255 | 0.0.25.9.0.255 |
| 0.1.96.5.134.255 | 0.1.25.9.0.255 |
| 0.2.96.5.134.255 | 0.2.25.9.0.255 |

Соответствия объектов отображено в таблице 9.10. Таблица 9.10. Соответствие объектов:

    - Списки предварительно запрограммированных объектов и их порядок для передачи в инициативном сообщении (атрибут 2, ИК 40 Push Setup) представлен в таблицах 9.11, 9.12 и 9.13.

Т а б л и ц а 9.11 – Список предварительно запрограммированных объектов и их порядок объектов для передачи (аварийные события) в инициативном сообщении для объекта 0.0.25.9.0.255

| № п/п | Наименование параметра | OBIS-код | Класс | Атрибут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Список объектов для передачи | 0.0.25.9.0.255 | 40 | 2 |
| 2 | Причина передачи Push №1 | 0.0.96.5.134.255 | 1 | 2 |
| 3 | Логическое имя устройства (LDN) | 0.0.42.0.0.255 | 1 | 2 |
| 4 | Серийный номер ПУ | 0.0.96.1.0.255 | 1 | 2 |
| 5 | Текущее состояние инициативного выхода | 0.0.97.98.0.255 | 1 | 2 |
| 6 | Фильтр инициативного выхода | 0.0.97.98.10.255 | 1 | 2 |
| 7 | Данные о последней записи в журнал | 0.0.96.5.135.255 | 1 | 2 |

Примечание:

- при получении подтверждения с уровня приложения значение текущего состояния инициативного выхода (0.0.97.98.0.255 атрибут 2) должно быть очищено.

Т а б л и ц а 9.12 – Список предварительно запрограммированных объектов и их порядок для передачи (последний вздох) в инициативном сообщении для объекта 0.1.25.9.0.255

| № п/п | Наименование параметра | OBIS-код | Класс | Атрибут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Список объектов для передачи | 0.1.25.9.0.255 | 40 | 2 |
| 2 | Причина передачи Push №2 | 0.1.96.5.134.255 | 1 | 2 |
| 3 | Логическое имя устройства (LDN) | 0.0.42.0.0.255 | 1 | 2 |
| 4 | Серийный номер ПУ | 0.0.96.1.0.255 | 1 | 2 |
| 5 | Учтённая активная энергия нарастающим итогом (импорт), значение | 1.0.1.8.0.255 | 3 | 2 |
| 6 | Учтённая активная энергия нарастающим итогом (импорт), масштаб и единица измерения | 1.0.1.8.0.255 | 3 | 3 |
| 7 | Учтённая активная энергия нарастающим итогом (экспорт), значение | 1.0.2.8.0.255 | 3 | 2 |
| 8 | Учтённая активная энергия нарастающим итогом (экспорт), масштаб и единица измерения | 1.0.2.8.0.255 | 3 | 3 |
| 9 | Учтённая реактивная энергия нарастающим итогом (импорт), значение | 1.0.3.8.0.255 | 3 | 2 |
| 10 | Учтённая реактивная энергия нарастающим итогом (импорт), масштаб и единица измерения | 1.0.3.8.0.255 | 3 | 3 |
| 11 | Учтённая реактивная энергия нарастающим итогом (экспорт), значение | 1.0.4.8.0.255 | 3 | 2 |
| 12 | Учтённая реактивная энергия нарастающим итогом (экспорт), масштаб и единица измерения | 1.0.4.8.0.255 | 3 | 3 |

Т а б л и ц а 9.13 – Список предварительно запрограммированных объектов и их порядок для передачи (прерывание питания более 10 часов) в инициативном сообщении для объекта 0.2.25.9.0.255

| № п/п | Наименование параметра | OBIS-код | Класс | Атрибут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Список объектов для передачи | 0.2.25.9.0.255 | 40 | 2 |
| 2 | Причина передачи Push №3 | 0.2.96.5.134.255 | 1 | 2 |
| 3 | Логическое имя устройства (LDN) | 0.0.42.0.0.255 | 1 | 2 |
| 4 | Серийный номер ПУ | 0.0.96.1.0.255 | 1 | 2 |

| № п/п | Наименование параметра | OBIS-код | Класс | Атрибут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Список объектов для передачи | 0.2.25.9.0.255 | 40 | 2 |
| 2 | Причина передачи Push №3 | 0.2.96.5.134.255 | 1 | 2 |
| 5 | Текущее состояние инициативного выхода | 0.0.97.98.0.255 | 1 | 2 |
| 6 | Фильтр инициативного выхода | 0.0.97.98.10.255 | 1 | 2 |
| 7 | Дата начала последнего прерывания напряжения длительностью более 10 часов | 0.0.96.50.26.255 | 1 | 2 |
| 8 | Продолжительность последнего прерывания напряжения длительностью более 10 часов, часы | 0.0.96.50.27.255 | 1 | 2 |
| 9 | Дата окончания последнего прерывания напряжения длительностью более 10 часов | 0.0.96.50.31.255 | 1 | 2 |

Т а б л и ц а 9.14 – Список объектов доступных к программированию в инициативном сообщении для объектов 0.0.25.9.0.255, 0.1.25.9.0.255, 0.2.25.9.0.255

| № п/п | Наименование параметра | OBIS-код | Класс | Атрибут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Список объектов для передачи | 0.0.25.9.0.255 0.1.25.9.0.255 0.2.25.9.0.255 (один из) | 40 | 2 |
| 2 | Причина передачи Push | 0.0.96.5.134.255 0.1.96.5.134.255 0.2.96.5.134.255 (один из) | 1 | 2 |
| 3 | Логическое имя устройства (LDN) | 0.0.42.0.0.255 | 1 | 2 |
| 4 | Серийный номер ПУ | 0.0.96.1.0.255 | 1 | 2 |
| 5 | Тип счётчика | 0.0.96.1.1.255 | 1 | 2 |
| 6 | Учтённая активная энергия нарастающим итогом (импорт), значение | 1.0.1.8.0.255 | 3 | 2 |
| 7 | Учтённая активная энергия нарастающим итогом (импорт), масштаб и единица измерения | 1.0.1.8.0.255 | 3 | 3 |
| 8 | Учтённая активная энергия нарастающим итогом (экспорт), значение | 1.0.2.8.0.255 | 3 | 2 |
| 9 | Учтённая активная энергия нарастающим итогом (экспорт), масштаб и единица измерения | 1.0.2.8.0.255 | 3 | 3 |
| 10 | Учтённая реактивная энергия нарастающим итогом (импорт), значение | 1.0.3.8.0.255 | 3 | 2 |

| № п/п | Наименование параметра | OBIS-код | Класс | Атрибут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Список объектов для передачи | 0.0.25.9.0.255 0.1.25.9.0.255 0.2.25.9.0.255 (один из) | 40 | 2 |
| 2 | Причина передачи Push | 0.0.96.5.134.255 0.1.96.5.134.255 0.2.96.5.134.255 (один из) | 1 | 2 |
| 11 | Учтённая реактивная энергия нарастающим итогом (импорт), масштаб и единица измерения | 1.0.3.8.0.255 | 3 | 3 |
| 12 | Учтённая реактивная энергия нарастающим итогом (экспорт), значение | 1.0.4.8.0.255 | 3 | 2 |
| 13 | Учтённая реактивная энергия нарастающим итогом (экспорт), масштаб и единица измерения | 1.0.4.8.0.255 | 3 | 3 |
| 14 | Текущее состояние инициативного выхода | 0.0.97.98.0.255 | 1 | 2 |
| 15 | Фильтр инициативного выхода | 0.0.97.98.10.255 | 1 | 2 |
| 16 | Дата начала последнего прерывания напряжения длительностью более 10 часов | 0.0.96.50.26.255 | 1 | 2 |
| 17 | Продолжительность последнего прерывания напряжения длительностью более 10 часов, часы | 0.0.96.50.27.255 | 1 | 2 |
| 18 | Дата окончания последнего прерывания напряжения длительностью более 10 часов | 0.0.96.50.31.255 | 1 | 2 |
| 19 | Данные о последней записи в журнал | 0.0.96.5.135.255 | 1 | 2 |

Примечания:

- вхождение в список допускается только однократное;

- список объектов для передачи и причина передачи должна соответствовать своему объекту PushSetup.

    - При наличии питания ПУ от АИП и/или РИП выдача PUSH сообщений должна происходить сразу при наступлении события, а при питании ПУ только от измерительных цепей напряжения – после окончания прерывания напряжения.

Должна иметься возможность задания как минимум одного окна связи (атрибут 4, Push Setup).

При невозможности выдачи инициативного сообщения (к примеру, не наступило окно связи PUSH) и наступлении идентичного события - ПУ должен заменить старый вызов более новым. То есть всего, может быть, три не отработанных вызова PUSH, по одному на каждый объект настройки интерфейсного класса 40 Push setup.

При выключении и включении ПУ должен сохранять и восстанавливать не отработанные вызовы PUSH.

    - Сценарии выдачи инициативного сообщения

      - Для коммуникационного профиля HDLC передача Push сообщения должна происходить при установленном подключении с уровнем «Конфигуратор» на указанный порт связи (атрибут 8 ИК 40) вместе с ответом на U/UI/RR фрейм.

      - Для коммуникационного профиля TCP/UDP передача Push сообщения может происходить в двух вариантах:

        - вариант 1. В ПУ реализован отдельный логический канал связи (отдельное COSEM соединение) с сервером для передачи инициативных сообщений. В этом канале присутствует только ассоциация «Инициативный» в предустановленном состоянии связи. При наступлении события передача Push сообщения происходит немедленно. В документации на ПУ должны быть указаны настройки такого порта и тип модуля связи (Ethernet, GSM, PLC), если он реализован. Допускается реализация части набора функций, в частности настройка адресата получения (сервера) в модуле связи, при условии их конфигурирования только с помощью объектов СПОДЭС по любому доступному каналу связи

        - вариант 2. В ПУ не реализован отдельный канал связи для передачи инициативных сообщений. При этом передача инициативного сообщения должна происходить немедленно в сторону Клиента при установленном соединении с уровнем «Конфигуратор» на указанный порт связи (атрибут 8 ИК 40).

9.8.7.3. При передаче данных через технологию NIDD передача Push сообщения (при наступлении события) происходит немедленно.

    - Обобщённая информация по сценариям передачи Push сообщения приведена в таблице 9.15.

Таблица 9.15 – Перечень условий для выдачи Push сообщения в COSEM- соединение

| № п/п | Условие для выдачи PUSH сообщения | HDLC | TCP/UDP |  | NIDD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вариант 1 | Вариант 2 |  |
| 1 | Подключение с уровнем «Конфигуратор» на выбранный порт | Требуется | Нет | Требуется | Нет |
| 2 | Получение U/UI/RR фрейма | Требуется | Нет | Требуется | Нет |
| 3 | Нахождение в окне связи | Требуется | Требуется | Требуется | Требуется |
| 4 | Отработка задержек | Требуется | Требуется | Требуется | Требуется |

Вариант №1 для TCP/UDP или использование NIDD обеспечивает 100 % инициативную передачу Push сообщения и рекомендуется к использованию.

    - Пример выдачи Push согласно таблице 8.5 с уровня «Конфигуратор» с аутентификацией и шифрованием (для вызова события Push была вскрыта пломба клеммной крышки).

      - Вариант выдачи с обрамлением HDLC.

BlockCipher key: 31 32 33 34 35 36 37 38 39 30 31 32 33 34 35 36

Authentication Key:30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 31 32 33 34 35 36

1: 7E A1 40 61 00 02 00 21 03 44 0A E6 E7 00 DB 08 45 4D 52 00 0A 59 0F 06 82 01 24 30 00 00 02 7D CB 22 48 CF AC 2A B8 CB 48 BB 23 43 CF 47 02 05 AF CF 9B 3E BB B2 1C DA 4A 0C 6F 07 FB C9 C9 0F B4 13 E4 80 7C 9B A9 D7 3D EE 2D 4A 48 09 0C 3F 07 D2 2D 59 1A DA 9E F4 81 A6 39 CF D3 09 77 6D 27 FA 3D 95 07 07 D6 79 BA 91 C6 BA DB 2A 47 46 06

00 C2 0E 72 46 46 9F A9 43 88 33 1D 12 9D F1 65 EE 01 72 3A 71 54 79 11 14 00 C6 69 89 4C 52 74 D3 55 3C 97 DE 32 2A

D8 29 EA 73 D9 86 66 AA E1 F5 30 A6 A0 75 F9 97 94 6F 07 1A 01 24 46 26 AE D6 CA CC C4 80 1E CE 2A 26 68 84 1E 8E

B2 C4 7C E8 30 64 2B 98 E0 30 20 E3 58 0A CF 7F 14 E7 21 96 9F 55 6B 40 7E 4A 9C 51 55 05 C7 21 AF 78 E1 7F 89 A6 BA 1D 55 7B 0F B1 0E D8 AC 4D 4E 96 80 E4 CB 76 8E C3 5B 3B 50 19 70 00 DF 9E 1D 82 FB 53 C8 54 1F A5 E6 7D BC

D2 56 60 32 4D 00 45 C1 BD 02 77 E5 07 A3 E2 D4 D2 75 F0 99 47 EB 7D 76 09 07 D0 A6 79 36 73 CF F7 20 EF 9F C5 95

9C 79 94 70 F2 64 30 86 FD DB 92 4F ED C8 66 DD 87 9F 7E

<HDLC len="13F" >

<TargetAddress Value="30" />

<!-- Logical address:1, Physical address:16 -->

<SourceAddress Value="4010" />

<!-- S frame. -->

<FrameType Value="3" />

<PDU>

<!-- DLMS system title:

Manufacturer Code: EMR Serial number: 5836550

-->

<!-- Invocation Counter: 637 -->

<!-- Decrypt data: 0F 40 00 00 4D 0C 07 E6 0B 03 04 0F 26 19 00 FF 4C 00 02 07 01 07 02 06 12 00 28 09 06 00 00 19 09 00

FF 0F 02 12 00 00 02 02 16 00 00 01 00 02 06 12 00 01 09 06 00 00 60 05 86 FF 0F 02 12 00 00 02 02 16 00 00 01 00 02 06

12 00 01 09 06 00 00 2A 00 00 FF 0F 02 12 00 00 02 02 16 00 00 01 00 02 06 12 00 01 09 06 00 00 60 01 00 FF 0F 02 12 00

00 02 02 16 00 00 01 00 02 06 12 00 01 09 06 00 00 61 62 00 FF 0F 02 12 00 00 02 02 16 00 00 01 00 02 06 12 00 01 09 06

00 00 61 62 0A FF 0F 02 12 00 00 02 02 16 00 00 01 00 02 06 12 00 01 09 06 00 00 60 05 87 FF 0F 02 12 00 00 02 02 16 00

00 01 00 16 01 09 10 45 4D 52 30 32 32 32 31 37 33 36 30 38 37 31 30 09 20 30 31 32 34 31 35 31 37 33 36 30 38 37 31 30

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 00 10 06 00 00 FF FF 02 02 09 06 00 00 63 62 04 FF 12 00 03

00

<DataNotification>

# Confirmed service. # Invoke ID: 77

<LongInvokeIdAndPriority Value="4000004D" /> # 03.11.2022 15:38:25

<DateTime Value="07E60B03040F261900FF4C00" />

<NotificationBody>

<DataValue>

<Structure Qty="07" >

<Array Qty="07" >

<Structure Qty="06" >

<UInt16 Value="0028" /> # 0.0.25.9.0.255

<OctetString Value="0000190900FF" />

<Int8 Value="02" />

<UInt16 Value="0000" />

<Structure Qty="02" >

<Enum Value="00" />

<None />

</Structure>

<Array Qty="00" >

</Array>

</Structure>

<Structure Qty="06" >

<UInt16 Value="0001" /> # 0.0.96.5.134.255

<OctetString Value="0000600586FF" />

<Int8 Value="02" />

<UInt16 Value="0000" />

<Structure Qty="02" >

<Enum Value="00" />

<None />

</Structure>

<Array Qty="00" >

</Array>

</Structure>

<Structure Qty="06" >

<UInt16 Value="0001" /> # 0.0.42.0.0.255

<OctetString Value="00002A0000FF" />

<Int8 Value="02" />

<UInt16 Value="0000" />

<Structure Qty="02" >

<Enum Value="00" />

<None />

</Structure>

<Array Qty="00" >

</Array>

</Structure>

<Structure Qty="06" >

<UInt16 Value="0001" /> # 0.0.96.1.0.255

<OctetString Value="0000600100FF" />

<Int8 Value="02" />

<UInt16 Value="0000" />

<Structure Qty="02" >

<Enum Value="00" />

<None />

</Structure>

<Array Qty="00" >

</Array>

</Structure>

<Structure Qty="06" >

<UInt16 Value="0001" /> # 0.0.97.98.0.255

<OctetString Value="0000616200FF" />

<Int8 Value="02" />

<UInt16 Value="0000" />

<Structure Qty="02" >

<Enum Value="00" />

<None />

</Structure>

<Array Qty="00" >

</Array>

</Structure>

<Structure Qty="06" >

<UInt16 Value="0001" /> # 0.0.97.98.10.255

<OctetString Value="000061620AFF" />

<Int8 Value="02" />

<UInt16 Value="0000" />

<Structure Qty="02" >

<Enum Value="00" />

<None />

</Structure>

<Array Qty="00" >

</Array>

</Structure>

<Structure Qty="06" >

<UInt16 Value="0001" /> # 0.0.96.5.135.255

<OctetString Value="0000600587FF" />

<Int8 Value="02" />

<UInt16 Value="0000" />

<Structure Qty="02" >

<Enum Value="00" />

<None />

</Structure>

<Array Qty="00" >

</Array>

</Structure>

</Array>

<Enum Value="01" /> # EMR0222173608710

<OctetString Value="454D5230323232313733363038373130" />

<OctetString Value="3031323431353137333630383731300000000000000000000000000000000000" />

<UInt32 Value="00000010" />

<UInt32 Value="0000FFFF" />

<Structure Qty="02" > # 0.0.99.98.4.255

<OctetString Value="0000636204FF" />

<UInt16 Value="0003" />

</Structure>

</Structure>

</DataValue>

</NotificationBody>

</DataNotification>

-->

<GeneralGloCiphering>

<SystemTitle Value="454D52000A590F06" />

<CipheredService Value="300000027DCB2248CFAC2AB8CB48BB2343CF470205AFCF9B3EBBB21CDA4A0C6F07FBC9C90FB413E4807C9 BA9D73DEE2D4A48090C3F07D22D591ADA9EF481A639CFD309776D27FA3D950707D679BA91C6BADB2A47460600C20 E7246469FA94388331D129DF165EE01723A715479111400C669894C5274D3553C97DE322AD829EA73D98666AAE1F530 A6A075F997946F071A01244626AED6CACCC4801ECE2A2668841E8EB2C47CE830642B98E03020E3580ACF7F14E7219 69F556B407E4A9C515505C721AF78E17F89A6BA1D557B0FB10ED8AC4D4E9680E4CB768EC35B3B50197000DF9E1D82 FB53C8541FA5E67DBCD25660324D0045C1BD0277E507A3E2D4D275F09947EB7D760907D0A6793673CFF720EF9FC59 59C799470F2643086FDDB924FEDC866DD" />

</GeneralGloCiphering>

</PDU>

</HDLC>

      - Вариант выдачи с обрамлением Wrapper.

BlockCipher key: 31 32 33 34 35 36 37 38 39 30 31 32 33 34 35 36

Authentication Key:30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 31 32 33 34 35 36

1: 00 01 00 01 00 30 01 31 DB 08 45 4D 52 00 0A 59 0F 06 82 01 24 30 00 00 02 54 6C 49 0E D3 4C 00 A1 2F 9E 53 44 55

0A 0D 31 FF A4 A3 04 1C 54 C0 27 6B B0 80 4F 74 73 D8 6C 6B 8E CE C7 E3 81 D1 C7 35 D6 59 7F 20 BB 3A F1 77 54 95

39 3B 32 50 F6 8C CE 38 39 66 FC 16 F0 CA 27 33 BB 04 9E 44 40 48 99 E1 06 37 93 80 5D F9 D1 68 8B CB BA 3E 9A DC

80 68 7F 70 D7 28 0B 2C AB 3A 84 98 B9 FC 44 90 88 0E FB EE 45 8A 8C CC A9 DB A6 C2 81 80 3E 03 9B 89 32 A6 62 9C

7F BB 00 57 79 C8 8C 21 DA 5D 81 44 59 11 93 DF 18 FD 65 32 C5 D8 97 39 AF ED B7 EC 39 AC 60 AF 89 34 0D 50 BD D5

A6 83 18 F5 F5 33 D9 A0 6C AA 61 20 B6 E0 A2 69 79 6A C7 B7 13 79 88 2A 89 96 03 01 6F 4D 73 D5 A3 D7 46 32 81 5A A7 2D 7A D7 B3 7D 6F BE 6E F9 BD 0C A4 3E F6 13 89 F9 31 4E 7A A6 94 AD 2C 0B E9 E7 81 A0 E0 D5 FB B1 90 9D 72 B7 F7 90 34 E9 CC B1 AC 97 50 6E 71 17 36 C0 49 BE 22 BF 24 18 84 7B 85 0A 57 AE 29 CE 04 F3 CF BA 2A 08 6F 98 08 95 0B 11 1D BB 6E CF 09 AF C4

<WRAPPER len="131" >

<TargetAddress Value="1" />

<SourceAddress Value="30" />

<PDU>

<!-- DLMS system title:

Manufacturer Code: EMR Serial number: 5836550

-->

<!-- Invocation Counter: 596 -->

<!-- Decrypt data: 0F 40 00 00 47 0C 07 E6 0B 03 04 0F 0A 02 00 FF 4C 00 02 07 01 07 02 06 12 00 28 09 06 00 00 19 09 00

FF 0F 02 12 00 00 02 02 16 00 00 01 00 02 06 12 00 01 09 06 00 00 60 05 86 FF 0F 02 12 00 00 02 02 16 00 00 01 00 02 06

12 00 01 09 06 00 00 2A 00 00 FF 0F 02 12 00 00 02 02 16 00 00 01 00 02 06 12 00 01 09 06 00 00 60 01 00 FF 0F 02 12 00

00 02 02 16 00 00 01 00 02 06 12 00 01 09 06 00 00 61 62 00 FF 0F 02 12 00 00 02 02 16 00 00 01 00 02 06 12 00 01 09 06

00 00 61 62 0A FF 0F 02 12 00 00 02 02 16 00 00 01 00 02 06 12 00 01 09 06 00 00 60 05 87 FF 0F 02 12 00 00 02 02 16 00

00 01 00 16 01 09 10 45 4D 52 30 32 32 32 31 37 33 36 30 38 37 31 30 09 20 30 31 32 34 31 35 31 37 33 36 30 38 37 31 30

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 00 10 06 00 00 FF FF 02 02 09 06 00 00 63 62 04 FF 12 00 03

00

<DataNotification>

# Confirmed service. # Invoke ID: 71

<LongInvokeIdAndPriority Value="40000047" /> # 03.11.2022 15:10:02

<DateTime Value="07E60B03040F0A0200FF4C00" />

<NotificationBody>

<DataValue>

<Structure Qty="07" >

<Array Qty="07" >

<Structure Qty="06" >

<UInt16 Value="0028" /> # 0.0.25.9.0.255

<OctetString Value="0000190900FF" />

<Int8 Value="02" />

<UInt16 Value="0000" />

<Structure Qty="02" >

<Enum Value="00" />

<None />

</Structure>

<Array Qty="00" >

</Array>

</Structure>

<Structure Qty="06" >

<UInt16 Value="0001" /> # 0.0.96.5.134.255

<OctetString Value="0000600586FF" />

<Int8 Value="02" />

<UInt16 Value="0000" />

<Structure Qty="02" >

<Enum Value="00" />

<None />

</Structure>

<Array Qty="00" >

</Array>

</Structure>

<Structure Qty="06" >

<UInt16 Value="0001" /> # 0.0.42.0.0.255

<OctetString Value="00002A0000FF" />

<Int8 Value="02" />

<UInt16 Value="0000" />

<Structure Qty="02" >

<Enum Value="00" />

<None />

</Structure>

<Array Qty="00" >

</Array>

</Structure>

<Structure Qty="06" >

<UInt16 Value="0001" /> # 0.0.96.1.0.255

<OctetString Value="0000600100FF" />

<Int8 Value="02" />

<UInt16 Value="0000" />

<Structure Qty="02" >

<Enum Value="00" />

<None />

</Structure>

<Array Qty="00" >

</Array>

</Structure>

<Structure Qty="06" >

<UInt16 Value="0001" /> # 0.0.97.98.0.255

<OctetString Value="0000616200FF" />

<Int8 Value="02" />

<UInt16 Value="0000" />

<Structure Qty="02" >

<Enum Value="00" />

<None />

</Structure>

<Array Qty="00" >

</Array>

</Structure>

<Structure Qty="06" >

<UInt16 Value="0001" /> # 0.0.97.98.10.255

<OctetString Value="000061620AFF" />

<Int8 Value="02" />

<UInt16 Value="0000" />

<Structure Qty="02" >

<Enum Value="00" />

<None />

</Structure>

<Array Qty="00" >

</Array>

</Structure>

<Structure Qty="06" >

<UInt16 Value="0001" /> # 0.0.96.5.135.255

<OctetString Value="0000600587FF" />

<Int8 Value="02" />

<UInt16 Value="0000" />

<Structure Qty="02" >

<Enum Value="00" />

<None />

</Structure>

<Array Qty="00" >

</Array>

</Structure>

</Array>

<Enum Value="01" /> # EMR0222173608710

<OctetString Value="454D5230323232313733363038373130" />

<OctetString Value="3031323431353137333630383731300000000000000000000000000000000000" />

<UInt32 Value="00000010" />

<UInt32 Value="0000FFFF" />

<Structure Qty="02" > # 0.0.99.98.4.255

<OctetString Value="0000636204FF" />

<UInt16 Value="0003" />

</Structure>

</Structure>

</DataValue>

</NotificationBody>

</DataNotification>

-->

<GeneralGloCiphering>

<SystemTitle Value="454D52000A590F06" />

<CipheredService Value="30000002546C490ED34C00A12F9E5344550A0D31FFA4A3041C54C0276BB0804F7473D86C6B8ECEC7E381D1C 735D6597F20BB3AF1775495393B3250F68CCE383966FC16F0CA2733BB049E44404899E1063793805DF9D1688BCBBA3 E9ADC80687F70D7280B2CAB3A8498B9FC4490880EFBEE458A8CCCA9DBA6C281803E039B8932A6629C7FBB005779C 88C21DA5D8144591193DF18FD6532C5D89739AFEDB7EC39AC60AF89340D50BDD5A68318F5F533D9A06CAA6120B6E

0A269796AC7B71379882A899603016F4D73D5A3D74632815AA72D7AD7B37D6FBE6EF9BD0CA43EF61389F9314E7AA6

94AD2C0BE9E781A0E0D5FBB1909D72B7F79034E9CCB1AC97506E711736C049BE22BF2418847B850A57AE29CE04F3 CFBA2A086F9808950B111DBB6ECF09AFC4" />

</GeneralGloCiphering>

</PDU>

</WRAPPER>

  - Циклические контрольные суммы HCS и FCS

Циклические контрольные суммы заголовка (HCS) и кадра (FCS) вычисляются с помощью полинома: x16 + x12 + x5 + 1.

- Информационная безопасность

  - Основные нарушения информационной безопасности

Положения подраздела относятся к информационной модели приборов учета электроэнергии.

К основным нарушениям информационной безопасности относятся:

- нарушение целостности данных – потеря или изменение данных, вызванная каким-либо воздействием на элементы системы;

- нарушение аутентичности данных – несанкционированный доступ информации.

Свойства системы, позволяющие выявить признаки нарушения информационной безопасности (регистрация событий безопасности):

- апеллируемость воздействий – наличие доказательной базы по причинам воздействия (ведение журналов по событиям в приборе учета);

- подотчетность воздействий – наличие информации о конкретном источнике воздействия (ведение журналов на верхнем уровне о применяемых персональных паролях);

- достоверность информации – отсутствие ложных или искаженных данных (контроль приборов учета на отсутствие воздействий, использование аутентификации и/или шифрования для информации, передаваемой по сетям общего пользования);

- аутентичность (подлинность) информации – подтвержденная идентичность рассматриваемой заявленной информации (использование методов подтверждения подлинности информации);

- доступность информации – возможность субъектов доступа, имеющих права доступа, беспрепятственно их реализовать (использование отказоустойчивых средств и надежных каналов передачи данных, защита программного обеспечения и конфигурации приборов учета от несанкционированного доступа).

  - Актуальные угрозы безопасности информации приборов учета электроэнергии и способы защиты от них

Основные причины неправильного функционирования автоматизированной системы учета электроэнергии (угрозы) приведены в таблице 10.1.

Таблица 10.1 - Модель угроз

| № п/п | Источник угрозы | Способ реализации угрозы | Деструктивное действие | Способ защиты от угрозы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний нарушитель (абонент) | Изменение метрологических характеристик ПУ | Недостоверные данные | Аутентификация доступа, защита портов ввода- вывода, контроль журналов внешних воздействий |
| 2 | Внешний нарушитель (абонент) | Изменение схемы подключения ПУ | Недостоверные данные | Аутентификация доступа, идентификация, пломбирование клеммной крышки ПУ, контроль журналов внешних воздействий |
| 3 | Внешний нарушитель (абонент) | Воздействие сильным постоянным магнитом | Недостоверные данные | Идентификация, использование событий датчика электромагнитного поля, контроль журналов внешних воздействий |
| 4 | Внешний нарушитель | Перехват управления ПУ | Нештатное функционирование системы | Аутентификация доступа, защита команд |
| 5 | Внутренний нарушитель | Несанкционированное изменение прошивок микроконтроллеров ПУ | Вывод из строя ПУ, либо недостоверные данные | Аутентификация доступа, защита портов ввода- вывода, контроль журналов перепрограммирования |
| 6 | Внутренний нарушитель | Изменение паролей | Нарушение доступности | Аутентификация доступа, идентификация, контроль журналов перепрограммирования |

Дополнительные угрозы и способы защиты от них рассмотрены в базовой модели нарушителя (базовой модели угроз безопасности информации) в интеллектуальных системах учета электрической энергии (мощности) [15], разработанной в соответствии с Правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) [16].

  - Уровни преобразования при установлении соединения с ПУ

    - Самый низкий уровень - доступ к ПУ осуществляется без процедуры аутентификации доступа. Самый низкий уровень безопасности используется для соединения типа «Публичный клиент».

    - Низкий уровень - доступ к ПУ осуществляется через процедуру аутентификации доступа основанную на явной передаче пароля. Соединение с ПУ устанавливается только в случае верного пароля. Низкий уровень безопасности используется для соединения типа «Считыватель показаний». Использование низкого уровня безопасности связано с риском перехвата пароля и выполнения несанкционированных операции с ПУ. Поэтому, данный уровень безопасности рекомендуется использовать только для чтения данных.

Смена пароля в ПУ осуществляется путем записи атрибута 7 объекта 0.0.40.0.0.255, ИК: 15 при соединении типа «Конфигуратор».

    - Высокий уровень безопасности - доступ к прибору учета осуществляется через процедуру аутентификации доступа, основанную на алгоритме, при котором пароль не передается. Данный алгоритм состоит из четырех этапов:

- Этап 1: Клиент генерирует псевдослучайную последовательность байт, так называемый «запрос» CtoS (ClientToServer). Затем СtoS передается в кадре AARQ ПУ.

- Этап 2: ПУ генерирует псевдослучайную последовательность байт, так называемый «запрос» StoC (ServerToClient). Затем StoC передается в кадре AARE клиенту.

Если последовательности CtoS и StoC идентичны, то клиент должен принудительно завершить процедуру аутентификации с отрицательным результатом и не устанавливать соединение.

- Этап 3: Клиент обрабатывает StoC и дополнительную информацию в соответствии с правилами механизма аутентификации высокого уровня безопасности и отправляет результат ПУ. ПУ проверяет, является ли f(StoC) результатом правильной обработки, и - если это так - он принимает аутентификацию клиента;

- Этап 4: ПУ обрабатывает CtoS и дополнительную информацию в соответствии с правилами механизма аутентификации высокого уровня безопасности и отправляет результат клиенту. Клиент проверяет, является ли f(CtoS) результатом правильной обработки, и - если это так - он принимает аутентификацию ПУ;

Формально после этапа 2 устанавливается соединение между клиентом и ПУ, однако клиенту разрешен доступ только к методу 1 объекта 0.0.40.0.0.255, ИК: 15.

Результаты обработки f(StoC) и f(CtoS) передаются при помощи метода

1 объекта 0.0.40.0.0.255 ИК: 15. Если оба этапа пройдены успешно, то между клиентом и ПУ устанавливается соединение, в противном случае - соединение не устанавливается.

При использовании высокого уровня безопасности пароль не передается между клиентом и ПУ, в результате чего, перехватить его не представляется возможным. Поэтому данный уровень безопасности должен использоваться для соединения типа

«Конфигуратор», где разрешены операции записи.

Для высокого уровня безопасности, стандартом DLMS/COSEM, предусмотрены несколько механизмов аутентификации, применяемые для обработки CtoS и StoC. В ПУ должен быть реализован механизм аутентификации в соответствии с высоким уровнем безопасности (GMAC) - mechanism_id (5).

Реализация остальных механизмов аутентификации не требуется. Сводная информация по механизмам аутентификации приведена в таблице 10.2.

| Механизм аутентификации | Этап 1: C → S | Этап 2: S → C | Этап 4: C → S f(StoC) | Этап 5: S → C f(CtoS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Передача посредством |  |  |  |
|  | AARQ | AARE | Метод 1 | Метод 1 |
| 60 85 74 05 08 02 05 GMAC | CtoS: случайная строка длиной 8-64 байт | StoC: случайная строка длиной 8-64 байт | SC ¦¦ IC ¦¦ GMAC (SC ¦¦ AK ¦¦ StoC) | SC ¦¦ IC ¦¦ GMAC (SC ¦¦ AK ¦¦ CtoS) |

Таблица 10.2 - Сводная информация по механизмам аутентификации

Механизм аутентификации высокий уровень безопасности (GMAC) должен использоваться для соединения типа «Конфигуратор».

В механизме аутентификации высокий уровень безопасности (GMAC)

используется несколько ключей:

Одноадресный ключ шифрование длиной 16 байт, EK; Ключ аутентификации длиной 16 байт, АK;

Мастер ключ длиной 16 байт, MK.

- Использование объектов, не стандартизированных в IEC 62056

  - Рекомендуемые коды обозначения электрических величин

Рекомендуемые коды обозначения электрических величин, для которых не предусмотрено OBIS-кодов в [1], приведены в таблице 11.1.

Таблица 11.1 - Рекомендуемые коды обозначения электрических величин

| OBIS-код | Наименование величины |
| --- | --- |
| 1.0.128.7.0.255 | Коэффициент реактивной мощности (tg φ) по фазе А. Текущее значение |
| 1.0.129.7.0.255 | Коэффициент реактивной мощности (tg φ) по фазе В. Текущее значение |
| 1.0.130.7.0.255 | Коэффициент реактивной мощности (tg φ) по фазе С. Текущее значение |
| 1.0.131.7.0.255 | Коэффициент реактивной мощности (tg φ) средний по всем фазам. Текущее значение |
| 1.0.131.35.0.255 | Коэффициент реактивной мощности (tg φ) средний по всем фазам. Пороговое значение |
| 1.0.131.44.0.255 | Коэффициент реактивной мощности (tg φ) средний по всем фазам. Пороговое значение по времени |
| 1.0.132.7.0.255 | Напряжение прямой последовательности. Текущее значение |
| 1.0.133.7.0.255 | Напряжение обратной последовательности. Текущее значение |
| 1.0.134.6.0.255 | Напряжение нулевой последовательности. Максимальное значение |
| 1.0.134.7.0.255 | Напряжение нулевой последовательности. Текущее значение |
| 1.0.135.7.0.255 | Коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности |
| 1.0.136.7.0.255 | Коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности |
| 1.0.131.27.0.255 | Коэффициент реактивной мощности (tg φ). Среднее значение на интервале интегрирования 2 |
| 1.0.131.6.128.255 | Коэффициент реактивной мощности (tg φ). Максимальное значение на интервале интегрирования 2 за расчетный период |
| 1.0.132.7.200.255 | Напряжение прямой последовательности с учетом коэффициента трансформации. Текущее значение |
| 1.0.133.7.200.255 | Напряжение обратной последовательности с учетом коэффициента трансформации. Текущее значение |
| 1.0.134.7.200.255 | Напряжение нулевой последовательности с учетом коэффициента трансформации. Текущее значение |
| 1.0.133.35.0.255 | Коэффициент несимметрии по обратной последовательности. Пороговое значение |
| 1.0.133.44.0.255 | Коэффициент несимметрии по обратной последовательности. Пороговое значение по времени |
| 1.0.137.3.128.255 | Минимальное значение реактивной мощности на интервале интегрирования 2 за расчетный период |
| 1.0.137.6.128.255 | Максимальное значение реактивной мощности на интервале интегрирования 2 за расчетный период |
| 1.0.15.3.128.255 | Минимальное значение активной мощности на интервале интегрирования 2 за расчетный период |
| 1.0.15.6.128.255 | Максимальное значение активной мощности на интервале интегрирования 2 за расчетный период |
| 1.0.15.6.129.255 | Усредненное за месяц суточное значение максимальной активной мощности на интервале интегрирования 2 |
| 1.0.15.16.0.255 | Максимальное значение активной мощности интервала интегрирования 2 за календарные сутки |

| 1.0.15.16.1.255 | Максимальное значение активной мощности интервала интегрирования 2 за календарные сутки в период пиковых нагрузок |
| --- | --- |
| 1.0.15.16.2.255 | Максимальное значение активной мощности интервала интегрирования 2 за календарные сутки в часы больших нагрузок |
| 1.0.15.16.3.255 | Максимальное значение активной мощности интервала интегрирования 2 за календарные сутки в часы утреннего максимума |
| 1.0.15.16.4.255 | Максимальное значение активной мощности интервала интегрирования 2 за календарные сутки в часы вечернего максимума |
| 1.0.9.3.128.255 | Минимальное значение полной мощности на интервале интегрирования 2 за расчетный период |
| 1.0.9.6.128.255 | Максимальное значение полной мощности на интервале интегрирования 2 за расчетный период |
| 1.0.142.7.0.255 | Ток прямой последовательности |
| 1.0.142.7.200.255 | Ток прямой последовательности с учетом коэффициента трансформации |
| 1.0.143.7.0.255 | Ток обратной последовательности |
| 1.0.143.7.200.255 | Ток обратной последовательности с учетом коэффициента трансформации |
| 1.0.144.7.0.255 | Ток нулевой последовательности |
| 1.0.144.7.200.255 | Ток нулевой последовательности с учетом коэффициента трансформации |
| 1.0.145.7.0.255 | Коэффициент несимметрии тока по обратной последовательности |
| 1.0.146.7.0.255 | Коэффициент несимметрии тока по нулевой последовательности |
| 1.0.12.128.0.255 | Положительное отклонение напряжения, в % (для однофазных ПУ) |
| 1.0.12.129.0.255 | Отрицательное отклонение напряжения, в % (для однофазных ПУ) |
| 1.0.12.130.0.255 | Установившееся отклонение напряжения, в % со знаком (для однофазных ПУ) |
| 1.0.124.128.0.255 | Положительное отклонение линейного напряжения AB в % (для трехфазных ПУ) |
| 1.0.125.128.0.255 | Положительное отклонение линейного напряжения BC в % (для трехфазных ПУ) |
| 1.0.126.128.0.255 | Положительное отклонение линейного напряжения CA в % (для трехфазных ПУ) |
| 1.0.124.129.0.255 | Отрицательное отклонение линейного напряжения AB в % (для трехфазных ПУ) |
| 1.0.125.129.0.255 | Отрицательное отклонение линейного напряжения BC в % (для трехфазных ПУ) |
| 1.0.126.129.0.255 | Отрицательное отклонение линейного напряжения CA в % (для трехфазных ПУ) |
| 1.0.32.128.0.255 | Положительное отклонение фазного напряжения А, в % (для трехфазных ПУ) |
| 1.0.32.129.0.255 | Отрицательное отклонение фазного напряжения А, в % (для трехфазных ПУ) |
| 1.0.52.128.0.255 | Положительное отклонение фазного напряжения B, в % (для трехфазных ПУ) |
| 1.0.52.129.0.255 | Отрицательное отклонение фазного напряжения B, в % (для трехфазных ПУ) |
| 1.0.72.128.0.255 | Положительное отклонение фазного напряжения C, в % (для трехфазных ПУ) |
| 1.0.72.129.0.255 | Отрицательное отклонение фазного напряжения C, в % (для трехфазных ПУ) |
| 1.0.132.130.0.255 | Установившееся отклонение напряжения прямой последовательности, в % (для трехфазных ПУ) |
| 1.0.14.130.0.255 | Установившееся отклонение частоты, Гц |
| 1.0.145.35.0.255 | Порог отклонения частоты, Гц |
| 1.0.147.133.0.255 | Суммарное время отклонения напряжения за расчетный период |
| 1.0.148.36.0.255 | Количество перенапряжений расчетный период |

| 1.0.91.7.131.255 | Дифференциальный ток, текущее значение |
| --- | --- |
| 1.0.91.7.132.255 | Дифференциальный ток, %. Текущее значение |
| 1.0.91.35.132.255 | Дифференциальный ток, %. Пороговое значение |
| 1.0.91.44.132.255 | Дифференциальный ток, %. Пороговое значение по времени |
| 1.0.15.35.128.255 | Максимальное значение активной мощности на интервале интегрирования 2 за расчетный период. Пороговое значение |
| 1.0.15.35.130.255 | Максимальное значение активной мощности на интервале интегрирования 2 за расчетный период в период пиковых нагрузок. Пороговое значение |
| 1.0.1.129.0.255 | Активная энергия потребление за 10 минутный интервал |
| 1.0.2.129.0.25 | Активная энергия генерация за 10 минутный интервал |
| 1.0.3.129.0.255 | Реактивная энергия потребление за 10 минутный интервал |
| 1.0.4.129.0.255 | Реактивная энергия генерация за 10 минутный интервал |
| 1.0.12.130.0.255 | Отклонение напряжения, в % со знаком (для однофазных ПУ) |
| 1.0.32.130.0.255 | Отклонение фазного напряжения А, в % со знаком (для трехфазных ПУ) |
| 1.0.52.130.0.255 | Отклонение фазного напряжения B, в % со знаком (для трехфазных ПУ) |
| 1.0.72.130.0.255 | Отклонение фазного напряжения C, в % со знаком (для трехфазных ПУ) |
| 1.0.12.130.1.255 | Отклонение фазного напряжения АB, в % со знаком (для трехфазных ПУ) |
| 1.0.12.130.2.255 | Отклонение фазного напряжения BC, в % со знаком (для трехфазных ПУ) |
| 1.0.12.130.3.255 | Отклонение фазного напряжения CA, в % со знаком (для трехфазных ПУ) |
| 1.0.134.131.0.255 | Нештатная ситуация (обрыв) нулевого провода. Порог напряжения по нулевой последовательности, максимальное значение, В |
| 1.0.134.132.0.255 | Нештатная ситуация (обрыв) нулевого провода. Порог напряжения по нулевой последовательности, время до срабатывания события, с |
| 1.0.134.133.0.255 | Нештатная ситуация (обрыв) нулевого провода. Порог напряжения по нулевой последовательности, время задержки установки события PUSH, с |
| 1.0.12.131.0.255 | Нештатная ситуация (обрыв или КЗ) фазных проводов в четырех проводных сетях низкого напряжения с глухо заземленной нейтралью. Порог напряжения, минимальное значение, В |
| 1.0.12.132.0.255 | Нештатная ситуация (обрыв или КЗ) фазных проводов в четырех проводных сетях низкого напряжения с глухо заземленной нейтралью. Порог напряжения, время до срабатывания события, с |
| 1.0.12.133.0.255 | Нештатная ситуация (обрыв или КЗ) фазных проводов в четырех проводных сетях низкого напряжения с глухо заземленной нейтралью. Порог напряжения, время до срабатывания события, с |
| 1.0.133.131.0.255 | Нештатная ситуация (обрыв) фазных проводов в сети среднего напряжения с изолированной нейтралью. Порог напряжения по обратной последовательности, максимальное значение, В |
| 1.0.133.132.0.255 | Нештатная ситуация (обрыв) фазных проводов в сети среднего напряжения с изолированной нейтралью. Порог напряжения по обратной последовательности, время до срабатывания события, с |
| 1.0.133.133.0.255 | Нештатная ситуация (обрыв) фазных проводов в сети среднего напряжения с изолированной нейтралью. Порог напряжения по обратной последовательности, время задержки установки события PUSH, с |
| 1.0.11.134.0.255 | Лимит по току, % от Imax. |
| 1.0.12.134.0.255 | Лимит по напряжению, % от Uном. |

  - Базовые определения

За расчетный период принимается месяц.

Интервал интегрирования параметров сети 1.0.0.8.5.255 (интервал интегрирования 2) используется для поиска среднего значения. Рекомендуется для ПУ класса A и B выбирать его равным 30 мин, а для ПУ класса C и D – равным 60 мин.

Часы пиковых нагрузок определены как часы больших нагрузок (OBIS-код 0.0.128.1.0.255) и часы утреннего и вечернего максимумов (OBIS-код 0.0.128.2.0.255). Часы больших нагрузок, начало и конец (OBIS-код 0.0.128.1.0.255) и часы утреннего (начало и конец) и вечернего (начало и конец) максимумов (OBIS-код

0.0.128.2.0.255) могут иметь значения 0…23, 0xff.

Интервал определяется от «Начало» включительно до «Конец» (не включается в интервал).

Если час «Начало» равен часу «Конец», то интервал отсутствует.

Если час «Начало» больше часа «Конец», тогда имеет место переход через границу суток.

Если час «Начало» и/или час «Конец» равен 0xff, тогда интервал равен суткам.

Текущее значение или «мгновенная» величина активной (реактивной, полной) мощности 3-фазной системы для целей контроля и определения коэффициентов мощности вычисляется как сумма измеренных фазных значений мощности без учета знака (формула 11.1):

Ps = |Pa| + |Pb| +|Pc|;

Qs = |Qa| + |Qb| +|Qc|.	(11.1)

 1 Ps 

Значение активной (реактивной, полной) мощности на интервале определяется как сумма «мгновенных» мощностей без учета знака, приведенных к интервалу интегрирования. Для времени измерения «мгновенных» мощностей, равного 1 с, мощность интервала (рассчитывается по формуле 11.2):

	

Pi   N  60  ,	(11.2)

где N – интервал интегрирования.

Для времени измерения «мгновенных» мощностей, равного 0,2 с, мощность интервала (формула 11.3):

Pi 	 0, 2  Ps  ,	(11.3)

  N  60 

	

где N – интервал интегрирования.

  - Методика расчета параметров

1.0.131.7.0.255 - Коэффициент реактивной мощности средний по всем фазам.

Текущее значение

Qs

Ps

Коэффициент реактивной мощности средний по всем фазам tg (φ) определяется как отношение измеренной реактивной мощности к измеренной активной мощности без учета знака (формула 11.4)

tg() 	(11.4)

OBIS-код 1.0.131.7.0.255.

Полученный коэффициент реактивной мощности (1.0.131.7.0.255) сравнивается с заданным лимитом (1.0.131.35.0.255), отфильтровывается по времени (1.0.131.44.0.255) и результат сравнения фиксируется в журнале «Превышение тангенса» (0.b.99.98.8.255).

1.0.131.27.0.255 - Коэффициент реактивной мощности. Среднее значение на интервале интегрирования 2

Значение активной мощности на интервале определяется как сумма текущих мощностей без учета знака, приведенных к интервалу интегрирования (формула 11.5):

Pi 

 1 Ps 

(11.5)

	

 N  60 

где N – интервал интегрирования.

Значение реактивной мощности на интервале определяется как сумма текущих мощностей без учета знака, приведенных к интервалу интегрирования (формула 11.6):

Qi 

 1 Qs 

 N  60

	

	

(11.6)

где N – интервал интегрирования.

Коэффициент реактивной мощности tg (φ), среднее значение, определяется как отношение реактивной мощности к активной мощности на интервале (формула 11.7)

OBIS-код 1.0.131.27.0.255.

tg()  Qi

Pi

(11.7)

Полученный коэффициент реактивной мощности (1.0.131.27.0.255) сравнивается с заданным лимитом (1.0.131.35.0.255), и результат сравнения фиксируется в журнале «Выход тангенса за порог на интервале интегрирования 2» (0.0.99.98.12.255).

1.0.131.6.128.255 - Коэффициент реактивной мощности. Максимальное значение на интервале интегрирования 2 за расчетный период.

Фильтруется   максимальная   величина   параметра   1.0.131.27.0.255

«Коэффициент реактивной мощности. Среднее значение на интервале интегрирования 2» за расчетный период (месяц), OBIS-код 1.0.131.6.128.255 для фиксации в месячном профиле.

1.0.137.3.128.255 - Минимальное значение реактивной мощности на интервале интегрирования 2 за расчетный период

1.0.137.6.128.255 - Максимальное значение реактивной мощности на интервале интегрирования 2 за расчетный период

Значение реактивной мощности на интервале определяется как сумма текущих реактивных мощностей без учета знака, приведенных к интервалу интегрирования (формула 11.8):

Qi 

 1 Qs  ,	(11.8)

 N  60 

	

где N – интервал интегрирования.

Фильтруются минимальное 1.0.137.3.128.255 и максимальное 1.0.137.6.128.255 значения реактивной мощности интервала интегрирования за расчетный период (месяц) для фиксации в месячном профиле.

1.0.15.3.128.255 - Минимальное значение активной мощности на интервале интегрирования 2 за расчетный период

1.0.15.6.128.255 - Максимальное значение активной мощности на интервале интегрирования 2 за расчетный период

Значение активной мощности на интервале определяется как сумма текущих активных мощностей без учета знака, приведенных к интервалу интегрирования (формула 11.9):

Pi 	 1 Ps  ,	(11.9)

	

 N  60 

где N – интервал интегрирования.

Фильтруются минимальное 1.0.15.3.128.255 и максимальное 1.0.15.6.128.255 значения активной мощности интервала интегрирования за расчетный период (месяц) для фиксации в месячном профиле.

1.0.9.3.128.255 - Минимальное значение полной мощности на интервале интегрирования 2 за расчетный период

1.0.9.6.128.255 = Максимальное значение полной мощности на интервале интегрирования 2 за расчетный период

Значение полной мощности на интервале определяется как сумма текущих активных мощностей без учета знака, приведенных к интервалу интегрирования (формула 11.10):

Si 	 1 Ss  ,	(11.10)

	

 N  60 

где N – интервал интегрирования.

Фильтруются минимальное 1.0.9.3.128.255 и максимальное 1.0.9.6.128.255 значения полной мощности интервала интегрирования за расчетный период (месяц) для фиксации в месячном профиле.

1.0.15.6.129.255 - Усредненное за месяц суточное значение максимальной активной мощности на интервале интегрирования 2

Значение активной мощности на интервале определяется как сумма текущих активных мощностей без учета знака, приведенных к интервалу интегрирования. Фильтруется максимальное значение активной мощности интервала интегрирования за календарные сутки, OBIS-код 1.0.15.16.0.255.

Отфильтрованное максимальное значение суммируется в текущем расчетном периоде (месяц) для расчета среднего значения за месяц, OBIS-код 1.0.15.6.129.255. По окончании месяца среднее значение, OBIS-код 1.0.15.6.129.255, фиксируется в месячном профиле.

1.0.15.6.130.255 - Усредненное за месяц суточное значение максимальной активной мощности на интервале интегрирования 2 в период пиковых нагрузок

Значение активной мощности на интервале определяется как сумма текущих активных мощностей без учета знака, приведенных к интервалу интегрирования.

Фильтруется максимальное значение активной мощности интервала интегрирования за календарные сутки, в часы пиковых нагрузок, OBIS-код 1.0.15.16.1.255.

Часы пиковых нагрузок определены как часы больших нагрузок (OBIS-код 0.0.128.1.0.255) и часы утреннего и вечернего максимумов (OBIS-код 0.0.128.2.0.255). Отфильтрованное максимальное значение мощности в часы пиковых нагрузок суммируется в текущем расчетном периоде (месяц), для расчета среднего значения за

месяц, OBIS-код 1.0.15.6.130.255.

По окончании месяца среднее значение, OBIS-код 1.0.15.6.130.255, фиксируется в месячном профиле.

1.0.15.16.0.255 Суточное значение максимальной активной мощности на интервале интегрирования 2

Значение активной мощности на интервале определяется как сумма текущих активных мощностей без учета знака, приведенных к интервалу интегрирования.

Фильтруется максимальное значение активной мощности интервала интегрирования за календарные сутки, OBIS-код 1.0.15.16.0.255.

Примечание: При наступлении новых суток значение этого параметра обнуляется. Первое значение возникает после окончания первого интервала интегрирования. Все значения интервалов интегрирования за сутки учитываются при поиске максимума.

Пример: Если максимум пришёлся на последний интервал интегрирования, его значение так же учитывается, но считать его нельзя, т.к. наступили новые сутки и значение параметра обнулится.

1.0.15.16.1.255 - Суточное значение максимальной активной мощности на интервале интегрирования 2 в период пиковых нагрузок

Значение активной мощности на интервале определяется как сумма текущих активных мощностей без учета знака, приведенных к интервалу интегрирования.

Фильтруется максимальное значение активной мощности интервала интегрирования за календарные сутки, в часы пиковых нагрузок, OBIS-код 1.0.15.16.1.255.

Примечание: При наступлении новых суток значение этого параметра обнуляется. Первое значение возникает после окончания первого интервала интегрирования. Все значения интервалов интегрирования за сутки учитываются при поиске максимума.

Пример: Если максимум пришёлся на последний интервал интегрирования, его значение так же учитывается, но считать его нельзя, т.к. наступили новые сутки и значение параметра обнулится.

Суммарное время отклонения напряжения за месяц (OBIS-код 1.0.147.133.0.255) определяется суммарной продолжительностью времени положительного и отрицательного отклонения уровня напряжения, если отклонение произошло на величину более 10% от согласованного напряжения электропитания (1.0.0.6.4.255) в интервале измерений, равном 10 мин. (согласно ГОСТ 30804.4.30- 2013).

Количество перенапряжений за месяц (OBIS-код 1.0.148.36.0.255) определяется количеством фактов положительного отклонения уровня, если отклонение произошло на величину больше, чем определено пороговым значением (OBIS-код 1.0.12.35.0.255) от согласованного напряжения электропитания (OBIS-код 1.0.0.6.4.255) согласно ГОСТ 30804.4.30-2013.

1.0.91.7.132.255 - Дифференциальный ток, %. Текущее значение

Для однофазного двухэлементного счётчика дифференциальный ток в % рассчитывается по формуле 11.11:

100  Iф  Iн

Kдиф 	,	(11.11)

Im

где Im – наибольший из Iф и Iн. Рассчитанная величина является небалансом между фазным и нейтральным токами (небаланс токов).

Если оба тока Iф и Iн меньше порога чувствительности небаланса, то Kдиф = 0. Если реле нагрузки разомкнуто, то Kдиф = 0.

Для трёхфазного счётчика, подключённого по четырёхпроводной схеме, дифференциальный ток в % рассчитывается по формуле 11.12:

Кдиф 

100  Iдиф Ia  Ib  Ic

,	(11.12)

Где Iдиф это действующее значение дифференциального тока, рассчитываемое из

(ia  ib  ic  in)2

суммы фазных токов и тока нейтрали. Iдиф 

Рассчитанное значение Кдиф является небалансом между суммой фазных токов и током в нейтрали (небаланс токов).

Если сумма токов Ia и Ib и Ic меньше порога чувствительности небаланса, то Kдиф = 0.

Если реле нагрузки разомкнуто, то Kдиф = 0.

1.0.131.44.0.255 - Коэффициент реактивной мощности tg (φ) средний по всем фазам. Пороговое значение по времени

1.0.91.44.132.255 - Дифференциальный ток. Пороговое значение по времени.

1.0.133.44.0.255 - Коэффициент несимметрии по обратной последовательности.

Пороговое значение по времени.

Пороговое значение по времени используются для фильтрации выбросов перед определением нового состояния. Состояние изменяется если в течении порогового времени все значения измеренной величины либо превышают уставку (событие наступило), либо все значения не превышают уставку (событие окончилось). Новое состояние используется для управления реле через ограничители и для записи в журналы.

Определение отклонений напряжения в % происходит на интервале измерений, равном 10 минутам (ГОСТ 30804.4.30-2013). Выдаются значения за последней оконченный интервал.

  - Рекомендуемые коды обозначения профилей и журналов

Рекомендуемые коды обозначения профилей (журналов), не предусмотренных

IEC 62056-6-1, приведены в таблице 11.2.

Таблица 11.2 - Рекомендуемые коды обозначения профилей (журналов)

| OBIS-код | Наименование профиля (журнала) |
| --- | --- |
| 0.0.94.7.1.255 | Профиль расширенных паспортных данных прибора |
| 1.0.94.7.0.255 | Профиль текущих значений (стоп-кадр текущих значений) |
| 1.0.94.7.1.255 | Профиль масштаба для журнала ежемесячных показаний |
| 1.0.94.7.2.255 | Профиль масштаба для журнала ежесуточных показаний |
| 1.0.94.7.3.255 | Профиль масштаба для стоп-кадра текущих значений |
| 1.0.94.7.4.255 | Профиль масштаба для профилей нагрузки |
| 1.0.94.7.5.255 | Профиль телеизмерений для задач телемеханики |
| 1.0.94.7.6.255 | Профиль телесигнализации для задач телемеханики |

- Примеры установления соединения и обмена данными

Процесс установления соединения и обмена данными на канальном уровне приведен в таблице 12.1. Все числовые значения приведены в шестнадцатеричном (гексадецимальном) представлении без специальных префиксов и суффиксов.

В примере МАС-адрес первичной станции 10, МАС - адрес вторичной станции двухбайтовый: верхний (адрес логического устройства «1», нижний (физический адрес сервера) «10».

Значения количества кадров в окне для клиента 7, для сервера - 1; максимальная длина сообщения для клиента FFFF, для сервера 80.

Пароли не используются (уровень секретности самый низкий).

Таблица 12.1 - Установление соединения и обмен данными на канальном уровне

| Отправитель | Трафик HDLC | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Клиент | 7E A008 0221 21 53 0917 7E | Подача команды DISC для проверки состояния вторичной станции |
| Сервер | 7E A008 21 02 21 1F A0D9 7E | Ответ «DM» (уже отсоединен) |
| Клиент | 7E A008 0221 21 93 05D1 7E | Подача команды SNRM |
| Сервер | 7E A008 21 0221 73 CA70 7E | UA подтверждение |
| Клиент | 7E A01F 0221 21 93 9A55 8180 12 05 01 80 06 01 80 07 04 00000007 08 04 00000007 7E | Подача команды SNRM с предлагаемыми параметрами связи |
| Сервер | 7E A01F 21 0221 73 9A55 8180 12 05 01 80 06 01 80 07 04 00000001 08 04 00000001 7E | Подтверждение UA с согласованными параметрами |
| Клиент | 7E A02C 0221 21 10 172A E6E600 60 1D A109060760857405080200 BE10040E 01000000065F1F 0400001010 FFFF F8B5 7E | Подача информационного кадра AARQ без секретности. Объем буфера клиента 65 кбайт |
| Сервер | 7E A038 21 0221 30 84D4 E6E700 61 29 A109060760857405080200 A203020100 A305A103020100 BE 10 04 0E 0800 065F1F 04 00001010 0400 0007 36E3 7E | Ответ AARE. Соединение успешно установлено. Объем буфера сервера 1 кбайт |
| Клиент | 7E A01A 0221 21 34 78A2 E6E600 C001C1 000F 0000280000FF 0100 F979 7E | Команда «GET_request» для имени текущего соединения |
| Сервер | 7E A019 21 0221 72 47DE E6E700 C401C100 0906 0000280000FF B66E 7E | Ответ «get_response» значение - строка из 6 байт «00 00 28 00 00 FF» |

Пример установления соединения с низким уровнем безопасности (с паролем). В примере адрес клиента «20», адрес сервера 01, 10, пароль «Reader» (таблица 12.2).

Таблица 12.2 - Установление соединения с низким уровнем безопасности

| Отправитель | Трафик HDLC | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Клиент | 7E A008 0221 41 93 50B4 7E | Команда SNRM |
| Сервер | 7E A008 41 0221 73 2EE9 7E | Подтверждение UA |
| Клиент | 7E A043 0221 41 10 0D84 E6E600 60 34 A109060760857405080101 8A0207808 B0760857405080201 AC 088006 526561646572 BE10040E01000000 065F1F 040000101C FFFF 2815 7E | I-кадр AARQ с паролем «Reader» |
| Сервер | 7E A038 41 0221 30 604D E6E700 61 29 A109060760857405080101 A203020100 A305A103020100 BE10040 E0800 065F1F040000101C0400 0007 0694 7E | I-кадр AARЕ с успешным результатом |
| Клиент | 7E A01A 0221 41 32 1BA2 E6E600 C001C1 000F 0000280001FF 02 00 9153 7E | Чтение списка объектов ОТС сервисом «get_ _request» |
| Сервер | 7E A88A 41 0221 F4 F83D E6E700 C401C1 00 01 04 02 04 12 00 08 11 00 0906 0000010000FF 02 02 01 09 02 03 0F01 1601000203 0F02 1601000203 0F03 1601000203 0F04 1601000203 0F05 1601000203 0F06 16010002030 F07 1601000203 0F08 1601000203 0F09 1601000100020412000F1100 0906 0000280000FF 02 02 01 08 02 03 0F01 1601000203 0F02 1601000203 752D 7E | Ответ «get_with_block_response» c сегментацией: длина 88А указывает на наличие следующего блока |
| Клиент | 7E A008 0221 41 71 1915 7E | Подтверждение. Готов к приему следующего блока |
| Сервер | 7E A88A 41 0221 F6 EA1E 0F 031601000203 0F04 1601000203 0F05 1601000203 0F06 1600000203 0F07 1600000203 0F08 1600000100020412000F1100 0906 0000280001FF 02 02 010802030F0116010002030F0216010002030F031601000 2030 F0416010002030F0516010002030F0616000002030F0716 000002030F08160000010002041200011100 0906 D505 7E | Передача следующего блока данных. В последнем блоке данных бит сегментации должен быть сброшен |
| Клиент | 7E A008 0221 41 71 1915 7E | Подтверждение. Готов к приему следующего блока |
| Сервер/ клиент | Продолжение обмена |  |
| Сервер | 7E A024 41 0221 F8 B05D 00002A0000FF 0202 01020203 0F01 1601000203 0F02 1601000100 1BC9 7E | Последний блок |

Пример установления соединения с высоким уровнем безопасности (с зашифрованным паролем) представлен в таблице 12.3. В примере адрес клиента

«20», адрес сервера 01, 10.

Таблица 12.3 - Установление соединения с высоким уровнем безопасности

| Отправитель | Трафик HDLC | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Клиент | 7E A008 0221 41 93 50B4 7E | Команда SNRM |
| Сервер | 7E A008 41 0221 73 2EE9 7E | Подтверждение UA |
| Клиент | 7E A043 0221 41 10 0D84 E6E600 60 36 A109060760857405080101 8A020780 8B 0760857405080202 AC128010 4B35366956616759 0000000000000000 BE10040E01000000 065F1F | I-кадр AARQ с челленджем CtoS «K56iVagY», дополненным нулями |

| Отправитель | Трафик HDLC | Комментарий |
| --- | --- | --- |
|  | 040000101C FFFF 218Е 7E |  |
| Сервер | 7E A051 41 0221 73 2EA9 E6E700 61 42 A1 09 06 07 60 85 74 05 08 01 01 A2 03 02 01 00 A3 05 A1 03 02 01 0E 88 02 07 80 89 07 60 85 74 05 08 02 05 AA 12 80 10 50 36 77 52 4A 32 31 46 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 10 04 0E 08 00 06 5F 1F 04 00 00 50 1F 01 F4 00 07 A0Е4 7E | I-кадр AARE с челленджем StoC «P6wRJ21F», дополненным нулями |
| Клиент | 7E A02C 0221 41 74 2DC7 E6E600 C301C1 000F 0000280001FF 01 09 11 10 00000001 1A52FE7D D3E72748973C1E28 EFB4 7E | Action-request-normal 000F 0.0.40.0.1.255 01 f(StoC) 10 00000001 1A52 FE7D D3E727 48973C1E28 |
| Сервер | 7E A02C 41 0221 75 2CC7 E6E700 C701C1 000F 0000280001FF 01 09 11 1001234567FE1466AF B3DBCD4F93 89E2B7 EFB7 7E | Action-responce-normal 000F 0.0.40.0.1.255 01 f(CtoS) 100123 4567FE1466AF B3DBCD4F93 89E2B7 |

- Прикладные функции

  - Чтение расширенных паспортных данных ПУ.

    - Для ускорения чтения паспортных данных ПУ рекомендуется создать отдельный объект - профиль расширенных паспортных данных класса 7 с характеристиками, указанными в таблице 13.1.

Таблица 13.1 - Профиль расширенных паспортных данных

| № | Описание | Класс | Содержание | Поле/ Метод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Логическое имя объекта | 7 | 0.0.94.7.1.255 | 1 |
| 2 | Буфер | 7 | 0.0.94.7.1.255 | 2 |
|  | Список захватываемых объектов: | 7 | 0.0.94.7.1.255 | 3 |
|  | Заводской номер ПУ | 1 | 0.0.96.1.0.255 | 2 |
|  | Тип ПУ | 1 | 0.0.96.1.1.255 | 2 |
|  | Версия метрологического ПО | 1 | 0.0.96.1.2.255 | 2 |
|  | Идентификатор части ВПО, не относящейся к | 1 | 0.0.96.1.8.255 | 2 |
|  | метрологии* |  |  |  |
|  | Наименование производителя | 1 | 0.0.96.1.3.255 | 2 |
|  | Дата выпуска ПУ | 1 | 0.0.96.1.4.255 | 2 |
|  | Версия спецификации СПОДЭС | 1 | 0.0.96.1.6.255 | 2 |
| 3 | Идентификатор исполнения счетчика (модель)* | 1 | 0.0.96.1.9.255 | 2 |
|  | Контрольная сумма не метрологической части ВПО* | 1 | 0.0.96.1.128.255 | 2 |
|  | Коэффициент трансформации по току | 1 | 1.0.0.4.2.255 | 2 |
|  | Коэффициент трансформации по напряжению | 1 | 1.0.0.4.3.255 | 2 |
|  | Данные точки учета (до 64 байт) | 1 | 0.0.96.1.10.255 | 2 |
|  | Номинальное напряжение | 3 | 1.0.0.6.0.255 | 2 |
|  | Номинальный (базовый) ток | 3 | 1.0.0.6.1.255 | 2 |
|  | Номинальная частота | 3 | 1.0.0.6.2.255 | 2 |

| № | Описание | Класс | Содержание | Поле/ Метод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Максимальный ток | 3 | 1.0.0.6.3.255 | 2 |
|  | Согласованное напряжение электропитания | 3 | 1.0.0.6.4.255 | 2 |
|  | Постоянная счетчика для активной энергии | 1 | 1.0.0.3.3.255 | 2 |
|  | Постоянная счетчика для реактивной энергии | 1 | 1.0.0.3.4.255 | 2 |
| 4 | Период захвата (0) | 7 | 0.0.94.7.1.255 | 4 |
| 5 | Метод сортировки (не используется, 0) | 7 | 0.0.94.7.1.255 | 5 |
| 6 | Объект сортировки (не используется, 0) | 7 | 0.0.94.7.1.255 | 6 |
| 7 | Используемая запись (0) | 7 | 0.0.94.7.1.255 | 7 |
| 8 | Всего записей в профиле (1) | 7 | 0.0.94.7.1.255 | 8 |
| * Параметры не являются обязательными. |  |  |  |  |

    - При отсутствии профиля расширенных паспортных значений чтение каждого объекта производится отдельным запросом, как показано в таблице 13.2.

Предполагается, что соединение установлено ранее, права доступа обеспечены, адрес клиента 20, адрес сервера 01, 10. Номер ПУ 12345678.

Таблица 13.2 - Чтение данных объекта

| Отправитель | Трафик HDLC | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Клиент | 7E A008 0221 41 93 50B4 7E | Команда SNRM |
| Сервер | 7E A008 41 0221 73 2EE9 7E | Подтверждение UA |
| Клиент | 7E A01A 0221 41 12 1983 E6E600 C001C1 0001 0000600100FF 0200 879E 7E | Get-request-normal 0001 0.0.96.1.0.255 02 |
| Сервер | 7E A019 41 0221 50 B345 E6E700 C401C1 00 05 00BC614E D497 7E | Get-response-normal «12345678» |
| Клиент | 7E A01A 0221 41 34 2DC7 E6E600 C001C1 0001 0000600101FF 0200 EFB4 7E | Get-request-normal 0001 0.0.96.1.1.255 02 |
| Сервер | 7E A019 41 0221 94 9BC5 E6E700 C401C100 0909 C0B8BC3438392E3338 D0D4 7E | Get-response-normal «РиМ489.38» |
| Клиент |  | Get-request-normal 0001 0.0.96.1.2.255 02 |
| Сервер |  | Get-response-normal |

  - Чтение текущих значений

Чтение атрибутов объекта. Интерфейсный класс: 3. Логическое имя: 1.0.21.7.0.255

Атрибут №: 1

Запрос [GetRequestNormal]

7E A0 1A 02 21 61 54 18 87 E6 E6 00 C0 01 81 00 03 01 00 15 07 00 FF 01 00 BF B7 7E

Ответ прибора учета

7E A0 19 61 02 21 74 C6 AD E6 E7 00 C4 01 81 00 09 06 01 00 15 07 00 FF 9E 70 7E

Атрибут №: 2

Запрос [GetRequestNormal]

7E A0 1A 02 21 61 76 08 85 E6 E6 00 C0 01 81 00 03 01 00 15 07 00 FF 02 00 D7 9D 7E

Ответ прибора учета

7E A0 16 61 02 21 96 26 03 E6 E7 00 C4 01 81 00 05 00 00 00 00 B7 C2 7E

Атрибут №: 3

Запрос [GetRequestNormal]

7E A0 1A 02 21 61 98 78 8B E6 E6 00 C0 01 81 00 03 01 00 15 07 00 FF 03 00 0F 84 7E

Ответ прибора учета

7E A0 17 61 02 21 B8 1E C0 E6 E7 00 C4 01 81 00 02 02 0F FE 16 1B 12 7A 7E

  - Синхронизация времени

Запрос [SetRequestNormal]

7E A0 28 02 21 61 54 41 45 E6 E6 00 C1 01 81 00 08 00 00 01 00 00 FF 02 00 09 0C 07

E0 0A 1F FF 08 2E 26 01 00 00 00 F6 6D 7E

Ответ прибора учета

7E A0 11 61 02 21 74 E6 F7 E6 E7 00 C5 01 81 00 36 CF 7E

  - Чтение профилей и журналов событий

Чтение профилей [1.0.98.1.0.255]. Селективный доступ по записям [с 3 по 5 запись]

Запрос [GetRequestNormal]

7E A0 2D 02 21 61 54 15 63 E6 E6 00 C0 01 81 0007 010062000FF 02 01 02 02 04 06 00

00 00 03 06 00 00 00 05 12 00 01 12 00 00 B3 C3 7E

Здесь С0 01 81 - тэг запроса, 0007 - класс объекта (профиль), 01006200FF - имя объекта, 02 - индекс атрибута (буфер), 01 - признак селективного доступа, 02 - селектор доступа по записям, далее структура из 4 элементов: записи с 3 по 5, значение (столбцы) с 1 по последний.

Ответ прибора учета

7E A8 8A 61 02 21 74 47 AF E6 E7 00 C4 01 81 00 01 03 02 13 09 0C 07 DE 01 01 05 00

00 00 00 01 A4 00 06 00 00 00 00 06 00 00 00 00 06 00 00 00 00 06 00 00 00 00 06 00 00

00 00 06 00 00 00 00 06 00 00 00 00 06 00 00 00 00 06 00 00 00 00 06 00 00 00 00 06 00

00 00 00 06 00 00 00 00 06 00 00 00 00 06 00 00 00 2C 09 0C 07 DD 0C 01 05 00 00 00 00

01 A4 00 06 00 00 00 00 06 00 00 00 00 06 00 00 00 27 02 13 09 0C 8D 63 7E

Готовность принять кадр #3 7E A0 08 02 21 61 71 7F 53 7E

Ответ прибора учета

7E A8 8A 61 02 21 76 55 8C 07 DE 02 01 05 00 00 00 00 01 A4 00 06 00 00 00 00 06 00

00 00 00 06 00 00 00 00 06 00 00 00 00 06 00 00 00 00 06 00 00 00 00 06 00 00 00 00 06

00 00 00 00 06 00 00 00 00 06 00 00 00 00 06 00 00 00 00 06 00 00 00 00 06 00 00 00 00

06 00 00 00 2C 09 0C 07 DE 01 01 05 00 00 00 00 01 A4 00 06 00 00 00 00 06 00 00 00 00

06 00 00 00 27 02 13 09 0C 07 DE 03 01 05 00 00 00 00 01 A4 00 06 31 84 7E

Готовность принять кадр #4 7E A0 08 02 21 61 91 71 B4 7E

Ответ прибора учета

7E A0 6C 61 02 21 78 0D 54 00 00 00 00 06 00 00 00 00 06 00 00 00 00 06 00 00 00 00 06

00 00 00 00 06 00 00 00 00 06 00 00 00 00 06 00 00 00 00 06 00 00 00 00 06 00 00 00 00

06 00 00 00 00 06 00 00 00 00 06 00 00 00 00 06 00 00 00 2C 09 0C 07 DE 02 01 05 00 00

00 00 01 A4 00 06 00 00 00 00 06 00 00 00 00 06 00 00 00 27 31 7A 7E

Чтение профилей [1.0.98.1.0.255]. Селективный доступ по диапазону [с 09,12,2014 по 01,02,2015]

Запрос [GetRequestNormal]

7E A0 4C 03 61 54 78 23 E6 E6 00 C0 01 81 00 07 01 00 62 01 00 FF 02 01 01 02 04 02

04 12 00 08 09 06 00 00 01 00 00 FF 0F 02 12 00 00 09 0C 07 DE 0C 09 02 00 00 00 FF 00

00 00 09 0C 07 DF 02 01 00 00 00 00 FF 00 00 00 01 00 92 49 7E

Здесь (подчеркнуты) 01 - признак селективного доступа, 01 - селектор доступа по диапазону, далее структура из 4 элементов:

- объект фильтрования класс 0008 (часы), имя 00000100FF - время внутренних часов ПУ, атрибут 02 (дата-время), индекс данных 0000;

- минимальное значение 12- байтовая строка «07DE 0C 09 02 00 00 00 FF 00 00

00»;

00»;

- максимальное значение 12- байтовая строка «07 DF 02 01 00 00 00 00 FF 00

- выбранные значения - пустой массив (все элементы записи). Ответ прибора учета

7E A2 17 61 03 74 E1 E7 E6 E7 00 C4 02 81 00 00 00 00 01 00 82 01 FF 01 03 02 3A 09

0C 07 DE 0C 0A 03 0A 06 0B FF 00 78 00 05 00 00 27 09 15 00 00 00 00 00 04 93 E0 06

00 04 93 E1 06 00 04 93 E2 06 00 04 93 E3 06 00 04 93 E4 06 00 04 93 E5 06 00 04 93 E6

06 00 04 93 E7 06 00 04 93 E8 15 00 00 00 00 00 04 BA F1 15 00 00 00 00 00 04 BA F2

15 00 00 00 00 00 04 E2 00 06 00 04 E2 01 06 00 04 E2 02 06 00 04 E2 03 06 00 04 E2 04

06 00 04 E2 05 06 00 04 E2 06 06 00 04 E2 07 06 00 04 E2 08 06 00 00 75 30 09 0C 07 D2

0C 04 03 0A 06 0B FF 00 78 00 06 00 00 75 31 09 0C 07 D2 0C 04 03 0A 06 0B FF 00 78

00 06 00 00 75 32 09 0C 07 D2 0C 04 03 0A 06 0B FF 00 78 00 06 00 00 75 33 09 0C 07

D2 0C 04 03 0A 06 0B FF 00 78 00 06 00 00 75 34 09 0C 07 D2 0C 04 03 0A 06 0B FF 00

78 00 06 00 00 75 35 09 0C 07 D2 0C 04 03 0A 06 0B FF 00 78 00 06 00 00 75 36 09 0C

07 D2 0C 04 03 0A 06 0B FF 00 78 00 06 00 00 75 37 09 0C 07 D2 0C 04 03 0A 06 0B FF

00 78 00 06 00 00 75 38 09 0C 07 D2 0C 04 03 0A 06 0B FF 00 78 00 06 00 00 7D 00 09

0C 07 D2 0C 04 03 0A 06 0B FF 00 78 00 06 00 00 7D 01 09 0C 07 D2 0C 04 03 0A 06 0B

FF 00 78 00 06 00 00 7D 02 09 0C 07 D2 0C 04 03 0A 06 0B FF 00 78 00 06 00 00 7D 03

09 0C 07 D2 0C 04 03 0A 06 0B FF 00 78 00 06 00 00 7D 04 09 0C 07 D2 0C 04 03 0A 06

0B FF 00 78 00 06 00 00 7D 05 09 0C 07 D2 0C 04 03 0A 06 0B FF 00 78 00 06 00 00 7D

06 09 0C 07 D2 0C 04 03 0A 06 0B FF 00 78 00 06 00 00 7D 07 09 0C 07 D2 0C 04 03 0A

06 0B FF 00 78 00 06 00 00 7D 08 09 0C 07 D2 0C 04 03 0A 06 0B FF 00 78 00 02 3A 09

0C 07 DF 01 16 03 0A 06 0B FF 00 78 00 05 00 00 27 0A 15 00 00 00 00 00 06 1A 80 96 E4 7E

Запрос [GetRequestNext] #1

7E A0 13 03 61 76 87 46 E6 E6 00 C0 02 81 00 00 00 01 73 7F 7E

Ответ прибора учета

7E A2 15 61 03 96 8B 1A E6 E7 00 C4 02 81 00 00 00 00 02 00 82 01 FD 06 00 06 1A 81

06 00 06 1A 82 06 00 06 1A 83 06 00 06 1A 84 06 00 06 1A 85 06 00 06 1A 86 06 00 06

1A 87 06 00 06 1A 88 15 00 00 00 00 00 06 41 91 15 00 00 00 00 00 06 41 92 15 00 00 00

00 00 06 68 A0 06 00 06 68 A1 06 00 06 68 A2 06 00 06 68 A3 06 00 06 68 A4 06 00 06

68 A5 06 00 06 68 A6 06 00 06 68 A7 06 00 06 68 A8 06 00 00 9C 40 09 0C 07 D2 0C 04

03 0A 06 0B FF 00 78 00 06 00 00 9C 41 09 0C 07 D2 0C 04 03 0A 06 0B FF 00 78 00 06

00 00 9C 42 09 0C 07 D2 0C 04 03 0A 06 0B FF 00 78 00 06 00 00 9C 43 09 0C 07 D2 0C

04 03 0A 06 0B FF 00 78 00 06 00 00 9C 44 09 0C 07 D2 0C 04 03 0A 06 0B FF 00 78 00

06 00 00 9C 45 09 0C 07 D2 0C 04 03 0A 06 0B FF 00 78 00 06 00 00 9C 46 09 0C 07 D2

0C 04 03 0A 06 0B FF 00 78 00 06 00 00 9C 47 09 0C 07 D2 0C 04 03 0A 06 0B FF 00 78

00 06 00 00 9C 48 09 0C 07 D2 0C 04 03 0A 06 0B FF 00 78 00 06 00 00 A4 10 09 0C 07

D2 0C 04 03 0A 06 0B FF 00 78 00 06 00 00 A4 11 09 0C 07 D2 0C 04 03 0A 06 0B FF 00

78 00 06 00 00 A4 12 09 0C 07 D2 0C 04 03 0A 06 0B FF 00 78 00 06 00 00 A4 13 09 0C

07 D2 0C 04 03 0A 06 0B FF 00 78 00 06 00 00 A4 14 09 0C 07 D2 0C 04 03 0A 06 0B FF

00 78 00 06 00 00 A4 15 09 0C 07 D2 0C 04 03 0A 06 0B FF 00 78 00 06 00 00 A4 16 09

0C 07 D2 0C 04 03 0A 06 0B FF 00 78 00 06 00 00 A4 17 09 0C 07 D2 0C 04 03 0A 06 0B

FF 00 78 00 06 00 00 A4 18 09 0C 07 D2 0C 04 03 0A 06 0B FF 00 78 00 02 3A 09 0C 07

DF 02 01 03 0A 06 0B FF 00 78 00 05 00 00 27 0B 15 00 00 00 00 00 07 A1 20 06 00 07

A1 21 06 00 07 A1 22 06 00 07 A1 23 06 00 07 A1 24 06 00 07 A1 25 06 00 07 A1 26 68 FC 7E

Запрос [GetRequestNext] #2

7E A0 13 03 61 98 F7 48 E6 E6 00 C0 02 81 00 00 00 02 E8 4D 7E

Ответ прибора учета

7E A1 BB 61 03 B8 44 C3 E6 E7 00 C4 02 81 01 00 00 00 03 00 82 01 A3 06 00 07 A1 27

06 00 07 A1 28 15 00 00 00 00 00 07 C8 31 15 00 00 00 00 00 07 C8 32 15 00 00 00 00 00

07 EF 40 06 00 07 EF 41 06 00 07 EF 42 06 00 07 EF 43 06 00 07 EF 44 06 00 07 EF 45

06 00 07 EF 46 06 00 07 EF 47 06 00 07 EF 48 06 00 00 C3 50 09 0C 07 D2 0C 04 03 0A

06 0B FF 00 78 00 06 00 00 C3 51 09 0C 07 D2 0C 04 03 0A 06 0B FF 00 78 00 06 00 00

C3 52 09 0C 07 D2 0C 04 03 0A 06 0B FF 00 78 00 06 00 00 C3 53 09 0C 07 D2 0C 04 03

0A 06 0B FF 00 78 00 06 00 00 C3 54 09 0C 07 D2 0C 04 03 0A 06 0B FF 00 78 00 06 00

00 C3 55 09 0C 07 D2 0C 04 03 0A 06 0B FF 00 78 00 06 00 00 C3 56 09 0C 07 D2 0C 04

03 0A 06 0B FF 00 78 00 06 00 00 C3 57 09 0C 07 D2 0C 04 03 0A 06 0B FF 00 78 00 06

00 00 C3 58 09 0C 07 D2 0C 04 03 0A 06 0B FF 00 78 00 06 00 00 CB 20 09 0C 07 D2 0C

04 03 0A 06 0B FF 00 78 00 06 00 00 CB 21 09 0C 07 D2 0C 04 03 0A 06 0B FF 00 78 00

06 00 00 CB 22 09 0C 07 D2 0C 04 03 0A 06 0B FF 00 78 00 06 00 00 CB 23 09 0C 07 D2

0C 04 03 0A 06 0B FF 00 78 00 06 00 00 CB 24 09 0C 07 D2 0C 04 03 0A 06 0B FF 00 78

00 06 00 00 CB 25 09 0C 07 D2 0C 04 03 0A 06 0B FF 00 78 00 06 00 00 CB 26 09 0C 07

D2 0C 04 03 0A 06 0B FF 00 78 00 06 00 00 CB 27 09 0C 07 D2 0C 04 03 0A 06 0B FF

00 78 00 06 00 00 CB 28 09 0C 07 D2 0C 04 03 0A 06 0B FF 00 78 00 FA BE 7E

  - Управление нагрузкой

    - Для управления нагрузкой предусмотрен объект «Управление отключением», описанный в пункте 7.4.17 (0.0.96.3.10.255, ИИК: 70). Для удаленного отключения реле используется метод №1, для включения - метод № 2. Вызов метода производится сервисом «Action-request-normal» (C3 01 C1) c параметром 0, успешное выполнение подтверждается сервисом «action-response-normal» с параметром «0». Трафик обмена приведен в таблице 13.3. В примере предусматривается, что клиент имеет достаточные права для управления реле, соединение установлено, адрес клиента 30h, адрес сервера 01, 10h.

Таблица 13.3 - Управление нагрузкой

| Отправитель | Трафик HDLC | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Клиент | 7E A008 0221 61 93 50B4 7E | Команда SNRM |
| Сервер | 7E A008 61 0221 73 2EE9 7E | Подтверждение UA |
| Клиент | 7E A01A 0221 61 12 1983 E6E600 C001C1 0046 0000600301FF 0200 879E 7E | Get-request-normal 0070 0.0.96.3.1.255 02 Проверка статуса выхода |
| Сервер | 7E A013 61 0221 50 B345 E6E700 C401C100 03 01 D49F 7E | Get-response-normal «true» - соединено |
| Клиент | 7E A01C 0221 61 34 2DC7 E6E600 C301C1 0046 0000600301FF 0101 0F 00 EFB4 7E | Action-request-normal 0070 0.0.96.3.1.255 01 - отключение |

| Отправитель | Трафик HDLC | Комментарий |
| --- | --- | --- |
|  |  | реле |
| Сервер | 7E A012 61 0221 50 B345 E6E700 C701C1 00 00 D4AF 7E | Action-response-normal успешно |
| Клиент | 7E A01A 0221 61 12 1983 E6E600 C001C1 0046 0000600301FF 0200 879Е 7E | Get-request-normal 0070 0.0.96.3.1.255 02 Проверка статуса выхода |
| Сервер | 7E A013 61 0221 50 B343 E6E700 C401C100 03 00 D49А 7E | Get-response-normal «false» - разъединено |

    - Автоматическое отключение реле производится через таблицу сценариев 0.0.10.0.106.255, ИИК: 9 и ограничителями 0.0.17.0.0.255…0.0.17.0.5.255, ИИК:71,

каждый из которых вызывает метод № 1 или метод № 2 при превышении заданным параметром его порогового значения, либо возврате параметра в нормальные пределы.

    - Для реакции на дискретные события используется объект «Текущее состояние событий реле нагрузки» класса 1 (Data), с типом данных Double-long- unsigned (6) (таблица 13.4).

Таблица 13.4. Текущее состояние событий реле нагрузки

| Наименование | OBIS |
| --- | --- |
| Реле нагрузки | 0.0.97.98.1.255 |
| РС1 | 0.1.97.98.1.255 |
| РС2 | 0.2.97.98.1.255 |
| РС3 | 0.3.97.98.1.255 |
| РС4 | 0.4.97.98.1.255 |

В данном объекте должно отражаться текущее состояние событий в виде отдельных битов с учетом применения фильтра (см. пункт 13.5.4). Перечень событий приведен в таблице 13.5.

Таблица 13.5 – Распределение событий отключения реле нагрузки по битам

| Бит | Значение по умолчанию | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Вскрытие крышки клеммной колодки |
| 1 | 0 | Вскрытие крышки корпуса |
| 2 | 0 | Резерв для новых событий |
| 3 | 0 | Резерв для новых событий |
| 4 … 30 | 0 | Резерв для новых событий |
| 31 | 0 | Резерв для возможности блокировки |

Примечание: За факт вскрытия принимается открытое состояние датчика крышки, при этом бит устанавливается в 1. Сброс битов в 0 происходит при изменении состояния реле в «подключено».

    - Для фильтрации событий используется «Фильтр событий отключения реле нагрузки» класса 1 (Data), с типом данных Double-long-unsigned (6) (таблица 13.6). Каждый бит данного объекта включает или отключает реакцию реле для отдельного события. Состав и назначение битов аналогично объекту 0.0.97.98.1.255.

Таблица 13.6. Фильтр событий отключения реле нагрузки» класса 1.а

| Наименование | OBIS |
| --- | --- |
| Реле нагрузки | 0.0.97.98.11.255 |
| РС1 | 0.1.97.98.11.255 |

| РС2 | 0.2.97.98.11.255 |
| --- | --- |
| РС3 | 0.3.97.98.11.255 |
| РС4 | 0.4.97.98.11.255 |

Для реле сигнализации 1 и 2 OBIS-коды соответственно 0.1.97.98.11.255 и 0.2.97.98.11.255.

    - Для реализации контроля активных событий, используются объекты

«Монитор событий реле нагрузки» с OBIS-кодом, класса 21 21 (Register Monitor) (таблица 13.7).

Таблица 13.7. Монитор событий реле нагрузки

| Наименование | OBIS |
| --- | --- |
| Реле нагрузки | 0.0.16.1.1.255 |
| РС1 | 0.1.16.1.1.255 |
| РС2 | 0.2.16.1.1.255 |
| РС3 | 0.3.16.1.1.255 |
| РС4 | 0.4.16.1.1.255 |

      - В качестве порога (атрибут 2, thresholds) для срабатывания реакции должно быть задано одно значение равное «0».

      - В качестве контролируемой величины (атрибут 3, monitored_value) должно быть задано одно значение равное объекту «Текущее состояние событий реле нагрузки», атрибут 2.

      - В атрибуте 4 (actions) должны задаваться реакции на превышение значения порога «0» вверх в виде OBIS-кода таблицы скриптов и номера скрипта. В текущей реализации в качестве допустимых значений реакции на превышение порога

«0» вверх может быть:

        - таблица скриптов отключения с OBIS-кодом 0.0.10.0.106.255 и номер скрипта с выполнением перехода «Local Disconnect» - для включения реакции;

        - таблица скриптов отключения с OBIS-кодом 0.0.10.0.106.255 и номер скрипта равным 0 - для выключения реакции.

      - Автоматический возврат реле нагрузки в замкнутое положение при пропадании всех событий должен быть исключен, то есть реакция на возврат контролируемого параметра ниже порога должна быть отключена.

      - Для актуализации состояния реле после того, как дискретное событие обработано и оператор имеет намерение включить реле, необходимо вызвать метод 1 ИИК 68 соответствующего реле.

    - Для идентификации положения переключателя аппаратной блокировки реле нагрузки используется объект класса 1 (Data) с OBIS-кодом 0.0.96.4.3.255 и типом данных unsigned (17).

Возможные состояния значения объекта:

- – блокировка РУН отключена (режим выкл),

- – блокировка РУН введена (режим вкл).

- – блокировка РУН в состояние выключено (режим вкл).

- – блокировка РУН в состояние включено (режим вкл).

Примечания:

- при блокировке реле без возможности перевода реле в определённое состояние используется значение 0 и 1.

- при возможности блокировке реле в определённое состояние используется значение 0, 2 и 3.

В режиме 0 управление реле разрешено, в режиме 1, 2 и 3 управление реле запрещено.

  - Контроль характеристик окружающей среды

    - Для контроля температурного режима ПУ рекомендуется использовать объекты (таблица 13.8).

Таблица 13.8. Температурные режимы ПУ

| Наименование объекта | OBIS | Класс/атрибут | Тип данных | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Верхняя граница температуры | 0.0.135.190.0.255 | 3/2 | float (23) | Градус Цельсия (9) |
| Нижняя граница температуры | 0.0.135.190.1.255 | 3/2 | float (23) | Градус Цельсия (9) |
| Время усреднения температуры | 0.0.135.190.2.255 | 3/2 | unsigned (17) | Секунда (7) |

Текущая температура сравнивается со объектами 0.0.135.190.0.255 и 0.0.135.190.1.255, отфильтровывается по времени (5 минут) и результат заносится в объект 0.0.96.5.128.255. Если значение объекта 0.0.96.5.128.255 изменилось, то идёт запись в журнал контроля температуры 0.0.99.98.19.255.

Примечание:

- Значения верхней и нижней температуры должны соответствовать описанию типа на ПУ.

  - Контроль местоположения

Для контроля местоположения ПУ необходимо использовать объект класса 1 с OBIS-кодом 0.0.140.0.0.255 с типом данных octet-string (9). В строке должны выдаваться Гео-информация ГНСС в формате совместимом с NMEA-0183. Минимальный набор параметров должен включать:

- идентификатор источника;

- дату и время в UTC;

- широту и долготу;

- высоту над уровнем моря.

- статус достоверности данных

  - Контроль нештатной ситуации сети

Нештатную ситуацию сети (обрыв проводов или КЗ) можно определить с помощью трёхфазного ПУ подключённого по 4-х проводной схеме. Метод определения состоит в сравнении установленных порогов с измеренными и вычисленными значениями напряжений фаз, напряжениями нулевой и обратной последовательностью.

Уставки по времени необходимы для фильтрации выбросов и определения физического местоположения обрыва проводов или КЗ.

События для контроля внештатной ситуации сети прописаны в таблице 13.9.

Таблица 13.9. События для контроля внештатной ситуации сети

| № п/п | Наименование | OBIS | Класс/ атрибут | Тип данных | Размерность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нештатная ситуация (обрыв) нулевого провода. Порог напряжения по нулевой последовательности, максимальное значение, В | 1.0.134.131.0.255 | 3/2 | float (23) | Вольты (35) |
| 2 | Нештатная ситуация (обрыв) нулевого провода. Порог напряжения по нулевой последовательности, время до срабатывания события, с | 1.0.134.132.0.255 | 3/2 | unsigned (17) | Секунда (7) |
| 3 | Нештатная ситуация (обрыв) нулевого провода. Порог напряжения по нулевой последовательности, время задержки установки события PUSH, с | 1.0.134.133.0.255 | 3/2 | unsigned (17) | Секунда (7) |
| 4 | Нештатная ситуация (обрыв или КЗ) фазных проводов в четырех проводных сетях низкого напряжения с глухо заземленной нейтралью. Порог напряжения, минимальное значение, В | 1.0.12.131.0.255 | 3/2 | float (23) | Вольты (35) |
| 5 | Нештатная ситуация (обрыв или КЗ) фазных проводов в четырех проводных сетях низкого напряжения с глухо заземленной нейтралью. Порог напряжения, время до срабатывания события, с | 1.0.12.132.0.255 | 3/2 | unsigned (17) | Секунда (7) |
| 6 | Нештатная ситуация (обрыв или КЗ) фазных проводов в четырех проводных сетях низкого напряжения с глухо заземленной нейтралью. Порог напряжения, время задержки установки события PUSH, с | 1.0.12.133.0.255 | 3/2 | unsigned (17) | Секунда (7) |
| 7 | Нештатная ситуация (обрыв) фазных проводов в сети среднего напряжения с изолированной нейтралью. Порог напряжения по обратной последовательности, максимальное значение, В | 1.0.133.131.0.255 | 3/2 | float (23) | Вольты (35) |
| 8 | Нештатная ситуация (обрыв) фазных проводов в сети среднего напряжения с изолированной нейтралью. Порог напряжения по обратной последовательности, время до срабатывания события, с | 1.0.133.132.0.255 | 3/2 | unsigned (17) | Секунда (7) |
| 9 | Нештатная ситуация (обрыв) фазных проводов в сети среднего напряжения с изолированной нейтралью. Порог напряжения по обратной последовательности, время задержки установки события PUSH, с | 1.0.133.133.0.255 | 3/2 | unsigned (17) | Секунда (7) |

  - Контроль чередования фаз

Для контроля чередования фаз для трёхфазных ПУ используется объект с OBIS 0.0.96.5.132.255, ИИК 1, версия 0. Атрибут 2 имеет тип данных unsigned (17) и содержит состояние подключённых фаз (таблица 13.10).

Таблица 13.10 Контроль чередования фаз

| Код | Последовательность чередования |
| --- | --- |
| 0 | Не определено (низкое напряжение для определения последовательности) |
| 1 | Прямая (ABC, BCA, CAB) |
| 2 | Обратная (ACB, BAC, CBA) |

  - Определение номера порта, по которому установлено соединение

Для определения номера порта необходимо использовать объект с OBIS 0.0.96.12.4.255, 1, ИИК 1, версия 0. Атрибут 2 имеет тип данных unsigned (17) и должен быть доступен на чтение для всех типов ассоциаций: Публичный клиент, Считыватель показаний и Конфигуратор. В зависимости от номера порта, по которому установлено соединение, рекомендуется в атрибут 2 выдавать следующие значения (таблица 13.11):

Таблица 13.11 Определения номера порта для установления соединения

| Биты | Расшифровка |
| --- | --- |
| 0-2 Номер канала связи | - - резерв - - Opto P1 - - P2 - - P3 - - P4 - - для других портов связи - – внутренняя причина - – Кнопки ПУ |
| 3-7 | 0 – не определено |
| Тип | 1 – Opto |
| интерфейса | 2 – RS485 |
|  | 3 – PLC |
|  | 4 – GSM |
|  | 5 – NBIO |
|  | 6 – Ethernet |
|  | 7 – RF |
|  | 8 – LoRa |
|  | 9 – Wi-Fi |
|  | 10 – Bluetooth |
|  | 11 – ZigBee |
|  | 12 – 29 – резерв |
|  | 30,31 – на усмотрение производителей ПУ |

  - Тестовый объект для проверки соответствия протоколу DLMS

Для прохождения тестирования в соответствии с Жёлтой книгой DLMS ( DLMS UA 1001-1) необходимо использовать объект с OBIS 0.0.135.210.2.255, 1, ИИК 1, версия 0. Атрибут 2 имеет тип данных octet-string длинной равной 8 символов и должен быть доступен на чтение для ассоциации Считыватель показаний и на чтение и запись для ассоциации Конфигуратор.

  - Настройка индикации

Для возможности программирования последовательности вывода параметров на ЖКИ прибора учёта должен использоваться стандартный профиль ИИК 7 со следующими логическими именами:

0.0.21.0.1.255 - Профиль основного дисплея «в Автопрокрутке»; 0.0.21.0.2.255 - Профиль основного дисплея «по кнопке».

Переход с индикации с профиля «по кнопке» на индикацию по профилю

«в Автопрокрутке» происходит в соответствии с настройками объектов 0.0.96.4.1.255 и 0.0.96.5.133.255.

Ниже приведён список параметров, которые необходимо реализовать как возможность запрограммировать массив в третий атрибут профиля дисплея (таблица 13.12).

| № п/п | Класс | Логическое имя | Атрибут | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 1.0.1.8.0.255 | 2 | Активная энергия, импорт (по всем тарифам суммарно) | Текущее значение нарастающим итогом |
| 2 | 3 | 1.0.1.8.1.255 | 2 | Активная энергия, импорт Тариф 1 | -//- |
| 3 | 3 | 1.0.1.8.2.255 | 2 | Активная энергия, импорт Тариф 2 | -//- |
| 4 | 3 | 1.0.1.8.3.255 | 2 | Активная энергия, импорт Тариф 3 | -//- |
| 5 | 3 | 1.0.1.8.4.255 | 2 | Активная энергия, импорт Тариф 4 | -//- |
| 6 | 3 | 1.0.2.8.0.255 | 2 | Активная энергия, экспорт (по всем тарифам суммарно) | -//- |
| 7 | 3 | 1.0.2.8.1.255 | 2 | Активная энергия, экспорт Тариф 1 | -//- |
| 8 | 3 | 1.0.2.8.2.255 | 2 | Активная энергия, экспорт Тариф 2 | -//- |
| 9 | 3 | 1.0.2.8.3.255 | 2 | Активная энергия, экспорт Тариф 3 | -//- |
| 10 | 3 | 1.0.2.8.4.255 | 2 | Активная энергия, экспорт Тариф 4 | -//- |
| 11 | 3 | 1.0.3.8.0.255 | 2 | Реактивная энергия, импорт (по всем тарифам суммарно) | -//- |
| 12 | 3 | 1.0.3.8.1.255 | 2 | Реактивная энергия, импорт Тариф 1 | -//- |
| 13 | 3 | 1.0.3.8.2.255 | 2 | Реактивная энергия, импорт Тариф 2 | -//- |
| 14 | 3 | 1.0.3.8.3.255 | 2 | Реактивная энергия, импорт Тариф 3 | -//- |
| 15 | 3 | 1.0.3.8.4.255 | 2 | Реактивная энергия, импорт Тариф 4 | -//- |
| 16 | 3 | 1.0.4.8.0.255 | 2 | Реактивная энергия, экспорт (по всем тарифам суммарно) | -//- |
| 17 | 3 | 1.0.4.8.1.255 | 2 | Реактивная энергия, экспорт Тариф 1 | -//- |
| 18 | 3 | 1.0.4.8.2.255 | 2 | Реактивная энергия, экспорт Тариф 2 | -//- |
| 19 | 3 | 1.0.4.8.3.255 | 2 | Реактивная энергия, экспорт Тариф 3 | -//- |
| 20 | 3 | 1.0.4.8.4.255 | 2 | Реактивная энергия, экспорт Тариф 4 | -//- |
| 21 | 3 | 1.0.12.7.0.255 | 2 | Напряжение | Для однофазного ПУ |
| 22 | 3 | 1.0.32.7.0.255 | 2 | Напряжение фазы А |  |
| 23 | 3 | 1.0.52.7.0.255 | 2 | Напряжение фазы В |  |
| 24 | 3 | 1.0.72.7.0.255 | 2 | Напряжение фазы С |  |
| 25 | 3 | 1.0.124.7.0.255 | 2 | Линейное напряжение АВ |  |
| 26 | 3 | 1.0.125.7.0.255 | 2 | Линейное напряжение ВС |  |
| 27 | 3 | 1.0.126.7.0.255 | 2 | Линейное напряжение СА |  |
| 28 | 3 | 1.0.11.7.0.255 | 2 | Ток | Для однофазного ПУ |
| 29 | 3 | 1.0.91.7.0.255 | 2 | Ток нейтрали |  |
| 30 | 3 | 1.0.31.7.0.255 | 2 | Ток фазы А |  |
| 31 | 3 | 1.0.51.7.0.255 | 2 | Ток фазы В |  |
| 32 | 3 | 1.0.71.7.0.255 | 2 | Ток фазы С |  |
| 33 | 3 | 1.0.1.7.0.255 | 2 | Активная мощность (сумма по фазам) | Выводить со знаком |
| 34 | 3 | 1.0.21.7.0.255 | 2 | Активная мощность фазы А | Выводить со знаком |
| 35 | 3 | 1.0.41.7.0.255 | 2 | Активная мощность фазы В | Выводить со знаком |
| 36 | 3 | 1.0.61.7.0.255 | 2 | Активная мощность фазы С | Выводить со знаком |
| 37 | 3 | 1.0.3.7.0.255 | 2 | Реактивная мощность (сумма по фазам) | Выводить со знаком |
| 38 | 3 | 1.0.23.7.0.255 | 2 | Реактивная мощность фазы А | Выводить со знаком |
| 39 | 3 | 1.0.43.7.0.255 | 2 | Реактивная мощность фазы В | Выводить со знаком |
| 40 | 3 | 1.0.63.7.0.255 | 2 | Реактивная мощность фазы С | Выводить со знаком |
| 41* | 3 | 1.0.9.7.0.255 | 2 | Полная мощность |  |

Максимальное количество отображаемых параметров в профиле 32 шт. Таблица 13.12 Настройка индикации

|  |  |  |  | (сумма по фазам) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42* | 3 | 1.0.29.7.0.255 | 2 | Полная мощность фазы А |  |
| 43* | 3 | 1.0.49.7.0.255 | 2 | Полная мощность фазы В |  |
| 44* | 3 | 1.0.69.7.0.255 | 2 | Полная мощность фазы С |  |
| 45* | 3 | 1.0.13.7.0.255 | 2 | Коэффициент мощности (суммарный) |  |
| 46* | 3 | 1.0.33.7.0.255 | 2 | Коэффициент мощности фазы А |  |
| 47* | 3 | 1.0.53.7.0.255 | 2 | Коэффициент мощности фазы В |  |
| 48* | 3 | 1.0.73.7.0.255 | 2 | Коэффициент мощности фазы С |  |
| 49 | 3 | 1.0.14.7.0.255 | 2 | Частота |  |
| 50 | 8 | 0.0.1.0.0.255 | 2 | Дата время |  |
| 51 | 3 | 1.0.1.8.0.101 | 2 | Активная энергия, импорт (по всем тарифам суммарно) | Значение потребленной электрической энергии на конец последнего программируемого расчетного периода |
| 52 | 3 | 1.0.1.8.1.101 | 2 | Активная энергия, импорт Тариф 1 | -//- |
| 53 | 3 | 1.0.1.8.2.101 | 2 | Активная энергия, импорт Тариф 2 | -//- |
| 54 | 3 | 1.0.1.8.3.101 | 2 | Активная энергия, импорт Тариф 3 | -//- |
| 55 | 3 | 1.0.1.8.4.101 | 2 | Активная энергия, импорт Тариф 4 | -//- |
| 56 | 3 | 1.0.2.8.0.101 | 2 | Активная энергия, экспорт (по всем тарифам суммарно) | -//- |
| 57 | 3 | 1.0.2.8.1.101 | 2 | Активная энергия, экспорт Тариф 1 | -//- |
| 58 | 3 | 1.0.2.8.2.101 | 2 | Активная энергия, экспорт Тариф 2 | -//- |
| 59 | 3 | 1.0.2.8.3.101 | 2 | Активная энергия, экспорт Тариф 3 | -//- |
| 60 | 3 | 1.0.2.8.4.101 | 2 | Активная энергия, экспорт Тариф 4 | -//- |
| 61 | 3 | 1.0.3.8.0.101 | 2 | Реактивная энергия, импорт (по всем тарифам суммарно) | -//- |
| 62 | 3 | 1.0.3.8.1.101 | 2 | Реактивная энергия, импорт Тариф 1 | -//- |
| 63 | 3 | 1.0.3.8.2.101 | 2 | Реактивная энергия, импорт Тариф 2 | -//- |
| 64 | 3 | 1.0.3.8.3.101 | 2 | Реактивная энергия, импорт Тариф 3 | -//- |
| 65 | 3 | 1.0.3.8.4.101 | 2 | Реактивная энергия, импорт Тариф 4 | -//- |
| 66 | 3 | 1.0.4.8.0.101 | 2 | Реактивная энергия, экспорт (по всем тарифам суммарно) | -//- |
| 67 | 3 | 1.0.4.8.1.101 | 2 | Реактивная энергия, экспорт Тариф 1 | -//- |
| 68 | 3 | 1.0.4.8.2.101 | 2 | Реактивная энергия, экспорт Тариф 2 | -//- |
| 69 | 3 | 1.0.4.8.3.101 | 2 | Реактивная энергия, экспорт Тариф 3 | -//- |
| 70 | 3 | 1.0.4.8.4.101 | 2 | Реактивная энергия, экспорт Тариф 4 | -//- |
| 71 | 23 | 0.0.22.0.0.255 | 2 | Скорость по интерфейсу связи P1 (Опто) | Для настройки интерфейса с кнопок ПУ |
| 72 | 23 | 0.1.22.0.0.255 | 2 | Скорость по интерфейсу связи Р2 | -//- |
| 73* | 23 | 0.2.22.0.0.255 | 2 | Скорость по интерфейсу связи Р3 | -//- |
| 74* | 23 | 0.3.22.0.0.255 | 2 | Скорость по интерфейсу связи Р4 | -//- |
| 75 | 70 | 0.0.96.3.10.255 | 3 | Реле нагрузки | Для управления реле нагрузки по кнопке |
| 76* | 70 | 0.1.96.3.10.255 | 3 | Реле сигнализации 1 | Для управления РС 1 по кнопке |
| 77* | 70 | 0.2.96.3.10.255 | 3 | Реле сигнализации 2 | Для управления РС 2 по кнопке |
| 78* | 70 | 0.3.96.3.10.255 | 3 | Реле сигнализации 3 | Для управления РС 3 по кнопке |
| 79* | 70 | 0.4.96.3.10.255 | 3 | Реле сигнализации 4 | Для управления РС 4 по кнопке |
| 80 | 1 | 0.0.96.1.2.255 | 2 | Версия метрологически значимой части ВПО |  |
| 81 | 1 | 0.0.96.1.8.255 | 2 | Версия метрологически не значимой части ВПО |  |
| 82 | 1 | 0.0.96.4.3.255 | 2 | Блокиратор реле нагрузки |  |

Примечания:

- Необязательные параметры отмечены *;

- Параметры с номерами 22 … 24, 30 … 32, 34 … 36, 38 … 40, 42 … 44, 46 … 48 для трёхфазных четырёхпроводных ПУ.

- Если ПУ не может одновременно отобразить дату и время, они отображаются последовательно, сначала дата, затем время;

- изготовитель ПУ может по своему усмотрению расширить данный перечень для своих ПУ.

  - Запись настроек прибора учета [Коэффициент трансформатора тока 1.0.0.4.2.255] Запрос [SetRequestNormal]

7E A0 1D 02 21 61 54 C4 B7 E6 E6 00 C1 01 81 00 01 01 00 00 04 02 FF 02 00 12 00 02 90 C3 7E

Ответ прибора учета

7E A0 11 61 02 21 74 E6 F7 E6 E7 00 C5 01 81 00 36 CF 7E

Приложение А

(обязательное) Категории ПУ. Общее описание

А.1  Категории ПУ

Категория А - ПУ предназначены для использования на электростанциях и распределительных трансформаторных центрах. Приведенные параметры для этой категории предназначены для целей энергетического учета и аудита, а также экспорта и импорта энергии. ПУ включаются через трансформаторы напряжения и трансформаторы тока. Эти ПУ могут использоваться для учета электроэнергии на объектах с присоединенной мощностью более 670 кВт, а также при напряжении свыше 1 кВ.

Категория В - ПУ предназначены для использования на отходящих фидерах 0,4 кВ и для ВРУ мощных потребителей 0,4 кВ. Приведенные параметры для этой категории - учет активной, реактивной и полной энергии в одном направлении, в том числе по многотарифной системе, учет технических потерь и фиксация максимальной мощности. ПУ включаются через трансформаторы тока. Эти ПУ должны использоваться для учета электроэнергии на объектах с присоединенной мощностью от 150 до 670 кВт при напряжении 0,4 кВ в прямом и обратном направлении (экспорт и импорт).

Категория С - трехфазные ПУ прямого включения применяются в качестве расчетных абонентских ПУ потребителей. Приведенные параметры для этой категории — многотарифный учет активной энергии, контроль максимальной мощности и реактивной энергии. Эти ПУ должны использоваться для учета электроэнергии на объектах с присоединенной мощностью менее 150 кВт при напряжении 0,4 кВ.

Категория D - однофазные многотарифные ПУ применяются в качестве расчетных абонентских ПУ потребителей. Параметры аналогичны категории С для одной фазы для учета электроэнергии в прямом и обратном направлении (экспорт и импорт).

А.2 Классификация параметров

Параметры, являющиеся предметом передачи, классифицируются следующим образом:

- Мгновенные (текущие) параметры;

- Профили нагрузки;

- Суточные профили;

- Параметры для коммерческого учета и балансов (ежемесячные профили);

- Абстрактные (не связанные с энергией) параметры:

  - паспортные данные ПУ;

  - настраиваемые параметры и функции;

- Журналы событий;

- Счётчики внешних воздействий.

Для каждой категории ПУ, приведенных выше, все данные или параметры классификации стандартизованы и находятся в таблицах в приложении, как показано в таблице А.1.

Измерения и расчёт для каждого из этих параметров и событий должны быть рассчитаны на стандартных методах или с использованием проверенных и зарекомендовавших себя утилит, или на основании директив регулятора.

Таблица А.1 - Категории ПУ

| Категория ПУ | Назначение | Ссылки на приложения |
| --- | --- | --- |
| А | Энергетический учёт и аудит измерений на линиях высокого и среднего напряжения и при мощности потребления (генерации) более 670 кВт | Б, Г, Д, Е |
| B | Учет потребления на линиях 0,4 кВ при мощности потребления (генерации) от 150 до 670 кВт | Б, Г, Д, Е |
| C | Расчетные абонентские ПУ трехфазных потребителей с мощностью потребления менее 150 кВт | Б, Г, Д, Е |
| D | Расчетные абонентские ПУ однофазных потребителей | В, Г, Д, Е |

Для каждого определенного параметра OBIS-код, интерфейсный класс и поля класса даны в различных таблицах в соответствующем приложении. Указанные OBIS-коды применимы для ссылок по логическому имени и их поддержка клиентом и сервером является обязательной. Общая сводная таблица OBIS-кодов приведена в приложении И.

А.3 Текущие значения

Текущие значения должны рассчитываться непрерывно и отображаться на дисплее ПУ. Эти значения должны постоянно обновляться программно или аппаратно, на основании внутренних часов и результатов вычислений. Значения энергии в таблицах должны храниться с момента выпуска ПУ. Они должны постоянно обновляется и обновленное значение должно быть доступно для считывания по мере необходимости. Каждый из параметров должен быть доступен для чтения в любой момент по запросу хоста удалённо или с помощью РПУ на месте. Должна обеспечиваться возможность получения «стоп-кадра» всех текущих значений ПУ по запросу хоста.

А.4 Профиль генерирования или потребления (профиль нагрузки) (интервал записи от 1 до 60 мин)

Это массив параметров, предназначенный для сбора и хранения данных на протяжении интервала времени. Интервал записи должен быть программируемой величиной. В таблицах приложений Б - В приведены параметры, чьи значения должны сохраняться в профиле на протяжении периода сбора. Профили должны быть доступны для чтения в любое время удалённо или с помощью РПУ на месте, для любого указанного диапазона значений и времени.

Данные, хранимые в массиве профиля должны быть средними значениями (алгоритм усреднения в данном стандарте не устанавливается) за период сбора и сохраняться в конце этого периода, за исключением значения энергии. Записи о потреблении энергии на протяжении измерительного периода фиксируются в конце этого периода. Размер буфера профиля должен, как минимум, позволять хранить во внутренней памяти ПУ записи последних 180 дней для 60 минутного периода сбора. Дни хранения могут быть увеличены за счет выбора меньшего числа параметров. Метка времени должна соответствовать концу интервала записи.

Профили нагрузки не должны сохраняться или возвращать значения (обычно, нули) для случаев, когда ПУ был выключен весь день (24 часа, с 00:00 часов одного

дня, до 00:00 другого дня). Если выполняются эти условия, профиль нагрузки за последние 24 часа не должен сохраняться или заполняться нулями. Однако, если ПУ включен даже на небольшое количество времени (достаточное для того, чтобы загрузиться и записать событие питания) в течение 24-часового периода, это должно зафиксироваться и вернуть блок профиля нагрузки в течение всего 24 часового срока.

А.5 Суточный журнал

ПУ должны вести журнал ежесуточных показаний глубиной в соответствии с требованиями [16]. Объекты, включаемые в профиль, указаны в таблицах приложений Б–Е для разных типов ПУ. Значения параметров энергии, включенные в профиль, должны фиксироваться на конец суток, то есть в 00:00 (полночь). Если ПУ был отключен в этот момент или в течение нескольких суток, при включении ПУ проводится заполнение журнала за прошедшие сутки показаниями, сохраненными на момент выключения.

А.6 Параметры для коммерческого учета энергии (месячный журнал)

Это параметры, предназначенные для целей учёта энергии и платежей. Они должны быть получены для каждого расчетного цикла (месяца) и хранятся в памяти ПУ за последние 36 месяцев (три года). Данные должны представляться в виде срезов показаний энергии на конец расчетного периода или на расчетный день и час. В случае, если ПУ в момент фиксации показаний был выключен, при включении ПУ происходит заполнение журнала за прошедшие периоды показаниями, сохраненными на момент выключения. Допускается заполнение журнала без внешнего питания, при наличии технической возможности.

А.7 Общие параметры

А.7.1 Паспортные данные

Эти данные не являются численными значениями электрических величин и неизменны по своей природе. Это параметры общего содержания, и они сгруппированы в «Паспортные данные». Параметры, которые заносятся в данную таблицу, применимы ко всем ПУ. Они могут быть прочитаны как профиль, так и по запросу.

А.7.2 Программируемые параметры

Это не электрические величины, а настройки ПУ. Эти параметры программируются на уровне клиента - конфигуратора. Права доступа и параметры безопасности должны соответствовать требованиям настоящего стандарта. Эти параметры должны быть доступны для программирования хостом удалённо или с помощью РПУ через локальный порт. Они применимы для всех категорий ПУ.

А.8 Журнал событий

Нарушение любого условия нормального функционирования прибора учета или вмешательство извне определяется как событие. ПУ должен идентифицировать и фиксировать факты возникновения и устранения событий. При возникновении события и возврате к нормальному функционированию ПУ должны занести некоторые параметры в журнал событий. Запись в журнале должна содержать идентификатор события и параметры, которые будут зафиксированы в каждом из этих событий. Поскольку события могут возникать с различной частотой, возможно вытеснение из журналов более редких событий более частыми. Для исключения этого предполагается разбиение общего журнала событий на отдельные журналы по видам событий:

- События, относящиеся к напряжениям;

- События, относящиеся к токам;

- События включения/ выключения ПУ, коммутации реле нагрузки;

- События программирования параметров ПУ;

- События внешних воздействий;

- Коммуникационные события;

- События контроля доступа;

- События диагностики и инициализации;

- Прочие события

Емкость журналов событий должна соответствовать таблице Д.10.

Идентификаторы событий приведены в приложении Д, охватывая все группы событий.

Производителями могут быть добавлены типы событий, не входящие в приложение Д, в соответствии с практическими нуждами. Для этого следует использовать выделенный диапазон от 128 до 255 (кроме журнала программирования – в нем свободный диапазон от 1024 до 2043).

Приборы учета (серверы) должны обеспечивать доступ ко всему списку параметров, перечисленных в таблицах для разных категорий ПУ. Пользователь (клиент) может запросить только необходимые параметры из полного списка, используя селективный доступ.

А.9 Счётчики внешних воздействий

Для анализа попыток вмешательства в работу ПУ серверы должны вести накопительные счётчики внешних воздействий, а также параметры, детализирующие процесс вмешательства, перечисленные в таблице А.2. Все объекты имеют тип

| Наименование | OBIS-код |
| --- | --- |
| 1) Счетчик коррекций (конфигурирований) | 0.0.96.2.0.255 |
| 2) Дата последнего конфигурирования | 0.0.96.2.1.255 |
| 3) Дата последней калибровки | 0.0.96.2.5.255 |
| 4) Дата последнего активирования календаря | 0.0.96.2.7.255 |
| 5) Дата последней установки времени | 0.0.96.2.12.255 |
| 6) Дата последнего изменения встроенного ПО | 0.0.96.2.13.255 |
| 7) Счетчик вскрытий корпуса | 0.0.96.20.0.255 |
| 8) Дата последнего вскрытия корпуса | 0.0.96.20.1.255 |
| 9) Продолжительность последнего вскрытия корпуса, с | 0.0.96.20.2.255 |
| 10) Общая продолжительность вскрытия корпуса, с | 0.0.96.20.3.255 |
| 11) Счетчик вскрытий крышки клеммников | 0.0.96.20.5.255 |
| 12) Дата последнего вскрытия крышки клеммников | 0.0.96.20.6.255 |
| 13) Продолжительность последнего вскрытия крышки клеммников, с | 0.0.96.20.7.255 |
| 14) Общая продолжительность вскрытия крышки клеммников, с | 0.0.96.20.8.255 |
| 15) Счетчик срабатываний датчика магнитного поля | 0.0.96.20.15.255 |

«Данные» (ИИК: 1). Тип данных указывается тэгом в ответе. Таблица А.2 - Счётчики внешних воздействий

| Наименование | OBIS-код |
| --- | --- |
| 16) Дата последнего воздействия датчика магнитного поля | 0.0.96.20.16.255 |
| 17) Продолжительность последнего воздействия магнитного поля, с | 0.0.96.20.17.255 |
| 18) Общая продолжительность воздействия магнитного поля, с | 0.0.96.20.18.255 |
| 19) Счетчик срабатываний реле на размыкание | 0.0.96.15.0.255 |
| 20)* Счетчик сбросов центрального микроконтроллера | 0.0.96.50.0.255 |
| 21)* Дата последнего сброса центрального микроконтроллера | 0.0.96.50.1.255 |
| 22)* Дата последнего выключения счетчика | 0.0.96.50.6.255 |
| 23)* Дата последнего включения счетчика | 0.0.96.50.11.255 |
| 24)* Счётчик обнуления учтённой энергии | 0.0.96.50.15.255 |
| 25)* Дата последнего обнуления учтённой энергии | 0.0.96.50.16.255 |
| 26)* Дата начала последнего прерывания напряжения длительностью более 10 часов | 0.0.96.50.26.255 |
| 27)* Продолжительность последнего прерывания напряжения длительностью более 10 часов, часы | 0.0.96.50.27.255 |
| 28)* Дата окончания последнего прерывания напряжения длительностью более 10 часов | 0.0.96.50.31.255 |
| 29)* Дата начала последнего прерывания напряжения | 0.0.96.50.36.255 |
| Примечания: - * Параметры не являются обязательными. - выключения счетчика – выключение счётчика при отсутствии напряжения в измерительных цепях напряжения и отсутствие напряжения РИП и АИП. - прерывания напряжения – напряжение во всех измерительных цепях напряжения меньше установленного предела. - окончание прерывания напряжения - напряжение в любой измерительной цепи напряжения больше установленного предела. |  |

А.10 Алгоритмы измерений

Для конкретизации используемых алгоритмов измерения в приборе учета необходимо использовать объекты ИИК: 01, указанные в таблице А.3. Атрибут 2 имеет тип enum (22) и доступен для чтения.

Т а б л и ц а А.3 – Алгоритмы измерения

| № | Наименование | OBIS-код |
| --- | --- | --- |
| 1 | Алгоритм измерения активной мощности | 1.0.0.11.1.255 |
| 2 | Алгоритм измерения активной энергии | 1.0.0.11.2.255 |
| 3 | Алгоритм измерения реактивной мощности | 1.0.0.11.3.255 |
| 4 | Алгоритм измерения реактивной энергии | 1.0.0.11.4.255 |
| 5 | Алгоритм измерения полной мощности | 1.0.0.11.5.255 |
| 6 | Алгоритм измерения полной энергии | 1.0.0.11.6.255 |
| 7 | Алгоритм измерения коэффициента мощности | 1.0.0.11.7.255 |

Подробнее описано в пункте 6.3.5 [13]

Приложение Б

(обязательное)

Список параметров ПУ категорий А, В, С

Права доступа для соединений в соответствии с приложением И.

Б.1 Текущие значения

Каждый из параметров - отдельный объект (таблица Б.1). OBIS-код для каждого параметра определяется в соответствии с правилами, изложенными в пункте 7.4.

Таблица Б.1 - Текущие значения

| № | Параметр (англ.) | Параметр (рус.) | OBIS-код | Класс/ Атрибут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Real Time Clock – Date and Time | Дата и время | 0.0.1.0.0.255 | 8/2 |
| 2 | Current – Ir | Ток фазы А | 1.0.31.7.0.255 | 3/2 |
| 3 | Current – Iy | Ток фазы В | 1.0.51.7.0.255 | 3/2 |
| 4 | Current – Ib | Ток фазы С | 1.0.71.7.0.255 | 3/2 |
| 5 | Current – In | Ток нейтрали | 1.0.91.7.0.255 | 3/2 |
| 6 |  | Дифференциальный ток, %. Текущее значение | 1.0.91.7.132.255 | 3/2 |
| 7 | Voltage – L1 | Напряжение фазы А | 1.0.32.7.0.255 | 3/2 |
| 8 | Voltage – L2 | Напряжение фазы B | 1.0.52.7.0.255 | 3/2 |
| 9 | Voltage – L3 | Напряжение фазы C | 1.0.72.7.0.255 | 3/2 |
| 10* | Signed Power Factor – R phase | Коэффициент мощности фазы А | 1.0.33.7.0.255 | 3/2 |
| 11* | Signed Power Factor – Y phase | Коэффициент мощности фазы B | 1.0.53.7.0.255 | 3/2 |
| 12* | Signed Power Factor – B phase | Коэффициент мощности фазы C | 1.0.73.7.0.255 | 3/2 |
| 13 | Three Phase Power Factor – PF | Общий коэффициент мощности | 1.0.13.7.0.255 | 3/2 |
| 14 | Frequency | Частота сети | 1.0.14.7.0.255 | 3/2 |
| 15 | Apparent Power | Полная мощность | 1.0.9.7.0.255 | 3/2 |
| 16* | Apparent Power R phase | Полная мощность фазы А | 1.0.29.7.0.255 | 3/2 |
| 17* | Apparent Power Y phase | Полная мощность фазы B | 1.0.49.7.0.255 | 3/2 |
| 18* | Apparent Power B phase | Полная мощность фазы C | 1.0.69.7.0.255 | 3/2 |
| 19 | Signed Active Power | Активная мощность | 1.0.1.7.0.255 | 3/2 |

| 20* | Signed Active Power R phase | Активная мощность фазы А | 1.0.21.7.0.255 | 3/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21* | Signed Active Power Y phase | Активная мощность фазы B | 1.0.41.7.0.255 | 3/2 |
| 22* | Signed Active Power B phase | Активная мощность фазы C | 1.0.61.7.0.255 | 3/2 |
| 23 | Signed Reactive Power | Реактивная мощность | 1.0.3.7.0.255 | 3/2 |
| 24* | Signed Reactive Power R phase | Реактивная мощность фазы А | 1.0.23.7.0.255 | 3/2 |
| 25* | Signed Reactive Power Y phase | Реактивная мощность фазы B | 1.0.43.7.0.255 | 3/2 |
| 26* | Signed Reactive Power B phase | Реактивная мощность фазы C | 1.0.63.7.0.255 | 3/2 |
| 27 | Cumulative Active Energy (Import) | Активная энергия, импорт | 1.0.1.8.0.255 | 3/2 |
| 28 | Cumulative Active Energy (Export) | Активная энергия, экспорт | 1.0.2.8.0.255 | 3/2 |
| 29 | Cumulative Reactive Energy (Import) | Реактивная энергия, импорт | 1.0.3.8.0.255 | 3/2 |
| 30 | Cumulative Reactive Energy (Export) | Реактивная энергия, экспорт | 1.0.4.8.0.255 | 3/2 |
| 31* | Cumulative Ampere-squared hours | Удельная энергия потерь в цепях тока | 1.0.88.8.0.255 | 3/2 |
| 32* | Cumulative Volt-squared hours | Удельная энергия потерь в силовых трансформаторах | 1.0.89.8.0.255 | 3/2 |
| 33 | Line voltage L1-L2 | Линейное напряжение АВ | 1.0.124.7.0.255 | 3/2 |
| 34 | Line voltage L2-L3 | Линейное напряжение ВС | 1.0.125.7.0.255 | 3/2 |
| 35 | Line voltage L3-L1 | Линейное напряжение CA | 1.0.126.7.0.255 | 3/2 |
| 36* |  | Суточное значение максимальной активной мощности интервале интегрирования 2 | 1.0.15.16.0.255 | 3/2 |
| 37* |  | Суточное значение максимальной активной мощности на интервале интегрирования 2 в период пиковых нагрузок | 1.0.15.16.1.255 | 3/2 |
| 38* | Active Energy L1 (Import) | Активная энергия фаза А. Импорт | 1.0.21.8.0.255 | 3/2 |
| 39* | Active Energy L2 (Import) | Активная энергия фаза B. Импорт | 1.0.41.8.0.255 | 3/2 |
| 40* | Active Energy L3 (Import) | Активная энергия фаза C. Импорт | 1.0.61.8.0.255 | 3/2 |
| 41* | Active Energy L1 (Export) | Активная энергия фаза А. Экспорт | 1.0.22.8.0.255 | 3/2 |

| 42* | Active Energy L2 (Export) | Активная энергия фаза B. Экспорт | 1.0.42.8.0.255 | 3/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43* | Active Energy L3 (Export) | Активная энергия фаза C. Экспорт | 1.0.62.8.0.255 | 3/2 |
| 44* | Reactive Energy L1 (Import) | Реактивная энергия фаза А. Импорт | 1.0.23.8.0.255 | 3/2 |
| 45* | Reactive Energy L2 (Import) | Реактивная энергия фаза B. Импорт | 1.0.43.8.0.255 | 3/2 |
| 46* | Reactive Energy L3 (Import) | Реактивная энергия фаза C. Импорт | 1.0.63.8.0.255 | 3/2 |
| 47* | Reactive Energy L1 (Export) | Реактивная энергия фаза А. Экспорт | 1.0.24.8.0.255 | 3/2 |
| 48* | Reactive Energy L2 (Export) | Реактивная энергия фаза B. Экспорт | 1.0.44.8.0.255 | 3/2 |
| 49* | Reactive Energy L3 (Export) | Реактивная энергия фаза C. Экспорт | 1.0.64.8.0.255 | 3/2 |
| 50 |  | Коэффициент реактивной мощности фазы А | 1.0.128.7.0.255 | 3/2 |
| 51 |  | Коэффициент реактивной мощности фазы B | 1.0.129.7.0.255 | 3/2 |
| 52 |  | Коэффициент реактивной мощности фазы C | 1.0.130.7.0.255 | 3/2 |
| 53 |  | Общий коэффициент реактивной мощности | 1.0.131.7.0.255 | 3/2 |
| П р и м е ч а н и я - Параметры, помеченные *, не являются обязательными для счетчиков категорий В и С. - Значения 5…12, 16...18, 20 … 22, 24 … 26, 38 ... 49 и 50 … 52 для трехфазных, четырехпроводных систем, проводящих измерения относительно нейтрали. - Значения 33…35 для трехфазных, трёхпроводных систем. - Коэффициент мощности со знаком «+» означает отставание тока, «–» – опережение тока. - Активная мощность со знаком («+» – активная энергия, импорт, «–» – активная энергия, экспорт). - Реактивная мощность со знаком («+» – импорт, «–» – экспорт). - Параметры 27…32, 38 … 49 содержат накопительные значения со времени производства. - Приведенный выше перечень определяется для целей связи с хостом или РПУ. - Производители могут ввести дополнительные параметры в случае необходимости. |  |  |  |  |

«Стоп-кадр»: объекты из таблицы Б.1 могут быть включены в список захватываемых объектов профиля с OBIS-кодом 1.0.94.7.0.255, ИИК: 7. Атрибут 2 каждого объекта по запросу должен быть немедленно скопирован в буфер профиля. Глубина буфера - 1 запись, период записи 0 (запись по захвату).

Профиль масштаба: для ускорения считывания данных с ПУ может быть организован профиль масштаба, включающий поле «Scaler_unit» для каждого из объектов из таблицы Б.1. Он имеет национальный OBIS-код 1.0.94.7.3.255, ИИК: 7. Список захватываемых объектов соответствует таблицы Б.1, только атрибут каждого объекта не «2» - значение, а «3» - «Scaler_unit». Глубина профиля - 1 запись. Этот профиль не требует периодического обновления, то есть период записи = 0.

Профиль масштаба позволяет получить единицы измерения всех параметров, указанных в таблицы Б.1, одним запросом. При отсутствии такого профиля требуется

отдельный запрос на каждый объект. Профиль масштаба не является обязательным объектом сервера.

Б.2 Параметры профиля нагрузки

Это массив данных, захваченных в универсальный профиль (п.7.3.6). Его OBIS- код 1.0.99.1.0.255, ИИК: 7. Объекты захвата этого профиля перечислены в таблице Б.2 и захваченным атрибутом должен быть атрибут 2 (значение) каждого объекта. Значения объектов захвата должны быть скопированы в буфер массива автоматически с периодом захвата, который должен быть установлен через OBIS-код 1.0.0.8.4.255 (интервал записи 1). Список захватываемых объектов может быть изменен производителем при соблюдении требований к ПУ ПАО «Россети» и выполнения требования осуществления селективного доступа к буферу, как по диапазону записей, так и по диапазону значений. Объем буфера должен обеспечивать хранение записей с интервалом записи 60 минут за время не менее 180 суток.

Права доступа для соединений:

- Публичный клиент - запрещен доступ ко всем объектам;

- Считыватель показаний - режим «только чтение» для всех объектов;

- Конфигуратор - режим «только чтение» для всех объектов;

- Инициативный - для этого типа соединения ПУ является клиентом, а хост сервером.

Таблица Б.2 - Параметры профиля нагрузки

| № | Параметр (англ.) | Параметр (рус.) | OBIS-код | Класс/ Атрибут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Real Time Clock – Date and Time | Дата и время | 0.0.1.0.0.255 | 8/2 |
| 2 | Block Active Energy – import | Импорт активной энергии за период записи | 1.0.1.29.0.255 | 3/2 |
| 3 | Block Active Energy – export | Экспорт активной энергии за период записи | 1.0.2.29.0.255 | 3/2 |
| 4 | Block Reactive Energy – import | Реактивная энергия, импорт за период записи | 1.0.3.29.0.255 | 3/2 |
| 5 | Block Reactive Energy – export | Реактивная энергия, экспорт за период записи | 1.0.4.29.0.255 | 3/2 |
| 6* | Block Apparent Energy - import | Полная энергия, импорт за период записи | 1.0.9.29.0.255 | 3/2 |
| 7* | Block Apparent Energy - export | Полная энергия, экспорт за период записи | 1.0.10.29.0.255 | 3/2 |
| 8* | Voltage – VRN | Напряжение фазы А | 1.0.32.7.0.255 | 3/2 |
| 9* | Voltage – VYN | Напряжение фазы B | 1.0.52.7.0.255 | 3/2 |
| 10* | Voltage – VBN | Напряжение фазы C | 1.0.72.7.0.255 | 3/2 |
| 11* | Voltage – VRY | Линейное напряжение АВ | 1.0.124.7.0.255 | 3/2 |
| 12* | Voltage – VYB | Линейное напряжение ВC | 1.0.125.7.0.255 | 3/2 |
| 13* | Voltage – VBY | Линейное напряжение CA | 1.0.126.7.0.255 | 3/2 |
| 14* | Temperature – С° | Температура, С° | 0.0.96.9.0.255 | 3/2 |

| № | Параметр (англ.) | Параметр (рус.) | OBIS-код | Класс/ Атрибут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15* |  | Статус записи | 0.0.96.5.129.255 | 1/2 |
| 16* | Time of operation | Время работы счетчика | 0.0.96.8.0.255 | 3/2 |
| П р и м е ч а н и я : - Параметры, помеченные *, не являются обязательными. - Значения 8…10 для трехфазных, четырехпроводных систем, проводящих измерения относительно нейтрали. - Значения 11…13 для трехфазных, трехпроводных систем. - Параметры 8…13 это среднеквадратичные значения, вычисляемые за период профиля и записываемые в конце периода. - Параметры 2…7 это значения импорта(экспорта) энергии за текущий период записи. - Захватываемые значения для трехфазных четырехпроводных систем, это 1…10 и 14…16. Захватываемые значения для трехфазных трехпроводных систем, это 1…7 и 11…16. - Поддержка селективного доступа должна быть, как это указано в 7.3.6 и 13.4. |  |  |  |  |

Профиль масштаба: Единицы измерения величин в профиле нагрузки могут отличаться от текущих значений вследствие необходимости обеспечить компактность данных и информативность профиля. Включать единицы измерения (атрибут № 3 регистров) в профиль не имеет смысла, поскольку увеличится размер записи. Целесообразно создать объект, содержащий только единицы измерения всех регистров, использующихся в профиле нагрузки. Этот объект класса 7 с национальным OBIS-кодом 1.0.94.7.4.255. Список захватываемых объектов должен содержать все объекты, указанные в таблице Б.2. Вхождение в профиль должно быть однократным. Этот профиль не требует периодического обновления.

Б.3 Параметры ежесуточного профиля

Это массив данных, захваченных в профиль в конце суток. Его OBIS-код 1.0.98.2.0.255, ИИК: 7. Объекты захвата этого профиля перечислены в таблице Б.3 и захваченным атрибутом должен быть атрибут № 2 каждого интерфейсного класса. Значения объектов захвата будут скопированы в буфер массива автоматически. Время захвата этого параметра должно быть неизменным и составляет 24 часа.

| № | Параметр (англ.) | Параметр (рус.) | OBIS-код | Класс/ Атрибут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Real Time Clock – Date and Time | Метка времени | 0.0.1.0.0.255 | 8/2 |
| 2 | Cumulative Active Energy – TZ1 | Активная энергия, импорт по 1 тарифу | 1.0.1.8.1.255 | 3/2 |
| 3 | Cumulative Active Energy – TZ2 | Активная энергия, импорт по 2 тарифу | 1.0.1.8.2.255 | 3/2 |
| 4 | Cumulative Active Energy – TZ3 | Активная энергия, импорт по 3 тарифу | 1.0.1.8.3.255 | 3/2 |
| 5 | Cumulative Active Energy – TZ4 | Активная энергия, импорт по 4 тарифу | 1.0.1.8.4.255 | 3/2 |
| 6* | Cumulative Active Energy – TZ5 | Активная энергия, импорт по 5 тарифу | 1.0.1.8.5.255 | 3/2 |

Права доступа для соединений и типов ПУ приведены в приложении И. Таблица Б.3 - Параметры ежесуточного профиля

| № | Параметр (англ.) | Параметр (рус.) | OBIS-код | Класс/ Атрибут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7* | Cumulative Active Energy – TZ6 | Активная энергия, импорт по 6 тарифу | 1.0.1.8.6.255 | 3/2 |
| 8* | Cumulative Active Energy – TZ7 | Активная энергия, импорт по 7 тарифу | 1.0.1.8.7.255 | 3/2 |
| 9* | Cumulative Active Energy – TZ8 | Активная энергия, импорт по 8 тарифу | 1.0.1.8.8.255 | 3/2 |
| 10 | Cumulative Active Energy – (Import) | Активная энергия, импорт (по всем тарифам суммарно) | 1.0.1.8.0.255 | 3/2 |
| 11 | Cumulative Active Energy – (Export) | Активная энергия, экспорт | 1.0.2.8.0.255 | 3/2 |
| 12 | Cumulative Reactive Energy – (Import) | Реактивная энергия, импорт | 1.0.3.8.0.255 | 3/2 |
| 13 | Cumulative Reactive Energy – (Export) | Реактивная энергия, экспорт | 1.0.4.8.0.255 | 3/2 |
| 14* | Cumulative Ampere-squared hours | Энергия потерь в ЛЭП | 1.0.88.8.0.255 | 3/2 |
| 15* | Cumulative Volt-squared hours | Энергия потерь в силовых трансформаторах | 1.0.89.8.0.255 | 3/2 |
| 16* | Time of fault herz | Время отклонения частоты от нормируемых параметров | 0.0.96.8.1.255 | 3/2 |
| 17* | Status fault energy | Статус некачественной энергии | 0.0.96.5.1.255 | 1/2 |
| 18* | Time of operation | Время работы счетчика | 0.0.96.8.0.255 | 3/2 |
| 19* |  | Активная энергия фаза A, импорт | 1.0.21.8.0.255 | 3/2 |
| 20* |  | Активная энергия фаза B, импорт | 1.0.41.8.0.255 | 3/2 |
| 21* |  | Активная энергия фаза C, импорт | 1.0.61.8.0.255 | 3/2 |
| 22 |  | Активная энергия, экспорт по 1 тарифу | 1.0.2.8.1.255 | 3/2 |
| 23 |  | Активная энергия, экспорт по 2 тарифу | 1.0.2.8.2.255 | 3/2 |
| 24 |  | Активная энергия, экспорт по 3 тарифу | 1.0.2.8.3.255 | 3/2 |
| 25 |  | Активная энергия, экспорт по 4 тарифу | 1.0.2.8.4.255 | 3/2 |
| 26* |  | Активная энергия, экспорт по 5 тарифу | 1.0.2.8.5.255 | 3/2 |
| 27* |  | Активная энергия, экспорт по 6 тарифу | 1.0.2.8.6.255 | 3/2 |
| 28* |  | Активная энергия, экспорт по 7 тарифу | 1.0.2.8.7.255 | 3/2 |

| № | Параметр (англ.) | Параметр (рус.) | OBIS-код | Класс/ Атрибут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29* |  | Активная энергия, экспорт по 8 тарифу | 1.0.2.8.8.255 | 3/2 |
| 30* |  | Активная энергия фаза A, экспорт | 1.0.22.8.0.255 | 3/2 |
| 31* |  | Активная энергия фаза B, экспорт | 1.0.42.8.0.255 | 3/2 |
| 32* |  | Активная энергия фаза C, экспорт | 1.0.62.8.0.255 | 3/2 |
| 33 |  | Реактивная энергия, импорт по 1 тарифу | 1.0.3.8.1.255 | 3/2 |
| 34 |  | Реактивная энергия, импорт по 2 тарифу | 1.0.3.8.2.255 | 3/2 |
| 35 |  | Реактивная энергия, импорт по 3 тарифу | 1.0.3.8.3.255 | 3/2 |
| 36 |  | Реактивная энергия, импорт по 4 тарифу | 1.0.3.8.4.255 | 3/2 |
| 37* |  | Реактивная энергия, импорт по 5 тарифу | 1.0.3.8.5.255 | 3/2 |
| 38* |  | Реактивная энергия, импорт по 6 тарифу | 1.0.3.8.6.255 | 3/2 |
| 39* |  | Реактивная энергия, импорт по 7 тарифу | 1.0.3.8.7.255 | 3/2 |
| 40* |  | Реактивная энергия, импорт по 8 тарифу | 1.0.3.8.8.255 | 3/2 |
| 41* |  | Реактивная энергия фаза A, импорт | 1.0.23.8.0.255 | 3/2 |
| 42* |  | Реактивная энергия фаза B, импорт | 1.0.43.8.0.255 | 3/2 |
| 43* |  | Реактивная энергия фаза C, импорт | 1.0.63.8.0.255 | 3/2 |
| 44 |  | Реактивная энергия, экспорт по 1 тарифу | 1.0.4.8.1.255 | 3/2 |
| 45 |  | Реактивная энергия, экспорт по 2 тарифу | 1.0.4.8.2.255 | 3/2 |
| 46 |  | Реактивная энергия, экспорт по 3 тарифу | 1.0.4.8.3.255 | 3/2 |
| 47 |  | Реактивная энергия, экспорт по 4 тарифу | 1.0.4.8.4.255 | 3/2 |
| 48* |  | Реактивная энергия, экспорт по 5 тарифу | 1.0.4.8.5.255 | 3/2 |
| 49* |  | Реактивная энергия, экспорт по 6 тарифу | 1.0.4.8.6.255 | 3/2 |
| 50* |  | Реактивная энергия, экспорт по 7 тарифу | 1.0.4.8.7.255 | 3/2 |

| № | Параметр (англ.) | Параметр (рус.) | OBIS-код | Класс/ Атрибут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51* |  | Реактивная энергия, экспорт по 8 тарифу | 1.0.4.8.8.255 | 3/2 |
| 52* |  | Реактивная энергия фаза А, экспорт | 1.0.24.8.0.255 | 3/2 |
| 53* |  | Реактивная энергия фаза B, экспорт | 1.0.44.8.0.255 | 3/2 |
| 54* |  | Реактивная энергия фаза C, экспорт | 1.0.64.8.0.255 | 3/2 |
| 55* |  | Удельная энергия потерь в ЛЭП по 1 тарифу | 1.0.88.8.1.255 | 3/2 |
| 56* |  | Удельная энергия потерь в ЛЭП по 2 тарифу | 1.0.88.8.2.255 | 3/2 |
| 57* |  | Удельная энергия потерь в ЛЭП по 3 тарифу | 1.0.88.8.3.255 | 3/2 |
| 58* |  | Удельная энергия потерь в ЛЭП по 4 тарифу | 1.0.88.8.4.255 | 3/2 |
| 59* |  | Удельная энергия потерь в ЛЭП по 5 тарифу | 1.0.88.8.5.255 | 3/2 |
| 60* |  | Удельная энергия потерь в ЛЭП по 6 тарифу | 1.0.88.8.6.255 | 3/2 |
| 61* |  | Удельная энергия потерь в ЛЭП по 7 тарифу | 1.0.88.8.7.255 | 3/2 |
| 62* |  | Удельная энергия потерь в ЛЭП по 8 тарифу | 1.0.88.8.8.255 | 3/2 |
| 63* |  | Удельная энергия потерь в силовых трансформаторах по 1 тарифу | 1.0.89.8.1.255 | 3/2 |
| 64* |  | Удельная энергия потерь в силовых трансформаторах по 2 тарифу | 1.0.89.8.2.255 | 3/2 |
| 65* |  | Удельная энергия потерь в силовых трансформаторах по 3 тарифу | 1.0.89.8.3.255 | 3/2 |
| 66* |  | Удельная энергия потерь в силовых трансформаторах по 4 тарифу | 1.0.89.8.4.255 | 3/2 |
| 67* |  | Удельная энергия потерь в силовых трансформаторах по 5 тарифу | 1.0.89.8.5.255 | 3/2 |
| 68* |  | Удельная энергия потерь в силовых трансформаторах по 6 тарифу | 1.0.89.8.6.255 | 3/2 |
| 69* |  | Удельная энергия потерь в силовых трансформаторах по 7 тарифу | 1.0.89.8.7.255 | 3/2 |

| № | Параметр (англ.) | Параметр (рус.) | OBIS-код | Класс/ Атрибут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 70* |  | Удельная энергия потерь в силовых трансформаторах по 8 тарифу | 1.0.89.8.8.255 | 3/2 |
| 71* |  | Суточное значение максимальной активной мощности на интервале интегрирования 2 | 1.0.15.16.0.255 | 3/2 |
| 72* |  | Суточное значение максимальной активной мощности на интервале интегрирования 2 в период пиковых нагрузок | 1.0.15.16.1.255 | 3/2 |
| 73* |  | Интервал интегрирования 2 параметров сети | 1.0.0.8.5.255 | 1/2 |
| П р и м е ч а н и я - Параметры, помеченные *, не являются обязательными. - Параметры, перечисленные в данной таблице, должны записываться в полночь (00:00). - Время хранения показаний 123 дней (глубина буфера профиля не менее 123 записей). - Список захватываемых объектов может быть изменен производителем по требованию заказчика и обеспечении селективного доступа к буферу. - Все параметры, захваченные в профиль (кроме 16 и 17) представлены срезами показаний соответствующих регистров. Параметр 16 (время некачественной частоты) имеет смысл длительности отклонения частоты свыше допустимых в течение суток. - Время работы счетчика – это время включенного состояния счетчика с момента изготовления. - Для сокращения времени считывания клиентская программа может использовать селективный доступ по записям, например, если интересуют только показания за какой-то интервал времени и по тарифам 1 и 2, можно указать в запросе диапазон записей считывание с первого по третий столбец. |  |  |  |  |

Б.4 Параметры ежемесячного профиля

Параметры, перечисленные в таблице Б.4 служат целям подсчёта стоимости энергии.

| № | Параметр (англ.) | Параметр (рус.) | OBIS-код | Класс/ Атрибут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Real Time Clock – Date and Time | Дата фиксации показаний | 0.0.1.0.0.255 | 8/2 |
| 2 | Cumulative Active Energy – Import | Суммарная Активная энергия, импорт | 1.0.1.8.0.255 | 3/2 |
| 3 | Cumulative Active Energy – TZ1 | Активная энергия, импорт по 1 тарифу | 1.0.1.8.1.255 | 3/2 |
| 4 | Cumulative Active Energy – TZ2 | Активная энергия, импорт по 2 тарифу | 1.0.1.8.2.255 | 3/2 |
| 5 | Cumulative Active Energy – TZ3 | Активная энергия, импорт по 3 тарифу | 1.0.1.8.3.255 | 3/2 |

Права доступа для соединений и типов ПУ приведены в приложении И. Таблица Б.4 - Параметры ежемесячного профиля

| № | Параметр (англ.) | Параметр (рус.) | OBIS-код | Класс/ Атрибут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Cumulative Active Energy – TZ4 | Активная энергия, импорт по 4 тарифу | 1.0.1.8.4.255 | 3/2 |
| 7* | Cumulative Active Energy – TZ5 | Активная энергия, импорт по 5 тарифу | 1.0.1.8.5.255 | 3/2 |
| 8* | Cumulative Active Energy – TZ6 | Активная энергия, импорт по 6 тарифу | 1.0.1.8.6.255 | 3/2 |
| 9* | Cumulative Active Energy – TZ7 | Активная энергия, импорт по 7 тарифу | 1.0.1.8.7.255 | 3/2 |
| 10* | Cumulative Active Energy – TZ8 | Активная энергия, импорт по 8 тарифу | 1.0.1.8.8.255 | 3/2 |
| 11 | Cumulative Reactive Energy – Import | Реактивная энергия – Импорт | 1.0.3.8.0.255 | 3/2 |
| 12 | Cumulative Reactive Energy – Export | Реактивная энергия – экспорт | 1.0.4.8.0.255 | 3/2 |
| 13* | Cumulative Apparent Energy | Полная энергия | 1.0.9.8.0.255 | 3/2 |
| 14 | Cumulative Active Energy – Export | Активная энергия, экспорт | 1.0.2.8.0.255 | 3/2 |
| 15* | MD | Максимальная мощность на расчётном периоде и дата время начала интервала максимальной мощности | 1.0.1.6.0.255 | 4/2 4/5 |
| 16* | Cumulative Ampere-squared hours | Удельная энергия потерь в ЛЭП | 1.0.88.8.0.255 | 3/2 |
| 17* | Cumulative Volt-squared hours | Удельная энергия потерь в силовых трансформаторах | 1.0.89.8.0.255 | 3/2 |
| 18* | Time of operation | Время работы счетчика | 0.0.96.8.0.255 | 3/2 |
| 19* |  | Активная энергия фаза А. Импорт | 1.0.21.8.0.255 | 3/2 |
| 20* |  | Активная энергия фаза B. Импорт | 1.0.41.8.0.255 | 3/2 |
| 21* |  | Активная энергия фаза С. Импорт | 1.0.61.8.0.255 | 3/2 |
| 22 |  | Активная энергия, экспорт по 1 тарифу | 1.0.2.8.1.255 | 3/2 |
| 23 |  | Активная энергия, экспорт по 2 тарифу | 1.0.2.8.2.255 | 3/2 |
| 24 |  | Активная энергия, экспорт по 3 тарифу | 1.0.2.8.3.255 | 3/2 |
| 25 |  | Активная энергия, экспорт по 4 тарифу | 1.0.2.8.4.255 | 3/2 |
| 26* |  | Активная энергия, экспорт по 5 тарифу | 1.0.2.8.5.255 | 3/2 |

| № | Параметр (англ.) | Параметр (рус.) | OBIS-код | Класс/ Атрибут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27* |  | Активная энергия, экспорт по 6 тарифу | 1.0.2.8.6.255 | 3/2 |
| 28* |  | Активная энергия, экспорт по 7 тарифу | 1.0.2.8.7.255 | 3/2 |
| 29* |  | Активная энергия, экспорт по 8 тарифу | 1.0.2.8.8.255 | 3/2 |
| 30* |  | Активная энергия фаза A, экспорт | 1.0.22.8.0.255 | 3/2 |
| 31* |  | Активная энергия фаза B, экспорт | 1.0.42.8.0.255 | 3/2 |
| 32* |  | Активная энергия фаза С, экспорт | 1.0.62.8.0.255 | 3/2 |
| 33 |  | Реактивная энергия, импорт по 1 тарифу | 1.0.3.8.1.255 | 3/2 |
| 34 |  | Реактивная энергия, импорт по 2 тарифу | 1.0.3.8.2.255 | 3/2 |
| 35 |  | Реактивная энергия, импорт по 3 тарифу | 1.0.3.8.3.255 | 3/2 |
| 36 |  | Реактивная энергия, импорт по 4 тарифу | 1.0.3.8.4.255 | 3/2 |
| 37* |  | Реактивная энергия, импорт по 5 тарифу | 1.0.3.8.5.255 | 3/2 |
| 38* |  | Реактивная энергия, импорт по 6 тарифу | 1.0.3.8.6.255 | 3/2 |
| 39* |  | Реактивная энергия, импорт по 7 тарифу | 1.0.3.8.7.255 | 3/2 |
| 40* |  | Реактивная энергия, импорт по 8 тарифу | 1.0.3.8.8.255 | 3/2 |
| 41* |  | Реактивная энергия фаза A, импорт | 1.0.23.8.0.255 | 3/2 |
| 42* |  | Реактивная энергия фаза B, импорт | 1.0.43.8.0.255 | 3/2 |
| 43* |  | Реактивная энергия фаза C, импорт | 1.0.63.8.0.255 | 3/2 |
| 44 |  | Реактивная энергия, экспорт по 1 тарифу | 1.0.4.8.1.255 | 3/2 |
| 45 |  | Реактивная энергия, экспорт по 2 тарифу | 1.0.4.8.2.255 | 3/2 |
| 46 |  | Реактивная энергия, экспорт по 3 тарифу | 1.0.4.8.3.255 | 3/2 |
| 47 |  | Реактивная энергия, экспорт по 4 тарифу | 1.0.4.8.4.255 | 3/2 |
| 48* |  | Реактивная энергия, экспорт по 5 тарифу | 1.0.4.8.5.255 | 3/2 |

| № | Параметр (англ.) | Параметр (рус.) | OBIS-код | Класс/ Атрибут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 49* |  | Реактивная энергия, экспорт по 6 тарифу | 1.0.4.8.6.255 | 3/2 |
| 50* |  | Реактивная энергия, экспорт по 7 тарифу | 1.0.4.8.7.255 | 3/2 |
| 51* |  | Реактивная энергия, экспорт по 8 тарифу | 1.0.4.8.8.255 | 3/2 |
| 52* |  | Реактивная энергия фаза A, экспорт | 1.0.24.8.0.255 | 3/2 |
| 53* |  | Реактивная энергия фаза B, экспорт | 1.0.44.8.0.255 | 3/2 |
| 54* |  | Реактивная энергия фаза C, экспорт | 1.0.64.8.0.255 | 3/2 |
| 55* |  | Удельная энергия потерь в ЛЭП по 1 тарифу | 1.0.88.8.1.255 | 3/2 |
| 56* |  | Удельная энергия потерь в ЛЭП по 2 тарифу | 1.0.88.8.2.255 | 3/2 |
| 57* |  | Удельная энергия потерь в ЛЭП по 3 тарифу | 1.0.88.8.3.255 | 3/2 |
| 58* |  | Удельная энергия потерь в ЛЭП по 4 тарифу | 1.0.88.8.4.255 | 3/2 |
| 59* |  | Удельная энергия потерь в ЛЭП по 5 тарифу | 1.0.88.8.5.255 | 3/2 |
| 60* |  | Удельная энергия потерь в ЛЭП по 6 тарифу | 1.0.88.8.6.255 | 3/2 |
| 61* |  | Удельная энергия потерь в ЛЭП по 7 тарифу | 1.0.88.8.7.255 | 3/2 |
| 62* |  | Удельная энергия потерь в ЛЭП по 8 тарифу | 1.0.88.8.8.255 | 3/2 |
| 63* |  | Удельная энергия потерь в силовых трансформаторах по 1 тарифу | 1.0.89.8.1.255 | 3/2 |
| 64* |  | Удельная энергия потерь в силовых трансформаторах по 2 тарифу | 1.0.89.8.2.255 | 3/2 |
| 65* |  | Удельная энергия потерь в силовых трансформаторах по 3 тарифу | 1.0.89.8.3.255 | 3/2 |
| 66* |  | Удельная энергия потерь в силовых трансформаторах по 4 тарифу | 1.0.89.8.4.255 | 3/2 |
| 67* |  | Удельная энергия потерь в силовых трансформаторах по 5 тарифу | 1.0.89.8.5.255 | 3/2 |

| № | Параметр (англ.) | Параметр (рус.) | OBIS-код | Класс/ Атрибут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 68* |  | Удельная энергия потерь в силовых трансформаторах по 6 тарифу | 1.0.89.8.6.255 | 3/2 |
| 69* |  | Удельная энергия потерь в силовых трансформаторах по 7 тарифу | 1.0.89.8.7.255 | 3/2 |
| 70* |  | Удельная энергия потерь в силовых трансформаторах по 8 тарифу | 1.0.89.8.8.255 | 3/2 |
| 71* |  | Интервал интегрирования 2 параметров сети | 1.0.0.8.5.255 | 1/2 |
| 72 |  | Коэффициент реактивной мощности tg (φ). Максимальное значение на интервале интегрирования 2 за расчетный период | 1.0.131.6.128.255 | 3/2 |
| 73 |  | Минимальное значение полной мощности на интервале интегрирования 2 за расчетный период | 1.0.9.3.128.255 | 3/2 |
| 74 |  | Максимальное значение полной мощности на интервале интегрирования 2 за расчетный период | 1.0.9.6.128.255 | 3/2 |
| 75 |  | Минимальное значение активной мощности на интервале интегрирования 2 за расчетный период | 1.0.15.3.128.255 | 3/2 |
| 76 |  | Максимальное значение активной мощности на интервале интегрирования 2 за расчетный период | 1.0.15.6.128.255 | 3/2 |
| 77 |  | Минимальное значение реактивной мощности на интервале интегрирования 2 за расчетный период | 1.0.137.3.128.255 | 3/2 |
| 78 |  | Максимальное значение реактивной мощности на интервале интегрирования 2 за расчетный период | 1.0.137.6.128.255 | 3/2 |
| 79 |  | Усредненное за месяц суточное значение максимальной активной мощности на интервале интегрирования 2 | 1.0.15.6.129.255 | 3/2 |

| № | Параметр (англ.) | Параметр (рус.) | OBIS-код | Класс/ Атрибут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 |  | Усредненное за месяц суточное значение максимальной активной мощности на интервале интегрирования 2 в период пиковых нагрузок | 1.0.15.6.130.255 | 3/2 |
| * Параметры не являются обязательными. - Производитель может изменять список захватываемых объектов. - В памяти хранятся данные о не менее 36 циклов подсчёта. Данные представляют из себя информацию о потреблении на конец расчетного периода. Расчётный профиль оформлен как объект универсального профиля (ИИК: 7) с OBIS-кодом 1.0.98.1.0.255. В таблице Б.4 перечислены захватываемые объекты данного профиля. Значения захватываемых объектов должны копироваться в буфер этого объекта автоматически. Период записи устанавливается в ноль (запись по захвату), сам процесс подсчета контролируется расчётными датами; - Поддержка селективного доступа должна быть, как это указано в 7.3.6 и 13.4; - Захваченные атрибуты в случае интерфейсного класса 4 (Расширенный регистр), используемого для максимальных значений за период (MD) будут атрибуты 2 и 5 (значение и метка времени). |  |  |  |  |

Профиль масштаба: Этот профиль может быть создан для захвата объекта

«Scaler_unit» для каждого из параметров из таблицы Б.4. Он рассматривается как общий профиль (ИИК: 7) и ему присваивается OBIS-код 1.0.94.7.1.255. Вхождение в профиль должно быть однократным (период захвата = 0). Этот профиль не требует периодического обновления. Объект является необязательным.

Б.5 Параметры профиля телеизмерений

Профиль телеизмерений 1.0.94.7.5.255 ИИК: 7, используется для целей телемеханики. Он содержит текущие значения параметров, указанных в таблице Б.5. Глубина буфера - 5 записей, период захвата - 1 секунда. Объект является рекомендованным. Те же результаты можно получить, используя выборочный доступ к профилю текущих параметров.

Таблица Б.5 - Параметры профиля телеизмерения

| № | Параметр | OBIS-код | Класс/ Атрибут |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дата и время | 0.0.1.0.0.255 | 8 / 2 |
| 2 | Ток фазы А | 1.0.31.7.0.255 | 3 / 2 |
| 3 | Ток фазы В | 1.0.51.7.0.255 | 3 / 2 |
| 4 | Ток фазы С | 1.0.71.7.0.255 | 3 / 2 |
| 5 | Напряжение фазы А | 1.0.32.7.0.255 | 3 / 2 |
| 6 | Напряжение фазы B | 1.0.52.7.0.255 | 3 / 2 |
| 7 | Напряжение фазы C | 1.0.72.7.0.255 | 3 / 2 |
| 8 | Суммарная активная мощность | 1.0.1.7.0.255 | 3 / 2 |

| № | Параметр | OBIS-код | Класс/ Атрибут |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Суммарная реактивная мощность | 1.0.3.7.0.255 | 3 / 2 |
| 10 | Суммарная полная мощность | 1.0.9.7.0.255 | 3 / 2 |
| 11 | Коэффициент мощности | 1.0.13.7.0.255 | 3 / 2 |

Б.6 Профиль телесигнализации

Профиль телесигнализации предназначен для использования в системах телемеханики. Объект класса 7 OBIS-код 1.0.94.7.6.255. Список объектов профиля приведен в таблице Д.110. Глубина хранения профиля - 5 записей. Объект является рекомендованным. При использовании данного объекта необходимо запрограммировать объекты - пороги провала и перенапряжения 1.0.12.31.0.255 и 1.0.12.35.0.255 на необходимые значения.

Приложение В

(обязательное)

Список параметров ПУ категории D

Параметры, перечисленные здесь, применяются в однофазных ПУ потребителей. Эти приборы записывают энергию в режиме импорта и экспорта.

В.1 Текущие значения (таблица В.1)

| № | Параметр (англ.) | Параметр (рус.) | OBIS-код | Класс/ Атрибут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Real Time Clock - Date and Time | Метка времени | 0.0.1.0.0.255 | 8 / 2 |
| 2 | Current - Iph | Ток фазы | 1.0.11.7.0.255 | 3 / 2 |
| 3 | Current - In | Ток нулевого провода | 1.0.91.7.0.255 | 3 / 2 |
| 4 | Voltage - V | Напряжение фазы | 1.0.12.7.0.255 | 3 / 2 |
| 5 | Power Factor - PF | Коэффициент мощности | 1.0.13.7.0.255 | 3 / 2 |
| 6 | Frequency | Частота сети | 1.0.14.7.0.255 | 3 / 2 |
| 7 | Apparent Power | Полная мощность | 1.0.9.7.0.255 | 3 / 2 |
| 8 | Signed Active Power (+Import; - Export) | Активная мощность | 1.0.1.7.0.255 | 3 / 2 |
| 9 | Signed Reactive Power (+Import; - Export) | Реактивная мощность | 1.0.3.7.0.255 | 3 / 2 |
| 10 | Cumulative Active Energy (Import) | Активная энергия, импорт | 1.0.1.8.0.255 | 3 / 2 |
| 11 | Cumulative Active Energy (Export) | Активная энергия, экспорт | 1.0.2.8.0.255 | 3 / 2 |
| 12 | Cumulative Reactive Energy (Import) | Реактивная энергия, импорт | 1.0.3.8.0.255 | 3 / 2 |
| 13 | Cumulative Reactive Energy (Export) | Реактивная энергия, экспорт | 1.0.4.8.0.255 | 3 / 2 |
| 14* | Cumulative Ampere-squared hours | Удельная энергия потерь в ЛЭП | 1.0.88.8.0.255 | 3 / 2 |
| 15 |  | Дифференциальный ток | 1.0.91.7.131.255 | 3 / 2 |
| 16 |  | Дифференциальный ток, % от фазного тока | 1.0.91.7.132.255 | 3 / 2 |
| 17 |  | Коэффициент реактивной мощности | 1.0.131.7.0.255 | 3 / 2 |

Права доступа для соединений приведены в приложении И Таблица В.1 - Текущие значения

| № | Параметр (англ.) | Параметр (рус.) | OBIS-код | Класс/ Атрибут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| П р и м е ч а н и я - Параметры, помеченные *, не являются обязательными. - Коэффициент мощности со знаком «+» означает отставание тока, «–» – опережение тока. - Активная мощность со знаком («+» – импорт, «–» – экспорт). - Реактивная мощность со знаком («+» – импорт, «–» – экспорт). - Параметры 10…14 содержат накопительные значения со времени производства. - Приведенный выше перечень определяется для целей связи с хостом или РПУ. - Параметры 15 и 16 рассчитываются только для однофазных двухэлементных ПУ. |  |  |  |  |

«Стоп-кадр»: объекты из таблицы В.1 могут быть включены в список захватываемых объектов профиля с OBIS-кодом 1.0.94.7.0.255, ИИК: 7. Атрибут 2 каждого объекта по запросу должен быть немедленно скопирован в буфер профиля. Глубина буфера - 1 запись, период записи 0 (запись по захвату).

Профиль масштаба: Для ускорения считывания данных с ПУ может быть организован профиль масштаба, включающий поле «Scaler_unit» для каждого из объектов из таблицы В.1. Он имеет национальный OBIS-код 1.0.94.7.3.255, ИИК: 7. Список захватываемых объектов соответствует таблице В.1, только атрибут каждого объекта не «2» - значение, а «3» - «Scaler_unit». Глубина профиля - 1 запись. Этот профиль не требует периодического обновления, то есть период записи = 0.

Профиль масштаба позволяет получить единицы измерения всех параметров, указанных в таблице В.1, одним запросом. При отсутствии такого профиля требуется отдельный запрос на каждый объект. Профиль масштаба не является обязательным объектом сервера.

В.2 Параметры профиля нагрузки

Параметры профиля нагрузки (таблица В.2) - это массив данных, захваченных в универсальный профиль (см. 7.3.6). Его OBIS-код 1.0.99.1.0.255, ИИК: 7. Объекты захвата этого профиля перечислены в таблице В.2 и захваченным атрибутом должен быть атрибут 2 (значение) каждого объекта. Значения объектов захвата должны быть скопированы в буфер массива автоматически с периодом захвата, который должен быть установлен через OBIS-код 1.0.0.8.4.255 (интервал записи 1). Список захватываемых объектов может быть изменен производителем по требованию заказчика и обеспечении селективного доступа к буферу, как по диапазону записей, так и по диапазону значений. Объем буфера должен обеспечивать хранение записей с интервалом записи 60 минут за время не менее 180 сут.

Права доступа для соединений и типов ПУ приведены в приложении И. Таблица В.2 - Параметры профиля нагрузки за период

| № | Параметр (англ.) | Параметр (рус.) | OBIS-код | Класс/ Атрибут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Real Time Clock – Date and Time | Метка времени | 0.0.1.0.0.255 | 8/2 |
| 2 | Block Active Energy - Import | Активная энергия, импорт за период записи | 1.0.1.29.0.255 | 3/2 |

| 3 | Block Active Energy - Export | Активная энергия, экспорт за период записи | 1.0.2.29.0.255 | 3/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Block Reactive Energy – Import | Реактивная энергия, импорт, за период записи | 1.0.3.29.0.255 | 3/2 |
| 5 | Block Reactive Energy – Export | Реактивная энергия, экспорт, за период записи | 1.0.4.29.0.255 | 3/2 |
| 6* | Block Apparent Energy – Import | Полная энергия, импорт, за период записи | 1.0.9.29.0.255 | 3/2 |
| 7* | Block Apparent Energy – Export | Полная энергия, экспорт, за период записи | 1.0.10.29.0.255 | 3/2 |
| 8* | Current – Iph | Ток фазы | 1.0.11.7.0.255 | 3/2 |
| 9* | Current – In | Ток нулевого провода | 1.0.91.7.0.255 | 3/2 |
| 10* | Voltage – V | Напряжение фазы | 1.0.12.7.0.255 | 3/2 |
| 11* | Temperature | Температура внутри корпуса ПУ | 0.0.96.9.0.255 | 3/2 |
| 12* |  | Статус записи | 0.0.96.5.129.255 | 1/2 |
| 13* | Time of operation | Время работы ПУ | 0.0.96.8.0.255 | 3/2 |
| П р и м е ч а н и я - Параметры, помеченные *, не являются обязательными. Производитель может изменять список захватываемых объектов по требованию заказчика и обеспечении селективного доступа к буферу в соответствии с 7.3.6 и 13.4. - Параметры, перечисленные в этой таблице, служат целям съема информации о нагрузке и фиксируются каждый измерительный период. - Параметры 2…7 – приращения значения потребляемой энергии в этом измерительном периоде. - Параметры 8…10 – усредненные значения за время периода, сохраняемые в конце каждого периода. |  |  |  |  |

Профиль масштаба: Единицы измерения величин в профиле нагрузки могут отличаться от текущих значений вследствие необходимости обеспечить компактность данных и информативность профиля. Включать единицы измерения (атрибут № 3 регистров) в профиль не имеет смысла, поскольку увеличится размер записи. Целесообразно создать объект, содержащий только единицы измерения всех регистров, использующихся в профиле нагрузки. Этот объект класса 7 с национальным OBIS-кодом 1.0.94.7.4.255. Список захватываемых объектов должен содержать все объекты, указанные в таблице В.2. Вхождение в профиль должно быть однократным. Этот профиль не требует периодического обновления.

В.3 Параметры ежесуточного профиля

Параметры ежесуточного профиля (таблица В.3) - это массив данных, захваченных в профиль в конце суток. OBIS-код 1.0.98.2.0.255, ИИК: 7. Объекты захвата этого дневного профиля нагрузки перечислены в таблице В.3 и захваченным атрибутом должен быть атрибут № 2 каждого интерфейсного класса. Значения объектов захвата должны быть скопированы в буфер массива автоматически.

Права доступа для соединений и типов ПУ приведены в приложении И.

Таблица В.3 - Параметры ежесуточного профиля

| № | Параметр (англ.) | Параметр (рус.) | OBIS-код | Класс/ Атрибут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Real Time Clock – Date and Time | Метка времени | 0.0.1.0.0.255 | 8/2 |
| 2 | Cumulative Active Energy – TZ1 | Активная энергия, импорт по 1 тарифу | 1.0.1.8.1.255 | 3/2 |
| 3 | Cumulative Active Energy – TZ2 | Активная энергия, импорт по 2 тарифу | 1.0.1.8.2.255 | 3/2 |
| 4 | Cumulative Active Energy – TZ3 | Активная энергия, импорт по 3 тарифу | 1.0.1.8.3.255 | 3/2 |
| 5 | Cumulative Active Energy – TZ4 | Активная энергия, импорт по 4 тарифу | 1.0.1.8.4.255 | 3/2 |
| 6* | Cumulative Active Energy – TZ5 | Активная энергия, импорт по 5 тарифу | 1.0.1.8.5.255 | 3/2 |
| 7* | Cumulative Active Energy – TZ6 | Активная энергия, импорт по 6 тарифу | 1.0.1.8.6.255 | 3/2 |
| 8* | Cumulative Active Energy – TZ7 | Активная энергия, импорт по 7 тарифу | 1.0.1.8.7.255 | 3/2 |
| 9* | Cumulative Active Energy – TZ8 | Активная энергия, импорт по 8 тарифу | 1.0.1.8.8.255 | 3/2 |
| 10 | Cumulative Active Energy – (Import) | Активная энергия, импорт | 1.0.1.8.0.255 | 3/2 |
| 11 | Cumulative Active Energy – (Export) | Активная энергия, экспорт | 1.0.2.8.0.255 | 3/2 |
| 12 | Cumulative Reactive Energy – (Import) | Реактивная энергия, импорт | 1.0.3.8.0.255 | 3/2 |
| 13 | Cumulative Reactive Energy – (Export) | Реактивная энергия, экспорт | 1.0.4.8.0.255 | 3/2 |
| 14* | Cumulative Ampere-squared hours | Удельная энергия потерь в ЛЭП | 1.0.88.8.0.255 | 3/2 |
| 15* | Time of fault herz | Время некачественной частоты | 0.0.96.8.1.255 | 3/2 |
| 16* | Status fault energy | Статус некачественной энергии | 0.0.96.5.1.255 | 1/2 |
| 17* | Time of operation | Время работы ПУ | 0.0.96.8.0.255 | 3/2 |
| 18 |  | Активная энергия, экспорт по 1 тарифу | 1.0.2.8.1.255 | 3/2 |
| 19 |  | Активная энергия, экспорт по 2 тарифу | 1.0.2.8.2.255 | 3/2 |
| 20 |  | Активная энергия, экспорт по 3 тарифу | 1.0.2.8.3.255 | 3/2 |
| 21 |  | Активная энергия, экспорт по 4 тарифу | 1.0.2.8.4.255 | 3/2 |
| 22* |  | Активная энергия, экспорт по 5 тарифу | 1.0.2.8.5.255 | 3/2 |

| № | Параметр (англ.) | Параметр (рус.) | OBIS-код | Класс/ Атрибут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23* |  | Активная энергия, экспорт по 6 тарифу | 1.0.2.8.6.255 | 3/2 |
| 24* |  | Активная энергия, экспорт по 7 тарифу | 1.0.2.8.7.255 | 3/2 |
| 25* |  | Активная энергия, экспорт по 8 тарифу | 1.0.2.8.8.255 | 3/2 |
| 26* |  | Реактивная энергия, импорт по 1 тарифу | 1.0.3.8.1.255 | 3/2 |
| 27* |  | Реактивная энергия, импорт по 2 тарифу | 1.0.3.8.2.255 | 3/2 |
| 28* |  | Реактивная энергия, импорт по 3 тарифу | 1.0.3.8.3.255 | 3/2 |
| 29* |  | Реактивная энергия, импорт по 4 тарифу | 1.0.3.8.4.255 | 3/2 |
| 30* |  | Реактивная энергия, импорт по 5 тарифу | 1.0.3.8.5.255 | 3/2 |
| 31* |  | Реактивная энергия, импорт по 6 тарифу | 1.0.3.8.6.255 | 3/2 |
| 32* |  | Реактивная энергия, импорт по 7 тарифу | 1.0.3.8.7.255 | 3/2 |
| 33* |  | Реактивная энергия, импорт по 8 тарифу | 1.0.3.8.8.255 | 3/2 |
| 34* |  | Реактивная энергия, экспорт по 1 тарифу | 1.0.4.8.1.255 | 3/2 |
| 35* |  | Реактивная энергия, экспорт по 2 тарифу | 1.0.4.8.2.255 | 3/2 |
| 36* |  | Реактивная энергия, экспорт по 3 тарифу | 1.0.4.8.3.255 | 3/2 |
| 37* |  | Реактивная энергия, экспорт по 4 тарифу | 1.0.4.8.4.255 | 3/2 |
| 38* |  | Реактивная энергия, экспорт по 5 тарифу | 1.0.4.8.5.255 | 3/2 |
| 39* |  | Реактивная энергия, экспорт по 6 тарифу | 1.0.4.8.6.255 | 3/2 |
| 40* |  | Реактивная энергия, экспорт по 7 тарифу | 1.0.4.8.7.255 | 3/2 |
| 41* |  | Реактивная энергия, экспорт по 8 тарифу | 1.0.4.8.8.255 | 3/2 |
| 42* |  | Удельная энергия потерь в ЛЭП по 1 тарифу | 1.0.88.8.1.255 | 3/2 |
| 43* |  | Удельная энергия потерь в ЛЭП по 2 тарифу | 1.0.88.8.2.255 | 3/2 |
| 44* |  | Удельная энергия потерь в ЛЭП по 3 тарифу | 1.0.88.8.3.255 | 3/2 |

| № | Параметр (англ.) | Параметр (рус.) | OBIS-код | Класс/ Атрибут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45* |  | Удельная энергия потерь в ЛЭП по 4 тарифу | 1.0.88.8.4.255 | 3/2 |
| 46* |  | Удельная энергия потерь в ЛЭП по 5 тарифу | 1.0.88.8.5.255 | 3/2 |
| 47* |  | Удельная энергия потерь в ЛЭП по 6 тарифу | 1.0.88.8.6.255 | 3/2 |
| 48* |  | Удельная энергия потерь в ЛЭП по 7 тарифу | 1.0.88.8.7.255 | 3/2 |
| 49* |  | Удельная энергия потерь в ЛЭП по 8 тарифу | 1.0.88.8.8.255 | 3/2 |
| 50* |  | Суточное значение максимальной активной мощности на интервале интегрирования 2 | 1.0.15.16.0.255 | 3/2 |
| 51* |  | Суточное значение максимальной активной мощности на интервале интегрирования 2 в период пиковых нагрузок | 1.0.15.16.1.255 | 3/2 |
| 52* |  | Интервал интегрирования 2 параметров сети | 1.0.0.8.5.255 | 1/2 |
| П р и м е ч а н и я - Параметры, помеченные *, не являются обязательными. - Параметры, перечисленные в этой таблице, служат целям расчета балансов энергии и должны записываться в полночь (00:00). - Параметры 2...14 и 18 …49 содержат накопительные значения со времени производства или установки счетчика. - Параметр 15 – продолжительность отклонения частоты за пределы ±0,2 Гц. - Глубина хранения показаний не менее 123 суток - Эти параметры должны быть считываемы по запросу хоста или РПУ, любой из параметров, в любое время и любое их количество. - Указанные значения могут быть считаны как профиль. - Поддержка селективного доступа должна быть такой, как указано в 7.3.6 и 13.4. |  |  |  |  |

Профиль масштаба: Для ускорения считывания данных с ПУ может быть организован профиль масштаба, включающий поле «Scaler_unit» для каждого из объектов из таблицы В.3. Он имеет национальный OBIS-код 1.0.94.7.2.255, ИИК: 7. Список захватываемых объектов соответствует таблице В.3, только атрибут каждого объекта не «2» - значение, а «3» - «Scaler_unit». Глубина профиля - 1 запись. Этот профиль не требует периодического обновления, то есть период записи = 0.

В.4 Параметры ежемесячного профиля (таблица В.4).

Права доступа для соединений и типов ПУ приведены в приложении И. Таблица В.4 - Параметры ежемесячного профиля

| № | Параметр (англ.) | Параметр (рус.) | OBIS-код | Класс/ Атрибут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Real Time Clock – Date and Time | Дата фиксации показаний | 0.0.1.0.0.255 | 8/2 |

| № | Параметр (англ.) | Параметр (рус.) | OBIS-код | Класс/ Атрибут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Cumulative Energy | Суммарная активная энергия, импорт | 1.0.1.8.0.255 | 3/2 |
| 3 | Cumulative Active Energy – TZ1 | Активная энергия, импорт по 1 тарифу | 1.0.1.8.1.255 | 3/2 |
| 4 | Cumulative Active Energy – TZ2 | Активная энергия, импорт по 2 тарифу | 1.0.1.8.2.255 | 3/2 |
| 5 | Cumulative Active Energy – TZ3 | Активная энергия, импорт по 3 тарифу | 1.0.1.8.3.255 | 3/2 |
| 6 | Cumulative Active Energy – TZ4 | Активная энергия, импорт по 4 тарифу | 1.0.1.8.4.255 | 3/2 |
| 7* | Cumulative Active Energy – TZ5 | Активная энергия, импорт по 5 тарифу | 1.0.1.8.5.255 | 3/2 |
| 8* | Cumulative Active Energy – TZ6 | Активная энергия, импорт по 6 тарифу | 1.0.1.8.6.255 | 3/2 |
| 9* | Cumulative Active Energy – TZ7 | Активная энергия, импорт по 7 тарифу | 1.0.1.8.7.255 | 3/2 |
| 10* | Cumulative Active Energy – TZ8 | Активная энергия, импорт по 8 тарифу | 1.0.1.8.8.255 | 3/2 |
| 11 | Cumulative Reactive Energy Import | Реактивная энергия импорт | 1.0.3.8.0.255 | 3/2 |
| 12 | Cumulative Reactive Energy Export | Реактивная энергия экспорт | 1.0.4.8.0.255 | 3/2 |
| 13* | Cumulative Apparent Energy Import | Полная энергия | 1.0.9.8.0.255 | 3/2 |
| 14* | MD – kW | Максимальная мощность на расчётном периоде и дата время начала интервала максимальной мощности | 1.0.1.6.0.255 | 4/2 4/5 |
| 15* | Cumulative Ampere-squared hours | Удельная энергия потерь в цепях тока, кА2∙ч | 1.0.88.8.0.255 | 3/2 |
| 16 |  | Активная энергия, экспорт по 1 тарифу | 1.0.2.8.1.255 | 3/2 |
| 17 |  | Активная энергия, экспорт по 2 тарифу | 1.0.2.8.2.255 | 3/2 |
| 18 |  | Активная энергия, экспорт по 3 тарифу | 1.0.2.8.3.255 | 3/2 |
| 19 |  | Активная энергия, экспорт по 4 тарифу | 1.0.2.8.4.255 | 3/2 |
| 20* |  | Активная энергия, экспорт по 5 тарифу | 1.0.2.8.5.255 | 3/2 |
| 21* |  | Активная энергия, экспорт по 6 тарифу | 1.0.2.8.6.255 | 3/2 |
| 22* |  | Активная энергия, экспорт по 7 тарифу | 1.0.2.8.7.255 | 3/2 |

| № | Параметр (англ.) | Параметр (рус.) | OBIS-код | Класс/ Атрибут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23* |  | Активная энергия, экспорт по 8 тарифу | 1.0.2.8.8.255 | 3/2 |
| 24 | Cumulative Active Energy - Export | Активная энергия, экспорт | 1.0.2.8.0.255 | 3/2 |
| 25 |  | Реактивная энергия, импорт по 1 тарифу | 1.0.3.8.1.255 | 3/2 |
| 26 |  | Реактивная энергия, импорт по 2 тарифу | 1.0.3.8.2.255 | 3/2 |
| 27 |  | Реактивная энергия, импорт по 3 тарифу | 1.0.3.8.3.255 | 3/2 |
| 28 |  | Реактивная энергия, импорт по 4 тарифу | 1.0.3.8.4.255 | 3/2 |
| 29* |  | Реактивная энергия, импорт по 5 тарифу | 1.0.3.8.5.255 | 3/2 |
| 30* |  | Реактивная энергия, импорт по 6 тарифу | 1.0.3.8.6.255 | 3/2 |
| 31* |  | Реактивная энергия, импорт по 7 тарифу | 1.0.3.8.7.255 | 3/2 |
| 32* |  | Реактивная энергия, импорт по 8 тарифу | 1.0.3.8.8.255 | 3/2 |
| 33 |  | Реактивная энергия, экспорт по 1 тарифу | 1.0.4.8.1.255 | 3/2 |
| 34 |  | Реактивная энергия, экспорт по 2 тарифу | 1.0.4.8.2.255 | 3/2 |
| 35 |  | Реактивная энергия, экспорт по 3 тарифу | 1.0.4.8.3.255 | 3/2 |
| 36 |  | Реактивная энергия, экспорт по 4 тарифу | 1.0.4.8.4.255 | 3/2 |
| 37* |  | Реактивная энергия, экспорт по 5 тарифу | 1.0.4.8.5.255 | 3/2 |
| 38* |  | Реактивная энергия, экспорт по 6 тарифу | 1.0.4.8.6.255 | 3/2 |
| 39* |  | Реактивная энергия, экспорт по 7 тарифу | 1.0.4.8.7.255 | 3/2 |
| 40* |  | Реактивная энергия, экспорт по 8 тарифу | 1.0.4.8.8.255 | 3/2 |
| 41* |  | Удельная энергия потерь в цепях тока, кА2∙ч, по 1 тарифу | 1.0.88.8.1.255 | 3/2 |
| 42* |  | Удельная энергия потерь в цепях тока, кА2∙ч, по 2 тарифу | 1.0.88.8.2.255 | 3/2 |
| 43* |  | Удельная энергия потерь в цепях тока, кА2∙ч, по 3 тарифу | 1.0.88.8.3.255 | 3/2 |
| 44* |  | Удельная энергия потерь в цепях тока, кА2∙ч, по 4 тарифу | 1.0.88.8.4.255 | 3/2 |

| № | Параметр (англ.) | Параметр (рус.) | OBIS-код | Класс/ Атрибут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45* |  | Удельная энергия потерь в цепях тока, кА2∙ч, по 5 тарифу | 1.0.88.8.5.255 | 3/2 |
| 46* |  | Удельная энергия потерь в цепях тока, кА2∙ч, по 6 тарифу | 1.0.88.8.6.255 | 3/2 |
| 47* |  | Удельная энергия потерь в цепях тока, кА2∙ч, по 7 тарифу | 1.0.88.8.7.255 | 3/2 |
| 48* |  | Удельная энергия потерь в цепях тока, кА2∙ч, по 8 тарифу | 1.0.88.8.8.255 | 3/2 |
| 49* |  | Интервал интегрирования 2 параметров сети | 1.0.0.8.5.255 | 1/2 |
| 50 |  | Коэффициент реактивной мощности (tg φ). Максимальное значение на интервале интегрирования 2 за расчетный период | 1.0.131.6.128.255 | 3/2 |
| 51 |  | Минимальное значение полной мощности на интервале интегрирования 2 за расчетный период | 1.0.9.3.128.255 | 3/2 |
| 52 |  | Максимальное значение полной мощности на интервале интегрирования 2 за расчетный период | 1.0.9.6.128.255 | 3/2 |
| 53 |  | Минимальное значение активной мощности на интервале интегрирования за расчетный период | 1.0.15.3.128.255 | 3/2 |
| 54 |  | Максимальное значение активной мощности на интервале интегрирования за расчетный период | 1.0.15.6.128.255 | 3/2 |
| 55 |  | Минимальное значение реактивной мощности (tg φ) на интервале интегрирования за расчетный период | 1.0.137.3.128.255 | 3/2 |
| 56 |  | Максимальное значение реактивной мощности (tg φ) на интервале интегрирования за расчетный период | 1.0.137.6.128.255 | 3/2 |
| 57 |  | Усредненное за месяц суточное значение максимальной активной мощности на интервале интегрирования | 1.0.15.6.129.255 | 3/2 |
| 58 |  | Усредненное за месяц суточное значение максимальной активной мощности на интервале интегрирования в период пиковых нагрузок | 1.0.15.6.130.255 | 3/2 |

| № | Параметр (англ.) | Параметр (рус.) | OBIS-код | Класс/ Атрибут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 59* | Time of operation | Время работы счетчика | 0.0.96.8.0.255 | 3/2 |
| П р и м е ч а н и я - Параметры, помеченные *, не являются обязательными. - В памяти хранятся данные до 36 циклов подсчета. Данные представляют из себя информацию о потреблении на конец расчетного интервала (месяца). Расчетный профиль оформлен как объект профиля общего типа (интерфейс класса № 7) с OBIS-кодом 1.0.98.1.0.255. В настоящей таблице перечислены захватываемые объекты данного профиля. Значения захватываемых объектов должны копироваться в буфер этого объекта автоматически. Период сбора устанавливается в ноль; - Параметры 2...13, 15 … 48 содержат накопительные значения со времени производства или установки счетчика. - Поддержка селективного доступа должна быть такой, как указано в 7.3.6 и 13.4. - Текущие параметры платежного цикла должны читаться как текущие значения. - Захваченные атрибуты в случае интерфейсного класса 4 (расширенный регистр), используемого для максимальных значений за период (MD) будут атрибуты 2 и 5 (значение и метка времени). |  |  |  |  |

Профиль  масштаба:  Этот  профиль  предназначен  для  захвата  объекта

«Scaler_unit» для каждого из параметров из таблицы В.4. Он рассматривается как общий профиль (интерфейс класса № 7) и ему присваивается OBIS-код 1.0.94.7.1.255. Вхождение в профиль должно быть однократным, где поле 3 класса содержит идентификатор для каждого объекта. Этот профиль не требует периодического обновления.

В.5 Параметры профиля телеизмерений

Профиль телеизмерений 1.0.94.7.5.255 ИИК: 7, используется для целей телемеханики. Он содержит текущие значения параметров, указанных в таблице В.5. Глубина буфера - 5 записей, период захвата - 1 секунда. Объект является рекомендованным. Те же результаты можно получить, используя выборочный доступ к профилю текущих параметров.

Таблица В.5 - Параметры профиля телеизмерения

| № | Параметр | OBIS-код | Класс/ Атрибут |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дата и время | 0.0.1.0.0.255 | 8 / 2 |
| 2 | Ток фазы А | 1.0.31.7.0.255 | 3 / 2 |
| 3 | Ток фазы В | 1.0.51.7.0.255 | 3 / 2 |
| 4 | Ток фазы С | 1.0.71.7.0.255 | 3 / 2 |
| 5 | Напряжение фазы А | 1.0.32.7.0.255 | 3 / 2 |
| 6 | Напряжение фазы B | 1.0.52.7.0.255 | 3 / 2 |
| 7 | Напряжение фазы C | 1.0.72.7.0.255 | 3 / 2 |
| 8 | Суммарная активная мощность | 1.0.1.7.0.255 | 3 / 2 |

| № | Параметр | OBIS-код | Класс/ Атрибут |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Суммарная реактивная мощность | 1.0.3.7.0.255 | 3 / 2 |
| 10 | Суммарная полная мощность | 1.0.9.7.0.255 | 3 / 2 |
| 11 | Коэффициент мощности | 1.0.13.7.0.255 | 3 / 2 |

В.6 Профиль телесигнализации

Профиль телесигнализации предназначен для использования в системах телемеханики. Объект класса 7 OBIS-код 1.0.94.7.6.255. Список объектов профиля приведен в таблице Д.110. Глубина хранения профиля - 5 записей. Объект является рекомендованным. При использовании данного объекта необходимо запрограммировать объекты - пороги провала и перенапряжения 1.0.12.31.0.255 и 1.0.12.35.0.255 на необходимые значения.

Приложение Г (обязательное) Общие параметры

Г.1 Паспортные данные

Содержимое данной таблицы одинаково для всех счетчиков. Это информация об особенностях счетчика. Паспортные данные ПУ прописаны в таблице Г.1.

| № | Параметр (англ.) | Параметр (рус.) | OBIS-код | Класс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Meter Serial Number | Серийный номер ПУ | 0.0.96.1.0.255 | 1 |
| 2 | Device Type | Тип ПУ | 0.0.96.1.1.255 | 1 |
| 3 | Firmware Version for meter | Версия метрологического ПО | 0.0.96.1.2.255 | 1 |
| 4* |  | Идентификатор не метрологической части ВПО | 0.0.96.1.8.255 | 1 |
| 5 | Manufacturer name | Наименование производителя | 0.0.96.1.3.255 | 1 |
| 6 | Internal CT ratio | Коэффициент трансформации по току | 1.0.0.4.2.255 | 1 |
| 7 | Internal PT ratio | Коэффициент трансформации по напряжению | 1.0.0.4.3.255 | 1 |
| 8 | Meter year of manufacture | Дата выпуска ПУ | 0.0.96.1.4.255 | 1 |
| 9* |  | Серийный номер пульта | 0.0.96.1.5.255 | 1 |
| 10 |  | Версия спецификации СПОДЭС | 0.0.96.1.6.255 | 1 |
| 11* |  | Идентификатор исполнения счетчика (модель) | 0.0.96.1.9.255 | 1 |
| 12* |  | Контрольная сумма не метрологической части ВПО | 0.0.96.1.128.255 | 1 |
| П р и м е ч а н и я - Параметры, помеченные *, не являются обязательными. - Параметр «Версия спецификации СПОДЭС» должен иметь тип данных Octet-String и содержать строку в формате «XX.YY», где XX – мажорная версия спецификации в виде десятичного числа; YY – минорная версия спецификации в виде десятичного числа. Для данной версии спецификации «4.0» |  |  |  |  |

Права доступа для соединений указаны в приложении И Таблица Г.1 - Паспортные данные ПУ

| № | Наименование параметра | OBIS-код | Класс | Поле (метод) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адрес Opto (Порт P1) | 0.0.22.0.0.255 | 23 | 9 |
| 2 | Скорость Opto (Порт P1) | 0.0.22.0.0.255 | 23 | 2 |
| 3 | Адрес RS-485 (Порт P2) | 0.1.22.0.0.255 | 23 | 9 |
| 4 | Скорость RS-485 (Порт P2) | 0.1.22.0.0.255 | 23 | 2 |
| 5* | Адрес (Порт P3) | 0.2.22.0.0.255 | 23 | 9 |
| 6* | Скорость (Порт P3) | 0.2.22.0.0.255 | 23 | 2 |
| 7* | Адрес (Порт P4) | 0.3.22.0.0.255 | 23 | 9 |
| 8* | Скорость (Порт P4) | 0.3.22.0.0.255 | 23 | 2 |
| 9 | Дата и время ПУ | 0.0.1.0.0.255 | 8 | 2 |
| 10 | Часовой пояс ПУ | 0.0.1.0.0.255 | 8 | 3 |
| 11 | Начало летнего времени | 0.0.1.0.0.255 | 8 | 5 |
| 12 | Окончание летнего времени | 0.0.1.0.0.255 | 8 | 6 |
| 13 | Сдвиг летнего времени | 0.0.1.0.0.255 | 8 | 7 |
| 14 | Разрешение перехода на летнее время | 0.0.1.0.0.255 | 8 | 8 |
| 15 | Имя пассивного календаря | 0.0.13.0.0.255 | 20 | 6 |
| 16 | Таблица пассивных сезонных профилей | 0.0.13.0.0.255 | 20 | 7 |
| 17 | Таблица пассивных недельных профилей | 0.0.13.0.0.255 | 20 | 8 |
| 18 | Таблица пассивных суточных профилей | 0.0.13.0.0.255 | 20 | 9 |
| 19 | Дата активирования пассивного календаря | 0.0.13.0.0.255 | 20 | 10 |
| 20 | Активация Тарифного расписания | 0.0.13.0.0.255 | 20 | М1 |
| 21* | Расчетный день и час | 0.0.15.0.0.255 | 22 | 4 |
| 22 | Пароль низкого уровня | 0.0.40.0.2.255 | 15 | 7 |
| 23 | Пароль высокого уровня | 0.0.40.0.3.255 | 15 | М2 |
| 24* | Данные точки учета (до 64 байт) | 0.0.96.1.10.255 | 1 | 2 |

Г.2 Программируемые параметры и функции (таблица Г.2)

Права доступа для соединений указаны в приложении И Таблица Г.2 - Программируемые параметры и функции

| № | Наименование параметра | OBIS-код | Класс | Поле (метод) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25* | Коэффициент трансформации по току | 1.0.0.4.2.255 | 1 | 2 |
| 26* | Коэффициент трансформации по напряжению | 1.0.0.4.3.255 | 1 | 2 |
| 27* | Активное сопротивление линии | 1.0.0.10.2.255 | 3 | 2 |
| 28 | Лимит активной мощности для отключения | 0.0.17.0.0.255 | 71 | 4 |
| 29 | Продолжительность превышения лимита активной мощности до отключения абонента | 0.0.17.0.0.255 | 71 | 6 |
| 30 | Продолжительность превышения максимального тока до отключения абонента | 0.0.17.0.1.255 | 71 | 6 |
| 31 | Продолжительность воздействия превышения максимального напряжения до отключения абонента | 0.0.17.0.2.255 | 71 | 6 |
| 32 | Продолжительность воздействия магнитного поля до отключения абонента | 0.0.17.0.3.255 | 71 | 6 |
| 33 | Лимит по дифференциальному току (небаланс токов), % | 0.0.17.0.4.255 | 71 | 4 |
| 34 | Продолжительность воздействия повышенного дифференциального тока до отключения абонента | 0.0.17.0.4.255 | 71 | 6 |
| 35 | Лимит по превышению температуры | 0.0.17.0.5.255 | 71 | 4 |
| 36 | Продолжительность воздействия превышенной температуры до отключения абонента | 0.0.17.0.5.255 | 71 | 6 |
| 37 | Пороговое напряжение для фиксации перерыва питания | 1.0.12.39.0.255 | 3 | 2 |
| 38 | Порог для фиксации перенапряжения | 1.0.12.35.0.255 | 3 | 2 |
| 39 | Порог для фиксации провала напряжения | 1.0.12.31.0.255 | 3 | 2 |
| 40 | Порог для фиксации превышения тангенса нагрузки | 1.0.131.35.0.255 | 3 | 2 |
| 41 | Порог для фиксации коэффициента несимметрии напряжений | 1.0.133.35.0.255 | 3 | 2 |
| 42 | Согласованное напряжение электропитания | 1.0.0.6.4.255 | 3 | 2 |
| 43 | Период интегрирования максимальной мощности | 1.0.1.4.0.255 | 5 | 8 |
| 44 | Период записи в профиль 1 (энергия на интервале) | 1.0.0.8.4.255 | 1 | 2 |
| 45 | Период записи в профиль 2 (параметры сети) | 1.0.0.8.5.255 | 1 | 2 |
| 46* | Режим подсветки ЖКИ | 0.0.96.4.1.255 | 1 | 2 |

| № | Наименование параметра | OBIS-код | Класс | Поле (метод) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47* | Режим телеметрии 1 | 0.0.96.4.2.255 | 1 | 2 |
| 48* | Режим телеметрии 2 | 0.1.96.4.2.255 | 1 | 2 |
| 49* | Режим телеметрии 3 | 0.2.96.4.2.255 | 1 | 2 |
| 50* | Режим телеметрии 4 | 0.3.96.4.2.255 | 1 | 2 |
| 51 | Очистка журнала «Ежемесячных показаний» | 1.0.98.1.0.255 | 7 | М1 |
| 52* | Захват показаний на расчетный день и час | 1.0.98.1.0.255 | 7 | М2 |
| 53 | Очистка журнала «Ежесуточных показаний» | 1.0.98.2.0.255 | 7 | М1 |
| 54 | Очистка журнала «Напряжений» | 0.0.99.98.0.255 | 7 | М1 |
| 55 | Очистка журнала «Токов» | 0.0.99.98.1.255 | 7 | М1 |
| 56 | Очистка журнала «Включений/выключений» | 0.0.99.98.2.255 | 7 | М1 |
| 57 | Резерв |  |  |  |
| 58* | Очистка журнала «Коммуникационные события» | 0.0.99.98.5.255 | 7 | М1 |
| 59* | Очистка журнала «Контроль доступа» | 0.0.99.98.6.255 | 7 | М1 |
| 60 | Очистка журнала «Параметры качества сети» | 0.0.99.98.9.255 | 7 | М1 |
| 61 | Очистка журнала «Превышение тангенса» | 0.0.99.98.8.255 | 7 | М1 |
| 62* | Очистка журнала «Состояний дискретных входов и выходов» | 0.0.99.98.10.255 | 7 | М1 |
| 63* | Очистка журнала «Выход тангенса за порог на интервале интегрирования» | 0.0.99.98.12.255 | 7 | М1 |
| 64 | Очистка журнала «Коррекция времени» | 0.0.99.98.13.255 | 7 | М1 |
| 65* | Очистка журнала «На начало года» | 0.0.99.98.14.255 | 7 | М1 |
| 66 | Очистка журнала «Качества сети за расчётный период» | 0.0.99.98.15.255 | 7 | М1 |
| 67 | Очистка журнала «Контроль мощности» | 0.0.99.98.16.255 | 7 | М1 |
| 68* | Очистка журнала «Батареи» | 0.0.99.98.17.255 | 7 | М1 |
| 69 | Очистка журнала «Контроля блокиратора реле нагрузки» | 0.0.99.98.18.255 | 7 | М1 |
| 70* | Очистка журнала «Контроль температуры» | 0.0.99.98.19.255 | 7 | М1 |
| 71* | Очистка журнала «Отклонение напряжения фазы А» | 0.0.99.98.20.255 | 7 | М1 |

| № | Наименование параметра | OBIS-код | Класс | Поле (метод) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 72* | Очистка журнала «Отклонение напряжения фазы B» | 0.0.99.98.21.255 | 7 | М1 |
| 73* | Очистка журнала «Отклонение напряжения фазы C» | 0.0.99.98.22.255 | 7 | М1 |
| 74* | Очистка журнала «Отклонение линейного напряжения AB» | 0.0.99.98.23.255 | 7 | М1 |
| 75* | Очистка журнала «Отклонение линейного напряжения BC» | 0.0.99.98.24.255 | 7 | М1 |
| 76* | Очистка журнала «Отклонение линейного напряжения CA» | 0.0.99.98.25.255 | 7 | М1 |
| 77* | Очистка журнала «Превышение напряжения» | 0.0.99.98.26.255 | 7 | М1 |
| 78* | Очистка журнала «Прерывание напряжения» | 0.0.99.98.27.255 | 7 | М1 |
| 79* | Очистка журнала «Телесигнализация» | 1.0.94.7.6.255 | 7 | М1 |
| 80 | Очистка профиля 1 (нагрузки) | 1.0.99.1.0.255 | 7 | М1 |
| 81* | Очистка профиля 2 | 1.0.99.2.0.255 | 7 | М1 |
| 82* | Очистка профиля 3 | 1.0.99.3.0.255 | 7 | М1 |
| 83 | Изменение таблицы специальных дней | 0.0.11.0.0.255 | 11 | 2 |
| 84 | Режим управления реле нагрузки | 0.0.96.3.10.255 | 70 | 4 |
| 85 | Имя порта, на котором генерируются инициативные сообщения | 0.0.25.9.0.255 | 40 | 8 |
| 86 | Фильтр инициативного выхода | 0.0.97.98.10.255 | 1 | 2 |
| 87 | Флаги инициативного выхода | 0.0.97.98.20.255 | 1 | 2 |
| 88* | Часы больших нагрузок | 0.0.128.1.0.255 | 1 | 2 |
| 89* | Часы утреннего и вечернего максимума | 0.0.128.2.0.255 | 1 | 2 |
| 90* | Схема подключения ПУ (трех или четырех проводная): - – трех проводная - – четырех проводная | 0.0.96.1.7.255 | 1 | 2 |
| 91 | Настройка коммуникационного профиля для портов связи | 0.0.135.210.0.255 | 1 | 2 |
| 92* | Слово состояний дискретных выходов | 0.0.96.3.2.255 | 1 | 2 |
| 93* | Средний коэффициент мощности (cos ϕ) по всем фазам. Пороговое значение | 1.0.13.31.0.255 | 3 | 2 |
| 94* | Пороговое значение тока (% от Iб(Iном)) для фиксации потребления при отсутствии напряжения | 1.0.141.35.0.255 | 3 | 2 |

| № | Наименование параметра | OBIS-код | Класс | Поле (метод) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 | Коэффициент реактивной мощности (tg φ) средний по всем фазам. Пороговое значение по времени | 1.0.131.44.0.255 | 3 | 2 |
| 96 | Дифференциальный ток, % от величины наибольшего тока. Пороговое значение по времени. | 1.0.91.44.132.255 | 3 | 2 |
| 97* | Коэффициент несимметрии по обратной последовательности. Пороговое значение по времени. | 1.0.133.44.0.255 | 3 | 2 |
| 98* | Блокировка загрузки ВПО | 0.0.135.200.0.255 | 1 | 2 |
| 99* | Настройка учёта энергии | 0.0.135.220.0.255 | 1 | 2 |
| 100 | Порог отклонения частоты | 1.0.145.35.0.255 | 3 | 2 |
| 101 | Максимальное значение активной мощности на интервале интегрирования за расчетный период. Пороговое значение | 1.0.15.35.128.255 | 3 | 2 |
| 102 | Максимальное значение активной мощности на интервале интегрирования за расчетный период в период пиковых нагрузок. Пороговое значение | 1.0.15.35.130.255 | 3 | 2 |
| 103* | Монитор событий реле нагрузки | 0.0.16.1.1.255 | 21 | 2,3,4 |
| 104* | Монитор событий реле сигнализации 1 | 0.1.16.1.1.255 | 21 | 2,3,4 |
| 105* | Монитор событий реле сигнализации 2 | 0.2.16.1.1.255 | 21 | 2,3,4 |
| 106* | Монитор событий реле сигнализации 3 | 0.3.16.1.1.255 | 21 | 2,3,4 |
| 107* | Монитор событий реле сигнализации 4 | 0.4.16.1.1.255 | 21 | 2,3,4 |
| 108* | Режим управления реле сигнализации 1 | 0.1.96.3.10.255 | 70 | 4 |
| 109* | Режим управления реле сигнализации 2 | 0.2.96.3.10.255 | 70 | 4 |
| 110* | Режим управления реле сигнализации 3 | 0.3.96.3.10.255 | 70 | 4 |
| 111* | Режим управления реле сигнализации 4 | 0.4.96.3.10.255 | 70 | 4 |
| 112* | Арбитр реле нагрузки | 0.0.96.3.20.255 | 68 | 2,3,4, М1,М2 |
| 113* | Арбитр реле сигнализации 1 | 0.1.96.3.20.255 | 68 | 2,3,4, М1,М2 |
| 114* | Арбитр реле сигнализации 2 | 0.2.96.3.20.255 | 68 | 2,3,4, М1,М2 |
| 115* | Арбитр реле сигнализации 3 | 0.3.96.3.20.255 | 68 | 2,3,4, М1,М2 |

| № | Наименование параметра | OBIS-код | Класс | Поле (метод) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 116* | Арбитр реле сигнализации 4 | 0.4.96.3.20.255 | 68 | 2,3,4, М1,М2 |
| 117* | Фильтр событий отключения реле нагрузки | 0.0.97.98.11.255 | 1 | 2 |
| 118* | Фильтр событий отключения реле сигнализации 1 | 0.1.97.98.11.255 | 1 | 2 |
| 119* | Фильтр событий отключения реле сигнализации 2 | 0.2.97.98.11.255 | 1 | 2 |
| 120* | Фильтр событий отключения реле сигнализации 3 | 0.3.97.98.11.255 | 1 | 2 |
| 121* | Фильтр событий отключения реле сигнализации 4 | 0.4.97.98.11.255 | 1 | 2 |
| 122* | Изменение типа контакта реле сигнализации | 0.0.96.4.4.255 | 1 | 2 |
| 123* | Настройка TCP/UDP соединения оптопорта Р1 | 0.0.25.0.0.255 | 41 | 6 |
| 124* | Настройка TCP/UDP соединения Р2 | 0.1.25.0.0.255 | 41 | 6 |
| 125* | Настройка TCP/UDP соединения Р3 | 0.2.25.0.0.255 | 41 | 6 |
| 126* | Настройка TCP/UDP соединения Р4 | 0.3.25.0.0.255 | 41 | 6 |
| 127* | Настройка TCP/UDP соединения Р4 | 0.3.25.0.0.255 | 41 | 6 |
| 128* | Нештатная ситуация (обрыв) нулевого провода. Порог напряжения по нулевой последовательности, максимальное значение, В | 1.0.134.131.0.255 | 3 | 2 |
| 129* | Нештатная ситуация (обрыв) нулевого провода. Порог напряжения по нулевой последовательности, время до срабатывания события, с | 1.0.134.132.0.255 | 3 | 2 |
| 130* | Нештатная ситуация (обрыв) нулевого провода. Порог напряжения по нулевой последовательности, время задержки установки события PUSH, с | 1.0.134.133.0.255 | 3 | 2 |
| 131* | Нештатная ситуация (обрыв или КЗ) фазных проводов в четырех проводных сетях низкого напряжения с глухо заземленной нейтралью. Порог напряжения, минимальное значение, В | 1.0.12.131.0.255 | 3 | 2 |
| 132* | Нештатная ситуация (обрыв или КЗ) фазных проводов в четырех проводных сетях низкого напряжения с глухо заземленной нейтралью. Порог напряжения, время до срабатывания события, с | 1.0.12.132.0.255 | 3 | 2 |
| 133* | Нештатная ситуация (обрыв или КЗ) фазных проводов в четырех проводных сетях низкого напряжения с глухо заземленной нейтралью. | 1.0.12.133.0.255 | 3 | 2 |

| № | Наименование параметра | OBIS-код | Класс | Поле (метод) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Порог напряжения, время задержки установки события PUSH, с |  |  |  |
| 134* | Нештатная ситуация (обрыв) фазных проводов в сети среднего напряжения с изолированной нейтралью. Порог напряжения по обратной последовательности, максимальное значение, В | 1.0.133.131.0.255 | 3 | 2 |
| 135* | Нештатная ситуация (обрыв) фазных проводов в сети среднего напряжения с изолированной нейтралью. Порог напряжения по обратной последовательности, время до срабатывания события, с | 1.0.133.132.0.255 | 1 | 2 |
| 136* | Нештатная ситуация (обрыв) фазных проводов в сети среднего напряжения с изолированной нейтралью. Порог напряжения по обратной последовательности, время задержки установки события PUSH, с | 1.0.133.133.0.255 | 1 | 2 |
| 137* | Очистка журнала «Нештатная ситуация сети» | 0.0.99.98.28.255 | 7 | M1 |
| 138* | Обжатие электронных пломб | 0.0.96.51.6.255 | 1 | 2 |
| 139* | Очистка фиксации событий воздействия магнитного и/или ВЧ поля | 0.0.96.51.7.255 | 1 | 2 |
| 140 | Список отображаемых на дисплее объектов в режиме «Автопрокрутка» | 0.0.21.0.1.255 | 7 | 3 |
| 141 | Время до смены параметра на дисплее в режиме «Автопрокрутка» | 0.0.21.0.1.255 | 7 | 4 |
| 142 | Список отображаемых на дисплее объектов в режиме «По кнопке» | 0.0.21.0.2.255 | 7 | 3 |
| 143 | Лимит превышения максимального тока до отключения абонента, % от Imax | 1.0.11.134.0.255 | 3 | 2 |
| 144 | Лимит превышения максимального напряжения до отключения абонента, % от Uном | 1.0.12.134.0.255 | 3 | 2 |
| 145 | Номер аварийного тарифа | 0.0.96.5.131.255 | 1 | 2 |
| 146* | Настройка индикации, время неактивности кнопок | 0.0.96.5.133.255 | 1 | 2 |
| 147 | Условие выдачи Push для 0.0.25.9.0.255 | 0.0.96.5.134.255 | 1 | 2 |
| 148 | Условие выдачи Push для 0.1.25.9.0.255 | 0.1.96.5.134.255 | 1 | 2 |
| 149 | Условие выдачи Push для 0.2.25.9.0.255 | 0.2.96.5.134.255 | 1 | 2 |

| № | Наименование параметра | OBIS-код | Класс | Поле (метод) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | Настройка PushSetup №1 | 0.0.25.9.0.255 | 40 | 2,3, 4,5,6,7,8 |
| 151 | Настройка PushSetup №2 | 0.1.25.9.0.255 | 40 | 2,3, 4,5,6,7,8 |
| 151 | Настройка PushSetup №3 | 0.2.25.9.0.255 | 40 | 2,3, 4,5,6,7,8 |

Пояснения к таблице Г.2:

- Эти параметры заносятся инженерами, обладающими достаточными правами. Параметры, отмеченные «*», не являются обязательными.

- Программирование  этих  значений  должно  увеличивать  счётчик

«Общее количество перепрограммирований».

- Вместо атрибута 2 объекта 0.0.96.5.3.255 ИК 1 который используется в спецификациях СПОДЭС версии 1 и 2, в спецификации СПОДЭС версии 3 используется 8-й атрибут объекта 0.0.25.9.0.255 ИК 40 версия 2. Через 8-й атрибут задаётся имя порта, на котором генерируются инициативные сообщения (сервис Data Notification).

- Объект 0.0.97.98.0.255 (Атрибут № 2 имеет тип данных double-long-unsigned

(6) отражает текущее состояние инициативного выхода, то есть хранит информации о событиях, возникших в ПУ в виде флагов:

- Бит 0 - Событие в журнале самодиагностики;

- Бит 1 - Прерывание напряжения (согласно ГОСТ 32144-2013);

- Бит 2 - Событие в журнале параметров качества сети;

- Бит 3 - Воздействие магнитного поля;

- Бит 4 - Вскрытие клеммной крышки;

- Бит 5 - Вскрытие корпуса;

- Бит 6 - Превышение лимита активной мощности;

- Бит 7 - Сработка реле по максимальному току;

- Бит 8 - Сработка реле по магнитному полю;

- Бит 9 - Сработка реле по максимальному напряжению;

- Бит 10 - Сработка реле по небалансу токов;

- Бит 11 - Сработка реле по превышению температуры;

- Бит 12 - Изменение состояние дискретных входов;

- Бит 13 – Событие в журнале программирования;

- Бит 14 – Превышение лимита небаланса токов;

- Бит 15 – Сработка реле по любому событию;

- Бит 16 – Возврат реле в замкнутое состояние;

- Бит 17 – Нештатная ситуация (обрыв) нейтрального провода низкого напряжения с глухозаземленной нейтралью;

- Бит 18 – Нештатная ситуация (обрыв или КЗ) фазных проводов низкого напряжения с глухозаземленной нейтралью

- Бит 19 – Нештатная ситуация (обрыв) фазных проводов в сети среднего напряжения с изолированной нейтралью.

- Бит 20 - Прерывание напряжения более 10 часов (согласно ГОСТ 32144-

2013);

- Бит 21-23 – Резерв СПОДЭС;

- Бит 24-31 – На усмотрение производителей ПУ

Если событие вызывает, в том числе, запись в журнал, то obis код такого журнала и код события должны быть сохранены в объекте 0.0.96.5.135.255.

- Объект 0.0.97.98.10.255 применяется для фильтрации событий инициативного выхода, значения битовых полей такое же как у объекта 0.0.97.98.0.255, бит установленный в единице разрешает генерацию соответствующего инициативного сообщения в виде сервиса Data Notification. Атрибут № 2 имеет тип данных double-long-unsigned (6).

- Объект 0.0.97.98.20.255 содержит флаги, формируемые ПУ и используется для сброса флагов инициативного выхода. Атрибут № 2 имеет тип данных double- long-unsigned (6). При сбросе флагов, в журнале программирования должно фиксироваться событие «70 – Очистка флагов инициативного выхода». Но бит 13 в объекте 0.0.97.98.0.255 при этом событии взводится не должен. Значения битовых полей такое же как у объекта 0.0.97.98.0.255.

- Объект 0.0.128.1.0.255, атрибут № 2 имеет тип данных Structure, содержащий два элемента типа unsigned (17), хранящих начало и окончание периода больших нагрузок в часах.

- Объект 0.0.128.2.0.255, атрибут №2 имеет тип array, состоящий из двух элементов типа structure, каждый из которых состоит из двух элементов типа unsigned (17), содержащие час начала и окончания утреннего и вечернего максимума.

- Настройка лимитов. Лимиты должны иметь настройки в соответствии с таблицей Г.3.

Таблица Г.3 Лимиты настройки

| OBIS | Название лимита | Содержимое атрибута 2 Класс, Логическое имя, атрибут |  |  | Рекомендуемое значение по умолчанию атрибута 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0.17.0.0.255 | По мощности | См. пункт 10 |  |  | Не определено |
| 0.0.17.0.1.255 | По току (любая фаза) | 3 | 1.0.11.7.0.255 | 2 | 105 % от Iмакс (только для счетчиков прямого включения) |
| 0.0.17.0.2.255 | По напряжению (любая фаза) | 3 | 1.0.12.7.0.255 | 2 | 120% от Uном |
| 0.0.17.0.3.255 | По магнитному полю | 3 | 0.0.96.51.3.255 | 2 | 1 |
| 0.0.17.0.4.255 | По небалансу | 3 | 1.0.91.7.132.255 | 2 | 10 % |
| 0.0.17.0.5.255 | По температуре | 3 | 0.0.96.9.0.255 | 2 | Устанавливается верхний предел для конкретного ПУ в соответствии с описанием типа |

Примечания:

- Для настройки уровня Ограничитель (Limiter) по току необходимо использовать объект 1.0.11.134.0.255 ИК 3. Атрибут 2 имеет тип данных unsigned (17) и содержит уровень срабатывания лимита в % от Imax. Атрибут 4 объекта 0.0.17.0.1.255 переводит эти % в амперы в соответствии со значением максимального тока ПУ. Допустимый диапазон от 0 до 255%.

- Для настройки уровня Ограничитель (Limiter) по напряжению необходимо использовать объект 1.0.12.134.0.255 ИК 3. Атрибут 2 имеет тип данных unsigned (17) и содержит уровень срабатывания лимита в % от Uном. Атрибут 4 объекта 0.0.17.0.2.255 переводит эти % в вольты в соответствии со значением номинального напряжения ПУ. Допустимый диапазон от 0 до 255%.

- Для обеспечения гибкости настройки лимита по активной мощности рекомендуется реализовать возможность программирования атрибута 2 объекта 0.0.17.0.0.255 одним из значений (таблица Г.4).

Таблица Г.4 Значение программирования атрибута 2

| Наименование параметра | Класс | Логическое имя | Атрибут |
| --- | --- | --- | --- |
| Активная мощность P+ (потребление) | 3 | 1.0.1.7.0.255 | 2 |
| Активная мощность P- (генерация) | 3 | 1.0.2.7.0.255 | 2 |
| Активная мощность ¦P+¦ + ¦P-¦ (генерация + потребление) | 3 | 1.0.15.7.0.255 | 2 |

- У объектов 0.0.96.4.2.255, 0.1.96.4.2.255, 0.2.96.4.2.255, 0.3.96.4.2.255

атрибут № 2 имеет тип данных типа enum (22). Он указывает тип выходного сигнала:

- – прямое управление (дискретный выход, управление через 0.0.96.3.2.255);

- – частота часового кварца;

- – активная потребление;

- – активная генерация;

- – активная всего;

- – реактивная потребление;

- – реактивная генерация;

- – реактивная всего;

- – частота основного кварца;

- – управление через ИИК=68 (или через ИИК=70). 255 – иной режим или отсутствует.

- Для объекта 0.0.135.210.0.255 атрибут 2 имеет тип данных unsigned (17) и содержит настройку активного коммуникационного профиля для каждого порта связи в виде битов [0 – HDLC, 1 – TCP(UDP)]:

Бит 0 – порт P1;

Бит 1 – порт P2;

Биты 2-7 – при наличии дополнительных портов связи.

- Объект 0.0.17.0.4.255 только для однофазных двухэлементных счетчиков или трёхфазных четырёхпроводных.

- Для объектов 1.0.0.8.4.255 (профиль 1 (энергия на интервале)) и 1.0.0.8.5.255 (профиль 2 (параметры сети)) атрибут 2 имеет тип данных long unsigned

(18). и содержит время интегрирования в секундах из диапазона: 60, 120, 180, 300,

600, 900, 1200, 1800, 3600.

- Для объектов 1.0.131.44.0.255, 1.0.91.44.132.255, 1.0.133.44.0.255 атрибут 2

имеет тип данных unsigned (17) и содержит время в секундах.

- Для объекта 0.0.135.200.0.255 атрибут 2 имеет тип данных unsigned (17). Нулевой бит отвечает за блокировку загрузки ВПО. Бит можно только взвести. Если он установлен, то обновление ВПО заблокировано раз и навсегда.

- Для объекта 0.0.135.220.0.255 атрибут 2 имеет тип данных unsigned (17) и приведет в таблице Г.5.

Таблица Г.5 Тип данных

| Бит 0 | Если он установлен, то коэффициенты трансформации применяются. Только для счётчиков косвенного и полукосвенного включения. |
| --- | --- |
| Бит 1 | Количество направлений учёта энергии. - – 1 направление; - – 2 направления. |
| Бит 2-7 | Резерв |

- Для объекта 0.0.96.4.4.255 атрибут 2 имеет тип данных unsigned (17) и определяет положение контакта реле сигнализации (телеметрии) (таблица Г.6).

Таблица Г.6. Тип данных объекта 0.0.96.4.4.255

| Бит 0 | Реле сигнализации 1. 0 – контакт нормально разомкнут. 1 – контакт нормально замкнут |
| --- | --- |
| Бит 1 | Реле сигнализации 2. 0 – контакт нормально разомкнут. 1 – контакт нормально замкнут |
| Бит 2-7 | При наличии дополнительных реле сигнализации |

- Для объекта 0.0.96.4.1.255 атрибут 2 имеет тип данных unsigned (17) и определяет работу ЖКИ (таблица Г.7).

Таблица Г.7. Тип данных объекта 0.0.96.4.1.255

| Бит 0,1 | Режим работы ЖКИ по не активности кнопок - – нет действий. - – переход на 1 кадр профиля «По кнопке» - – переход на 1 кадр профиля «В автопрокрутке»» |
| --- | --- |
| Бит 2 | Подсветка - – выключается по не активности кнопок - – постоянно включена |
| Бит 3-7 | Резерв |

- Для  журналов  0.0.99.98.3.255  «Коррекции  данных»,  0.0.99.98.7.255

«Самодиагностики»  и  0.0.99.98.13.255  «Коррекции  времени»,  0.0.99.98.4.255

«Внешних воздействий» метод 1 «Очистка» выполняться не должен.

- Для объекта 0.0.96.5.131.255 атрибут 2 имеет тип данных unsigned (17) и содержит номер аварийного тарифа (таблица Г.8). Накопление в аварийный тариф используется при не возможности определить тарифную зону.

Таблица Г.8 Тип аварийных тарифов объекта 0.0.96.5.131.255

| Значение атрибута 2 | Номер тарифа |
| --- | --- |
| 0 | 1 |
| 1 | 2 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 4 | 5 |
| 5 | 6 |
| 6 | 7 |
| 7 | 8 |

- Для объекта 0.0.96.5.133.255 атрибут 2 имеет тип данных unsigned (17) и содержит время в секундах для определения отсутствие новых нажатий на кнопки, управляющих индикацией. Рекомендуемое значение по умолчанию 10 с.

- Для объекта 0.0.96.5.135.255 атрибут 2 имеет тип данных структура (2) и содержит данные о последней записи в журнал.

  - первый элемент структуры – строка типа octet string длинной 6 байт и содержит obis код журнала, в который производилась запись.

  - второй элемент структуры – типа long unsigned (18) содержит код записанного события в журнал.

Приложение Д

(обязательное) Ссылочная таблица событий

Д.1 Общее описание

Выполнение любого из условий аварии/ вскрытия или мошенничества рассматривается как событие и происходит сохранение объекта кода события (OBIS- код 0.0.96.11.е.255, ИИК: 1, значение «Е» лежит в диапазоне от 0 до 9). Значение (поле 2) этого объекта хранит идентификатор, соответствующий последнему событию, произошедшему в ПУ. Уникальные идентификаторы всех возможных событий приведены в таблицах Д.1 – Д.9. Этот объект «код события» используется только для получения информации о последнем событии, для получения информации о всех событиях и сопутствующих данных (например, время срабатывания события) используется объект «Журнал событий». Объект «Журнал событий» рассматривается как общий профиль (OBIS-код 0.0.99.98.е.255, ИИК: 7). Буфер (атр-2) этого объекта профиля будет хранить (асинхронно) новую запись для каждого события (возникновение и восстановление считаются отдельными событиями). Объекты для захвата объекта события из журнала будут определены ниже в таблице Д.10

Д.2 События, связанные с напряжением

Объект 0.0.96.11.0.255. ИИК 1, версия 0. Тип данных long unsigned (18).

Таблица Д.1 - События, связанные с напряжением

| Код события | Описание |
| --- | --- |
| 1 | Фаза А - пропадание напряжения |
| 2 | Фаза А - восстановление напряжения |
| 3 | Фаза В - пропадание напряжения |
| 4 | Фаза В - восстановление напряжения |
| 5 | Фаза С - пропадание напряжения |
| 6 | Фаза С - восстановление напряжения |
| 7 | Превышение напряжения любой фазы |
| 8 | Окончание перенапряжения любой фазы |
| 9 | Низкое напряжение любой фазы - начало |
| 10 | Низкое напряжение любой фазы - окончание |
| 11 | Превышение коэффициента несимметрии напряжений по обратной последовательности - начало |
| 12 | Превышение коэффициента несимметрии напряжений по обратной последовательности - окончание |
| 13 | Фаза А - перенапряжение начало |
| 14 | Фаза А - перенапряжение окончание |

| Код события | Описание |
| --- | --- |
| 15 | Фаза В - перенапряжение начало |
| 16 | Фаза В - перенапряжение окончание |
| 17 | Фаза С - перенапряжение начало |
| 18 | Фаза С - перенапряжение окончание |
| 19 | Фаза А - провал начало |
| 20 | Фаза А - провал окончание |
| 21 | Фаза В - провал начало |
| 22 | Фаза В - провал окончание |
| 23 | Фаза С - провал начало |
| 24 | Фаза С - провал окончание |
| 25 | Неправильная последовательность фаз начало |
| 26 | Неправильная последовательность фаз окончание |
| 27 | Прерывание напряжения (нет всех фаз) |
| 28 | Восстановление напряжения (есть любая фаза) |

Могут быть введены и дополнительные коды событий, перечисленные выше являются обязательными. Коды событий 7…10 используются в однофазных ПУ, а также в трехфазных, если не требуется детализация события. Для детализации событий в трехфазных ПУ могут использоваться коды 13…24.

Д.3 События, связанные с током

Объект 0.0.96.11.1.255. ИИК 1, версия 0. Тип данных long unsigned (18).

Таблица Д.2 - События, связанные с током

| Код события | Описание |
| --- | --- |
| 1 | Фаза А - экспорт (изменение направления перетока мощности) начало |
| 2 | Фаза А - экспорт (изменение направления перетока мощности) окончание |
| 3 | Фаза В - экспорт (изменение направления перетока мощности) начало |
| 4 | Фаза В - экспорт (изменение направления перетока мощности) окончание |
| 5 | Фаза С - экспорт (изменение направления перетока мощности) начало |
| 6 | Фаза С - экспорт (изменение направления перетока мощности) окончание |
| 7 | Обрыв трансформатора тока фазы А |
| 8 | Восстановление трансформатора тока фазы А |
| 9 | Обрыв трансформатора тока фазы В |
| 10 | Восстановление трансформатора тока фазы В |
| 11 | Обрыв трансформатора тока фазы С |
| 12 | Восстановление трансформатора тока фазы С |
| 13 | Небаланс токов - начало |
| 14 | Небаланс токов - окончание |
| 15 | Замыкание трансформатора тока — начало |
| 16 | Окончание замыкания трансформатора тока |
| 17 | Превышение тока любой фазы - начало |
| 18 | Окончание превышения тока любой фазы |
| 19 | Фаза А - наличие тока при отсутствии напряжения начало |
| 20 | Фаза А - наличие тока при отсутствии напряжения окончание |
| 21 | Фаза В - наличие тока при отсутствии напряжения начало |
| 22 | Фаза В - наличие тока при отсутствии напряжения окончание |
| 23 | Фаза С - наличие тока при отсутствии напряжения начало |
| 24 | Фаза С - наличие тока при отсутствии напряжения окончание |
| 25 | Фаза А - превышение максимального тока начало |
| 26 | Фаза А - превышение максимального тока окончание |
| 27 | Фаза В - превышение максимального тока начало |
| 28 | Фаза В - превышение максимального тока окончание |

| Код события | Описание |
| --- | --- |
| 29 | Фаза С - превышение максимального тока начало |
| 30 | Фаза С - превышение максимального тока окончание |
| 31 | Наличие тока при отсутствии напряжения (обрыв нейтрали) – начало |
| 32 | Наличие тока при отсутствии напряжения (обрыв нейтрали) - окончание |
| 33 | Обратный поток мощности (экспорт тока) в однонаправленном счётчике - начало |
| 34 | Обратный поток мощности (экспорт тока) в однонаправленном счётчике - окончание |
| 35 | Разнонаправленная мощность по фазам в трёхфазном и однофазном двухэлементном счётчике - начало |
| 36 | Разнонаправленная мощность по фазам в трёхфазном и однофазном двухэлементном счётчике – окончание |
| 37 | Наличие тока при выключенном реле нагрузки – начало |
| 38 | Наличие тока при выключенном реле нагрузки – окончание |
| Примечание: уровень отсутствия напряжения в любой фазе составляет 10 % от Uном |  |

Д.4 События, связанные с вкл./выкл. ПУ, коммутации реле нагрузки

Объект 0.0.96.11.2.255. ИИК 1, версия 0. Тип данных long unsigned (18).

Таблица Д.3 - События, связанные с вкл./выкл. ПУ, коммутации реле нагрузки

| Код события | Описание |
| --- | --- |
| 1 | Выключение питания ПУ |
| 2 | Включение питания ПУ |
| 3 | Выключение абонента дистанционное |
| 4 | Включение абонента дистанционное |
| 5 | Получение разрешения на включение абоненту |
| 6 | Выключение реле нагрузки абонентом (кнопка) |
| 7 | Включение реле нагрузки абонентом (кнопка) |
| 8 | Выключение локальное по превышению лимита активной мощности |
| 9 | Выключение локальное по превышению максимального тока |
| 10 | Выключение локальное при воздействии магнитного поля |
| 11 | Выключение локальное по превышению напряжения |
| 12 | Включение локальное при возвращение напряжения в норму |
| 13 | Выключение локальное по наличию тока при отсутствии напряжения |
| 14 | Выключение локальное по небалансу токов |

| Код события | Описание |
| --- | --- |
| 15 | Выключение локальное по температуре |
| 16 | Включение резервного питания (РИП) |
| 17 | Отключение резервного питания (РИП) |
| 18 | Выключение локальное при вскрытии клеммной крышки или корпуса |
| 19 | Выключение реле при превышении лимитов энергии по тарифам |
| 20 | Включение реле после выключения по причине превышения активной мощности |
| 21 | Включение реле после выключения по причине превышения тока |
| 22 | Включение реле после выключения по причине превышения небаланса токов |
| 23 | Включение реле после возвращения температуры в норму |
| 24 | Включение реле после возвращения магнитного поля в норму |
| 25 | Выключение реле через арбитр |
| 26 | Включение реле через арбитр |
| 27 | Включение реле через физический блокиратор |
| 28 | Выключение реле через физический блокиратор |
| 29 | Полное пропадание питания ПУ |

Примечания:

- Код 1 устанавливается когда нет питания от: измерительных цепей напряжения и от РИП;

- Код 29 устанавливается когда нет питания от: измерительных цепей напряжения и от РИП и от АИП и от батареи часов;

Д.5 События программирования параметров ПУ

Объект 0.0.96.11.3.255. ИИК 1, версия 0. Тип данных long unsigned (18).

Таблица Д.4 - События программирования параметров ПУ

| Код события | Описание | Obis код |
| --- | --- | --- |
| 1 | Изменение адреса или скорости обмена RS-485-1 (Порт P2) | 0.0.20.0.1.255 |
| 2 | Изменение адреса или скорости обмена RS-485-2 (Порт P3) | 0.1.20.0.1.255 |
| 3 | Установка времени | 0.0.1.0.0.255 |
| 4 | Изменение параметров перехода на летнее время | 0.0.1.0.0.255 |
| 5 | Изменение сезонного профиля тарифного расписания (ТР) | 0.0.13.0.0.255 |
| 6 | Изменение недельного профиля ТР | 0.0.13.0.0.255 |

| Код события | Описание | Obis код |
| --- | --- | --- |
| 7 | Изменение суточного профиля ТР | 0.0.13.0.0.255 |
| 8 | Изменение даты активации ТР | 0.0.13.0.0.255 |
| 9 | Активация ТР | 0.0.13.0.0.255 |
| 10 | Изменение расчетного дня/часа (РДЧ) | 0.0.15.0.0.255 |
| 11 | Изменение режима индикации (по кнопке) | 0.0.21.0.2.255 |
| 12 | Изменение режима индикации (автопереключение) | 0.0.21.0.1.255 |
| 13 | Изменение пароля низкой секретности (на чтение) | 0.0.40.0.2.255 |
| 14 | Изменение пароля высокой секретности (на запись) | 0.0.40.0.3.255 |
| 15 | Изменение данных точки учета | 0.0.96.1.10.255 |
| 16 | Изменение коэффициента трансформации по току | 1.0.0.4.2.255 |
| 17 | Изменение коэффициента трансформации по напряжению | 1.0.0.4.3.255 |
| 18 | Изменение параметров линии для вычисления потерь в ЛЭП | 1.0.0.10.2.255 |
| 19 | Изменение лимита активной мощности для отключения | 0.0.17.0.0.255 |
| 20 | Изменение интервала времени на отключение по активной мощности | 0.0.17.0.0.255 |
| 21 | Изменение интервала времени на отключение по превышению максимального тока | 0.0.17.0.1.255 |
| 22 | Изменение интервала времени на отключение по максимальному напряжению | 0.0.17.0.2.255 |
| 23 | Изменение интервала времени на отключение по воздействию магнитного поля | 0.0.17.0.3.255 |
| 24 | Изменение порога для фиксации перерыва в питании | 1.0.12.39.0.255 |
| 25 | Изменение порога для фиксации перенапряжения | 1.0.12.35.0.255 |
| 26 | Изменение порога для фиксации провала напряжения | 1.0.12.31.0.255 |
| 27 | Изменение порога для фиксации превышения тангенса | 1.0.131.35.0.255 |
| 28 | Изменение порога для фиксации коэффициента несимметрии напряжений | 1.0.133.35.0.255 |
| 29 | Изменение согласованного напряжения | 1.0.0.6.4.255 |
| 30 | Изменение интервала интегрирования пиковой мощности | 1.0.1.4.0.255 |
| 31 | Изменение периода захвата профиля 1 | 1.0.0.8.4.255 |

| Код события | Описание | Obis код |
| --- | --- | --- |
| 32 | Изменение периода захвата профиля 2 | 1.0.0.8.5.255 |
| 33 | Изменение режима подсветки ЖКИ | 0.0.96.4.1.255 |
| 34 | Изменение режима телеметрии 1 | 0.0.96.4.2.255 |
| 35 | Очистка «Месячного журнала» | 1.0.98.1.0.255 |
| 36 | Очистка «Суточного журнала» | 1.0.98.2.0.255 |
| 37 | Очистка «Журнала напряжения» | 0.0.99.98.0.255 |
| 38 | Очистка «Журнала тока» | 0.0.99.98.1.255 |
| 39 | Очистка «Журнала вкл/выкл» | 0.0.99.98.2.255 |
| 40 | Очистка журнала «Внешних воздействий» | 0.0.99.98.4.255 |
| 41 | Очистка журнала «Коммуникационные события» | 0.0.99.98.5.255 |
| 42 | Очистка журнала «Контроль доступа» | 0.0.99.98.6.255 |
| 43 | Очистка журнала «Параметры качества сети» | 0.0.99.98.9.255 |
| 44 | Очистка журнала «Превышение тангенса» | 0.0.99.98.8.255 |
| 45 | Очистка журнала «Состояний дискретных входов и выходов» | 0.0.99.98.10.255 |
| 46 | Очистка профиля 1 (нагрузки) | 1.0.99.1.0.255 |
| 47 | Очистка профиля 2 | 1.0.99.2.0.255 |
| 48 | Очистка профиля 3 | 1.0.99.3.0.255 |
| 49 | Изменение таблицы специальных дней | 0.0.11.0.0.255 |
| 50 | Изменение режима управления реле нагрузки | 0.0.96.3.10.255 |
| 51 | Фиксация показаний в месячном журнале | 1.0.98.1.0.255 |
| 52 | Изменение режима инициативного выхода | 0.0.25.9.0.255 |
| 53 | Изменение одноадресного ключа для низкой секретности |  |
| 54 | Изменение широковещательного ключа шифрования для низкой секретности |  |
| 55 | Изменение одноадресного ключа для высокой секретности | 0.0.43.0.2.255 Метод 2 |
| 56 | Изменение широковещательного ключа для высокой секретности | 0.0.43.0.2.255 Метод 2 |
| 57 | Изменение ключа аутентификации для высокой секретности | 0.0.43.0.2.255 |

| Код события | Описание | Obis код |
| --- | --- | --- |
|  |  | Метод 2 |
| 58 | Изменение мастер-ключа | 0.0.43.0.2.255 Метод 2 |
| 59 | Изменение уровня преобразования для низкой секретности |  |
| 60 | Изменение уровня преобразования для высокой секретности | 0.0.43.0.2.255 Метод 1 |
| 61 | Изменение номера дистанционного дисплея | 0.0.96.1.5.255 |
| 62 | Изменение режима учета активной энергии (по модулю или в раздельно в двух направлениях) | 0.0.135.220.0.255 |
| 63 | Установка времени по ГНСС | 0.0.1.0.0.255 Атрибут 9 |
| 64 | Изменение режима отключения по обрыву нейтрали |  |
| 65 | Обновление ПО | 0.0.44.0.0.255 |
| 66 | Изменение режима отключения по небалансу токов | 0.0.17.0.4.255 |
| 67 | Изменение режима отключения по температуре | 0.0.17.0.5.255 |
| 68 | Коррекция времени | 0.0.1.0.0.255 |
| 69 | Изменение ключа аутентификации для низкой секретности |  |
| 70 | Очистка флагов инициативного выхода | 0.0.97.98.20.255 |
| 71 | Изменение таймаута для HDLC соединения | 0.0.22.0.0.255 0.1.22.0.0.255 0.2.22.0.0.255 0.3.22.0.0.255 |
| 72 | Изменение часов больших нагрузок | 0.0.128.1.0.255 |
| 73 | Изменение часов контроля максимума | 0.0.128.2.0.255 |
| 74 | Изменение схемы подключения | 0.0.96.1.7.255 |
| 75 | Изменение режима телеметрии 2 | 0.1.96.4.2.255 |
| 76 | Изменение режима телеметрии 3 | 0.2.96.4.2.255 |
| 77 | Изменение режима телеметрии 4 | 0.3.96.4.2.255 |
| 78 | Резерв |  |
| 79 | Изменение настройки активного коммуникационного профиля для портов связи | 0.0.135.210.0.255 |
| 80 | Очистка журнала качества сети за расчётный период | 0.0.99.98.15.255 |

| Код события | Описание | Obis код |
| --- | --- | --- |
| 81 | Резерв |  |
| 82 | Изменение пороговое значение по времени. Коэффициент реактивной мощности (tg φ) средний по всем фазам. | 1.0.131.44.0.255 |
| 83 | Изменение порогового значения по времени. Дифференциальный ток, %. | 1.0.91.44.132.255 |
| 84 | Изменение порогового значения по времени. Коэффициент несимметрии по обратной последовательности. | 1.0.133.44.0.255 |
| 85 | Изменение адреса или скорости обмена (Оптопорт P1) | 0.0.20.0.0.255 |
| 86 | Изменение адреса или скорости обмена (Порт P4) | 0.2.20.0.1.255 |
| 87 | Изменение фильтра событий отключения реле нагрузки | 0.0.97.98.11.255 |
| 88 | Резерв |  |
| 89 | Резерв |  |
| 90 | Изменение порогового значения отклонения частоты | 1.0.145.35.0.255 |
| 91 | Изменение порогового значения контроля активной мощности на интервале интегрирования | 1.0.15.35.128.255 |
| 92 | Изменение порогового значения контроля активной мощности на интервале интегрирования в часы пиковых нагрузок | 1.0.15.35.130.255 |
| 93 | Изменение времени фиксации стоп кадра Фиксация стоп кадра | 1.0.94.7.0.255 М2 |
| 94 | Монитор событий реле нагрузки | 0.0.16.1.1.255 |
| 95 | Монитор событий реле сигнализации 1 | 0.1.16.1.1.255 |
| 96 | Монитор событий реле сигнализации 2 | 0.2.16.1.1.255 |
| 97 | Монитор событий реле сигнализации 3 | 0.3.16.1.1.255 |
| 98 | Монитор событий реле сигнализации 4 | 0.4.16.1.1.255 |
| 99 | Изменение параметров арбитра реле нагрузки | 0.0.96.3.20.255 |
| 100 | Изменение параметров арбитра реле сигнализации 1 | 0.1.96.3.20.255 |
| 101 | Изменение параметров арбитра реле сигнализации 2 | 0.2.96.3.20.255 |
| 102 | Изменение параметров арбитра реле сигнализации 3 | 0.3.96.3.20.255 |
| 103 | Изменение параметров арбитра реле сигнализации 4 | 0.4.96.3.20.255 |
| 104 | Изменение фильтра событий реле сигнализации 1 | 0.1.97.98.11.255 |
| 105 | Изменение фильтра событий реле сигнализации 2 | 0.2.97.98.11.255 |

| Код события | Описание | Obis код |
| --- | --- | --- |
| 106 | Изменение фильтра событий реле сигнализации 3 | 0.3.97.98.11.255 |
| 107 | Изменение фильтра событий реле сигнализации 4 | 0.4.97.98.11.255 |
| 108 | Изменение режима управления реле сигнализации 1 | 0.1.96.3.10.255 |
| 109 | Изменение режима управления реле сигнализации 2 | 0.2.96.3.10.255 |
| 110 | Изменение режима управления реле сигнализации 3 | 0.3.96.3.10.255 |
| 111 | Изменение режима управления реле сигнализации 4 | 0.4.96.3.10.255 |
| 112 | Изменение типа контакта реле сигнализации | 0.0.96.4.4.255 |
| 113 | Изменение таймаута для TCP/UDP соединения (Оптопорт P1) | 0.0.25.0.0.255 |
| 114 | Изменение таймаута для TCP/UDP соединения (Порт P2) | 0.1.25.0.0.255 |
| 115 | Изменение таймаута для TCP/UDP соединения (Порт P3) | 0.2.25.0.0.255 |
| 116 | Изменение таймаута для TCP/UDP соединения (Порт P4) | 0.3.25.0.0.255 |
| 117 | Очистка журнала «выхода тангенса за порог на интервале интегрирования» | 0.0.99.98.12.255 |
| 118 | Очистка журнала «коррекции времени» | 0.0.99.98.13.255 |
| 119 | Очистка журнала «На начало года» | 0.0.99.98.14.255 |
| 120 | Резерв |  |
| 121 | Очистка журнала «Контроля мощности» | 0.0.99.98.16.255 |
| 122 | Очистка журнала «Батареи» | 0.0.99.98.17.255 |
| 123 | Очистка журнала «Контроль блокиратора реле нагрузки» | 0.0.99.98.18.255 |
| 124 | Очистка журнала «Контроль температуры» | 0.0.99.98.19.255 |
| 125 | Очистка журнала «Отклонение напряжения фазы А» | 0.0.99.98.20.255 |
| 126 | Очистка журнала «Отклонение напряжения фазы B» | 0.0.99.98.21.255 |
| 127 | Очистка журнала «Отклонение напряжения фазы C» | 0.0.99.98.22.255 |
| 128 | Очистка журнала «Отклонение линейного напряжения AB» | 0.0.99.98.23.255 |
| 129 | Очистка журнала «Отклонение линейного напряжения BC» | 0.0.99.98.24.255 |
| 130 | Очистка журнала «Отклонение линейного напряжения CA» | 0.0.99.98.25.255 |
| 131 | Очистка журнала «Превышение напряжения» | 0.0.99.98.26.255 |

| Код события | Описание | Obis код |
| --- | --- | --- |
| 132 | Очистка журнала «Прерывание напряжения» | 0.0.99.98.27.255 |
| 133 | Очистка журнала «Телесигнализация» | 1.0.94.7.6.255 |
| 134 | Очистка журнала «Нештатная ситуация сети» | 0.0.99.98.28.255 |
| 135 | Изменение порога напряжения по нулевой последовательности, максимальное значение, В (нештатная ситуация сети) | 1.0.134.131.0.255 |
| 136 | Изменение порога напряжения по нулевой последовательности, время до срабатывания события, с (нештатная ситуация сети) | 1.0.134.132.0.255 |
| 137 | Изменение порога напряжения по нулевой последовательности, время задержки установки события PUSH, с (нештатная ситуация сети) | 1.0.134.133.0.255 |
| 138 | Изменение порога напряжения, минимальное значение, В (нештатная ситуация сети) | 1.0.12.131.0.255 |
| 139 | Изменение порога напряжения, время до срабатывания события, с (нештатная ситуация сети) | 1.0.12.132.0.255 |
| 140 | Изменение порога напряжения, время задержки установки события PUSH, с (нештатная ситуация сети) | 1.0.12.133.0.255 |
| 141 | Изменение порога напряжения по обратной последовательности, максимальное значение, В (нештатная ситуация сети) | 1.0.133.131.0.255 |
| 142 | Изменение порога напряжения по обратной последовательности, время до срабатывания события, с (нештатная ситуация сети) | 1.0.133.132.0.255 |
| 143 | Изменение порога напряжения по обратной последовательности, время задержки установки события PUSH, с (нештатная ситуация сети) | 1.0.133.133.0.255 |
| 144 | Обжатие электронных пломб | 0.0.96.51.6.255 |
| 145 | Очистка фиксации событий воздействия магнитного и/или ВЧ поля | 0.0.96.51.7.255 |
| 146 | Изменение часового пояса | 0.0.1.0.0.255 |
| 147 | Изменение последовательности вывода на ЖКИ в режиме «Автопрокрутка» | 0.0.21.0.1.255 |
| 148 | Изменение последовательности вывода на ЖКИ в режиме «По кнопке» | 0.0.21.0.2.255 |
| 149 | Изменение уровня лимита по току | 1.0.11.134.0.255 |
| 150 | Изменение уровня лимита по напряжению | 1.0.12.134.0.255 |
| 151 | Номер аварийного тарифа | 0.0.96.5.131.255 |
| 152 | Настройка индикации, время неактивности кнопок | 0.0.96.5.133.255 |
| 153 | Условие выдачи Push для 0.0.25.9.0.255 | 0.0.96.5.134.255 |

| Код события | Описание | Obis код |
| --- | --- | --- |
| 154 | Условие выдачи Push для 0.1.25.9.0.255 | 0.1.96.5.134.255 |
| 155 | Условие выдачи Push для 0.2.25.9.0.255 | 0.2.96.5.134.255 |
| 156 | Изменение настроек фильтра инициативного выхода | 0.0.97.98.10.255 |
| 157 | Изменение настроек инициативного выхода №2 | 0.1.25.9.0.255 |
| 158 | Изменение настроек инициативного выхода №3 | 0.2.25.9.0.255 |
| 1024-2047 | На усмотрение производителей ПУ |  |

Д.6 События внешних воздействий

Объект 0.0.96.11.4.255 . ИИК 1, версия 0. Тип данных long unsigned (18).

Таблица Д.5 - События внешних воздействий

| Код события | Описание |
| --- | --- |
| 1 | Магнитное поле - начало |
| 2 | Магнитное поле - окончание |
| 3 | Срабатывание электронной пломбы крышки клеммников |
| 4 | Срабатывание электронной пломбы корпуса |
| 5 | Срабатывание электронной пломбы внешнего датчика |
| 6 | Воздействие ВЧ поля - начало |
| 7 | Воздействие ВЧ поля- окончание |

Д.7 Коммуникационные события

Объект 0.0.96.11.5.255 . ИИК 1, версия 0. Тип данных long unsigned (18).

Таблица Д.6 - Коммуникационные события

| Код события | Описание |
| --- | --- |
| 1 | Разорвано соединение (интерфейс) |
| 2 | Установлено соединение (интерфейс) |

Д.8 События контроля доступа

Объект — 0.0.96.11.6.255 . ИИК 1, версия 0. Тип данных long unsigned (18).

Таблица Д.7 - События контроля доступа

| Код события | Описание |
| --- | --- |
| 1 | Попытка несанкционированного доступа (интерфейс) |
| 2 | Нарушение требований протокола |
| 3 | Блокировка по превышению количества неправильных паролей |
| 4 | Ошибка верификации прошивки |

Д.9 Коды событий для журнала самодиагностики

Объект 0.0.96.11.7.255 . ИИК 1, версия 0. Тип данных long unsigned (18).

Таблица Д.8 - Коды событий для журнала самодиагностики

| Код события | Описание |
| --- | --- |
| 1 | Инициализация ПУ |
| 2 | Измерительный блок — ошибка |

| Код события | Описание |
| --- | --- |
| 3 | Измерительный блок — норма |
| 4 | Вычислительный блок — ошибка |
| 5 | Часы реального времени — ошибка |
| 6 | Часы реального времени — норма |
| 7 | Блок питания — ошибка |
| 8 | Блок питания — норма |
| 9 | Дисплей — ошибка |
| 10 | Дисплей — норма |
| 11 | Блок памяти данных — ошибка |
| 12 | Блок памяти данных — норма |
| 13 | Блок памяти программ — ошибка |
| 14 | Блок памяти программ — норма |
| 15 | Система тактирования ядра — ошибка |
| 16 | Система тактирования ядра — норма |
| 17 | Система тактирования часов — ошибка |
| 18 | Система тактирования часов — норма |
| 19 | Вычислительный блок — норма |

Примечание: Тестирование всех блоков ПУ должно производится не реже 1 раза в течении 24 часов. Отсчёт времени необходимо производить не по часам реального времени, а по счётчику времени 0.0.96.8.0.255.

Д.10 События по превышению реактивной мощности 𝒕𝒈(𝝋)

Объект 0.0.96.11.8.255. ИИК 1, версия 0. Тип данных long unsigned (18).

Таблица Д.9 - События по превышению реактивной мощности 𝑡𝑔(𝜑)

| Код события | Описание |
| --- | --- |
| 1 | Превышение установленного порога - начало |
| 2 | Превышение установленного порога - окончание |

Д.11 Журналы событий и захватываемые параметры

Таблица Д.10 -Журналы событий и захватываемые параметры

| Наименование журнала | OBIS-код | Размер буфера, записей, мин/рек. | Наименование захватываемых объектов | OBIS-код события | Класс/ Атри- бут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дата и время захвата | 0.0.1.0.0.255 | 8 / 2 |
|  |  |  | Код события | 0.0.96.11.0.255 | 1 / 2 |
|  |  |  | Напряжение любой фазы | 1.0.12.7.0.255 | 3 / 2 |
| Напряжений | 0.0.99.98.0.255 | 100/1024 | Глубина провала/ перенапряжения, % | 1.0.12.7.4.255 | 3 / 2 |
|  |  |  | Длительность провала/ | 0.0.96.8.10.255 | 1 / 2 |
|  |  |  | перенапряжения, сек |  |  |
|  |  |  | Время работы ПУ | 0.0.96.8.0.255 | 3 / 2 |
|  |  |  | Дата и время захвата | 0.0.1.0.0.255 | 8/2 |
| Токов | 0.0.99.98.1.255 | 100/256 | Код события | 0.0.96.11.1.255 | 1/2 |
|  |  |  | Время работы ПУ | 0.0.96.8.0.255 | 3/2 |
| Включений/ выключений | 0.0.99.98.2.255 | 100/256 | Дата и время захвата Код события Время работы ПУ | 0.0.1.0.0.255 0.0.96.11.2.255 0.0.96.8.0.255 | 8/2 1/2 3/2 |
|  |  |  | Дата и время захвата | 0.0.1.0.0.255 | 8/2 |
| Коррекций данных | 0.0.99.98.3.255 | 100/1024 | Код события Номер канала (интерфейс) | 0.0.96.11.3.255 0.0.96.12.4.255 | 1/2 1/2 |
|  |  |  | Время работы ПУ | 0.0.96.8.0.255 | 3/2 |
| Внешних воздействий | 0.0.99.98.4.255 | 100/256 | Дата и время захвата Код события Время работы ПУ | 0.0.1.0.0.255 0.0.96.11.4.255 0.0.96.8.0.255 | 8/2 1/2 3/2 |
|  |  |  | Дата и время захвата | 0.0.1.0.0.255 | 8/2 |
| Коммуникацион- ные события | 0.0.99.98.5.255 | 100/128 | Код события Номер канала (интерфейс) Адрес (клиента) | 0.0.96.11.5.255 0.0.96.12.4.255 0.0.96.12.6.255 | 1/2 1/2 1/2 |
|  |  |  | Время работы ПУ | 0.0.96.8.0.255 | 3/2 |
|  |  |  | Дата и время захвата | 0.0.1.0.0.255 | 8/2 |
|  |  |  | Код события | 0.0.96.11.6.255 | 1/2 |
| Контроль доступа | 0.0.99.98.6.255 | 100/128 | Номер канала (интерфейс) | 0.0.96.12.4.255 | 1/2 |
|  |  |  | Адрес (клиента) | 0.0.96.12.6.255 | 1/2 |
|  |  |  | Время работы ПУ | 0.0.96.8.0.255 | 3/2 |
|  |  |  | Дата и время захвата | 0.0.1.0.0.255 | 8/2 |
| Самодиагностики | 0.0.99.98.7.255 | 100/256 | Код события | 0.0.96.11.7.255 | 1/2 |
|  |  |  | Время работы ПУ | 0.0.96.8.0.255 | 3/2 |
| Превышение тангенса | 0.0.99.98.8.255 | 100/256 | Дата и время захвата Код события Время работы ПУ | 0.0.1.0.0.255 0.0.96.11.8.255 0.0.96.8.0.255 | 8/2 1/2 3/2 |
| Параметры качества сети | 0.0.99.98.9.255 | 500/512 | Дата и время захвата Статус качества сети Время работы ПУ | 0.0.1.0.0.255 0.0.96.5.4.255 0.0.96.8.0.255 | 8/2 1/2 3/2 |
| Состояний дискретных входов и выходов* | 0.0.99.98.10.255 | 100/256 | Дата и время захвата Статус входов/выходов Время работы ПУ | 0.0.1.0.0.255 0.0.96.3.0.255 0.0.96.8.0.255 | 8/2 1/2 3/2 |

| Наименование журнала | OBIS-код | Размер буфера, записей, мин/рек. | Наименование захватываемых объектов | OBIS-код события | Класс/ Атри- бут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дата и время захвата | 0.0.1.0.0.255 | 8/2 |
| Выход тангенса |  |  | Коэффициент реактивной | 1.0.131.27.0.255 | 3/2 |
| за порог на интервале | 0.0.99.98.12.255 | 100/512 | мощности tg (φ). Среднее значение на интервале |  |  |
| интегрирования 2 |  |  | интегрирования 2. |  |  |
|  |  |  | Время работы ПУ | 0.0.96.8.0.255 | 3/2 |
| Коррекции времени | 0.0.99.98.13.255 | 100/128 | Новое время Старое время Время работы ПУ | 0.0.1.0.0.255 0.0.1.0.1.255 0.0.96.8.0.255 | 8/2 8/2 3/2 |
|  |  |  | Дата и время захвата | 0.0.1.0.0.255 | 8/2 |
|  |  |  | Активная энергия, импорт | 1.0.1.8.1.255 | 3/2 |
|  |  |  | по 1 тарифу |  |  |
|  |  |  | Активная энергия, импорт | 1.0.1.8.2.255 | 3/2 |
|  |  |  | по 2 тарифу |  |  |
|  |  |  | Активная энергия, импорт | 1.0.1.8.3.255 | 3/2 |
|  |  |  | по 3 тарифу |  |  |
|  |  |  | Активная энергия, импорт | 1.0.1.8.4.255 | 3/2 |
|  |  |  | по 4 тарифу |  |  |
|  |  |  | Активная энергия, импорт | 1.0.1.8.0.255 | 3/2 |
|  |  |  | Активная энергия, фаза А, | 1.0.21.8.0.255 | 3/2 |
|  |  |  | импорт |  |  |
|  |  |  | Активная энергия, фаза B, | 1.0.41.8.0.255 | 3/2 |
|  |  |  | импорт |  |  |
|  |  |  | Активная энергия, фаза С, | 1.0.61.8.0.255 | 3/2 |
|  |  |  | импорт |  |  |
|  |  |  | Активная энергия, экспорт | 1.0.2.8.1.255 | 3/2 |
|  |  |  | по 1 тарифу |  |  |
| На начало года* | 0.0.99.98.14.255 | 3 | Активная энергия, экспорт по 2 тарифу | 1.0.2.8.2.255 | 3/2 |
|  |  |  | Активная энергия, экспорт | 1.0.2.8.3.255 | 3/2 |
|  |  |  | по 3 тарифу |  |  |
|  |  |  | Активная энергия, экспорт | 1.0.2.8.4.255 | 3/2 |
|  |  |  | по 4 тарифу |  |  |
|  |  |  | Активная энергия, экспорт | 1.0.2.8.0.255 | 3/2 |
|  |  |  | Активная энергия, фаза А, | 1.0.22.8.0.255 | 3/2 |
|  |  |  | экспорт |  |  |
|  |  |  | Активная энергия, фаза B, | 1.0.42.8.0.255 | 3/2 |
|  |  |  | экспорт |  |  |
|  |  |  | Активная энергия, фаза С, | 1.0.62.8.0.255 | 3/2 |
|  |  |  | экспорт |  |  |
|  |  |  | Реактивная энергия, | 1.0.3.8.1.255 | 3/2 |
|  |  |  | импорт по 1 тарифу* |  |  |
|  |  |  | Реактивная энергия, | 1.0.3.8.2.255 | 3/2 |
|  |  |  | импорт по 2 тарифу* |  |  |
|  |  |  | Реактивная энергия, | 1.0.3.8.3.255 | 3/2 |
|  |  |  | импорт по 3 тарифу* |  |  |

|  |  |  | Реактивная энергия, | 1.0.3.8.4.255 | 3/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | импорт по 4 тарифу* |  |  |
|  |  |  | Реактивная энергия, | 1.0.3.8.0.255 | 3/2 |
|  |  |  | импорт |  |  |
|  |  |  | Реактивная энергия, фаза | 1.0.23.8.0.255 | 3/2 |
|  |  |  | А, импорт |  |  |
|  |  |  | Реактивная энергия, фаза | 1.0.43.8.0.255 | 3/2 |
|  |  |  | B, импорт |  |  |
|  |  |  | Реактивная энергия, фаза | 1.0.63.8.0.255 | 3/2 |
|  |  |  | С, импорт |  |  |
|  |  |  | Реактивная энергия, | 1.0.4.8.1.255 | 3/2 |
|  |  |  | экспорт по 1 тарифу* |  |  |
|  |  |  | Реактивная энергия, | 1.0.4.8.2.255 | 3/2 |
|  |  |  | экспорт по 2 тарифу* |  |  |
|  |  |  | Реактивная энергия, | 1.0.4.8.3.255 | 3/2 |
|  |  |  | экспорт по 3 тарифу* |  |  |
|  |  |  | Реактивная энергия, | 1.0.4.8.4.255 | 3/2 |
|  |  |  | экспорт по 4 тарифу* |  |  |
|  |  |  | Реактивная энергия, | 1.0.4.8.0.255 | 3/2 |
|  |  |  | экспорт |  |  |
|  |  |  | Реактивная энергия, фаза | 1.0.24.8.0.255 | 3/2 |
|  |  |  | А, экспорт |  |  |
|  |  |  | Реактивная энергия, фаза | 1.0.44.8.0.255 | 3/2 |
|  |  |  | B, экспорт |  |  |
|  |  |  | Реактивная энергия, фаза | 1.0.64.8.0.255 | 3/2 |
| На начало года* | 0.0.99.98.14.255 | 3 | С, экспорт |  |  |
|  |  |  | Удельная энергия потерь в | 1.0.88.8.1.255 | 3/2 |
|  |  |  | ЛЭП, тариф 1* |  |  |
|  |  |  | Удельная энергия потерь в | 1.0.88.8.2.255 | 3/2 |
|  |  |  | ЛЭП, тариф 2* |  |  |
|  |  |  | Удельная энергия потерь в | 1.0.88.8.3.255 | 3/2 |
|  |  |  | ЛЭП, тариф 3* |  |  |
|  |  |  | Удельная энергия потерь в | 1.0.88.8.4.255 | 3/2 |
|  |  |  | ЛЭП, тариф 4* |  |  |
|  |  |  | Удельная энергия потерь в | 1.0.88.8.0.255 | 3/2 |
|  |  |  | ЛЭП* |  |  |
|  |  |  | Удельная энергия потерь в | 1.0.89.8.1.255 | 3/2 |
|  |  |  | силовых |  |  |
|  |  |  | трансформаторах, тариф 1 |  |  |
|  |  |  | Удельная энергия потерь в | 1.0.89.8.2.255 | 3/2 |
|  |  |  | силовых |  |  |
|  |  |  | трансформаторах, тариф 2 |  |  |
|  |  |  | Удельная энергия потерь в | 1.0.89.8.3.255 | 3/2 |
|  |  |  | силовых |  |  |
|  |  |  | трансформаторах, тариф 3 |  |  |
|  |  |  | Удельная энергия потерь в | 1.0.89.8.4.255 | 3/2 |
|  |  |  | силовых |  |  |
|  |  |  | трансформаторах, тариф 4 |  |  |
|  |  |  | Удельная энергия потерь в | 1.0.89.8.0.255 | 3/2 |
|  |  |  | силовых трансформаторах |  |  |
|  |  |  | Время работы счетчика | 0.0.96.8.0.255 | 3/2 |
|  |  |  | Дата и время захвата | 0.0.1.0.0.255 | 8/2 |
| Качества сети на |  |  | Суммарное время | 1.0.147.133.0.255 | 3/2 |
| расчётный | 0.0.99.98.15.255 | 24/36 | отклонения напряжения за |  |  |
| период |  |  | расчётный период |  |  |

|  |  |  | Количество |  | 1.0.148.36.0.255 | 3/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | перенапряжений | за |  |  |
|  |  |  | расчётный период |  |  |  |
|  |  |  | Время работы ПУ |  | 0.0.96.8.0.255 | 3/2 |
|  |  |  | Дата и время захвата |  | 0.0.1.0.0.255 | 8/2 |
| Контроль мощности | 0.0.99.98.16.255 | 100/128 | Слово состояний контроля мощности |  | 0.0.96.5.2.255 | 1/2 |
|  |  |  | Время работы ПУ |  | 0.0.96.8.0.255 | 3/2 |
|  |  |  | Дата и время захвата |  | 0.0.1.0.0.255 | 8/2 |
| Батареи* | 0.0.99.98.17.255 | 4/4 | Состояние батареи |  | 0.0.96.6.1.255 | 1/2 |
|  |  |  | Время работы ПУ |  | 0.0.96.8.0.255 | 3/2 |
| Контроль |  |  | Дата и время захвата |  | 0.0.1.0.0.255 | 8/2 |
| блокиратора реле | 0.0.99.98.18.255 | 10/10 | Блокировка реле нагрузки |  | 0.0.96.4.3.255 | 1/2 |
| нагрузки |  |  | Время работы ПУ |  | 0.0.96.8.0.255 | 3/2 |
|  |  |  | Дата и время захвата |  | 0.0.1.0.0.255 | 8/2 |
| Контроль температуры* | 0.0.99.98.19.255 | 100/100 | Слово состояний контроля температуры Время работы ПУ |  | 0.0.96.5.128.255 0.0.96.8.0.255 | 1/2 3/2 |
|  |  |  | Дата и время захвата |  | 0.0.1.0.0.255 | 8/2 |
|  |  |  | Код события по |  | 0.0.96.11.0.255 | 1/2 |
| Телесигна- лизации* | 1.0.94.7.6.255 | 5 | напряжению Срабатывание силового реле |  | 0.0.96.11.2.255 | 1/2 |
|  |  |  | Внешних воздействий |  | 0.0.96.11.4.255 | 1/2 |
|  |  |  | Время работы ПУ |  | 0.0.96.8.0.255 | 3/2 |
|  |  |  | Дата и время захвата |  | 0.0.1.0.0.255 | 8/2 |
| Нештатная ситуация сети* | 0.0.99.98.29.255 | 50/100 | Слово состояний нештатной ситуации сети |  | 0.0.96.5.130.255 | 1/2 |
|  |  |  | Время работы ПУ |  | 0.0.96.8.0.255 | 3/2 |
| П р и м е ч а н и е : – Параметры и журналы, помеченные * не являются обязательными; - Номера 0.0.99.98.20.255 по 0.0.99.98.28.255 зарезервированы для журналов показателей качества электроснабжения (ПКЭ). - Для журнала 0.0.99.98.12.255 Дата и время захвата соответствует началу интервала интегрирования. |  |  |  |  |  |  |

Д.12 Пояснения к таблицам Д.1 – Д.10

Предполагается, что условия событий заранее занесены в ПУ. Производители могут выбрать любые из вышеперечисленных условий событий, основываясь на их практике.

- Для каждого события предусмотрен список захватываемых параметров.

- Список захватываемых параметров приведен в таблице Д.10

- Для каждого из событий таблицы Д.4 должно быть увеличено значение

«Накопительного счётчика коррекций/ программирования». Для каждого из событий таблицы Д.5 должно быть увеличено значение соответствующего «Накопительного счётчика вмешательств».

- Параметры из таблицы Д.4 захватываются тогда, когда факт срабатывания и обработки событий уже зафиксированы.

- Для событий «Питание вкл.\ выкл.» и «Крышка открыта» не требуется захвата параметров.

- Для трехфазных четырехпроводных сетей отсчётной точкой является нейтраль.

- Для трехфазных трехпроводных сетей отсчётной точкой является фаза В.

- Поддержка селективного доступа должна быть, как это указано в пунктах

7.3.6 и 13.4.

- Запись в Журнал «Контроля мощности» должен происходить при не нулевом значении Слова состояний контроля мощности в конце интервала интегрирования.

- Перечень журналов и событий в соответствии с [16] приведён в таблице

Д.11

Таблица Д.11

| № п/п | Требование (пункт 24 [16]) | СПОДЭС Имя журнала, OBIS, номер события |
| --- | --- | --- |
| 1 | а) об изменении параметров настройки прибора учета электрической энергии; | Коррекций данных, 0.0.99.98.3.255 |
| 2 | б) о коррекции времени прибора учета электрической энергии; | Коррекции времени, 0.0.99.98.13.255 |
| 3 | в) о сбое, перерыве питания, работе от резервного (внутреннего) источника питания прибора учета электрической энергии; | Включений/ выключений, 0.0.99.98.2.255 |
| 4 | г) о включении (отключении) измерительных цепей прибора учета электрической энергии; | Токов, 0.0.99.98.1.255, события 7,8,9,10,11,12 |
| 5 | д) о нарушении в подключении токовых цепей прибора учета электрической энергии; | Токов, 0.0.99.98.1.255, события 33,34,35,36,37,38 |
| 6 | е) о выходе за заданные пределы значений параметров режима электрической сети по активной мощности, напряжению и частоте | Параметры качества сети, 0.0.99.98.9.255 Контроль мощности, 0.0.99.98.16.255 |
| 7 | ж) о несанкционированном доступе к работе прибора учета электрической энергии, в том числе о несанкционированном доступе к его программному обеспечению, параметрах и обрабатываемой им информации; | Контроль доступа, 0.0.99.98.6.255 |
| 8 | з) о сбросе измеряемых значений электрической энергии (мощности) | Счётчик обнуления учтённой энергии 0.0.96.50.15.255 Дата последнего обнуления учтённой энергии 0.0.96.50.16.255 |

- Перечень журналов и событий в соответствии с [16] приведён в таблице Д.12 Таблица Д.12

| № п/п | Требование (буллит с) пункту 28 [16]) | СПОДЭС Имя журнала, OBIS, номер события |
| --- | --- | --- |
| 1 | дата и время вскрытия клеммной крышки | Внешних воздействий 0.0.99.98.4.255 |
| 2 | дата и время вскрытия корпуса прибора учета электрической энергии (для разборных корпусов) | Внешних воздействий 0.0.99.98.4.255 |
| 3 | дата, время и причина включения и отключения встроенного коммутационного аппарата | Включений/выключений 0.0.99.98.2.255. Объект 0.0.96.11.2.255, события с 3 по 15 и 18 |
| 4 | дата и время последнего перепрограммирования | Коррекции данных 0.0.99.98.3.255. Последняя запись |
| 5 | дата, время, тип и параметры выполненной команды | Коррекций данных, 0.0.99.98.3.255 |
| 6 | попытка доступа с неуспешной идентификацией и (или) аутентификацией | Контроль доступа, 0.0.99.98.6.255 |
| 7 | попытка доступа с нарушением правил управления доступом; | Контроль доступа, 0.0.99.98.6.255 |

| 8 | попытка несанкционированного нарушения целостности программного обеспечения и параметров | Контроль доступа, 0.0.99.98.6.255 |
| --- | --- | --- |
| 9 | изменение направления перетока мощности (для однофазных и трехфазных приборов учета электрической энергии) | Токов (0.0.96.11.1.255) События с 1 по 6 |
| 10 | дата и время воздействия постоянного или переменного магнитного поля со значением модуля вектора магнитной индукции свыше 150 мТл (пиковое значение) с визуализацией индикации | Внешних воздействий 0.0.99.98.4.255 |
| 11 | факт связи с прибором учета электрической энергии, приведшей к изменению параметров конфигурации, режимов функционирования (в том числе введение полного и (или) частичного ограничения (возобновления) режима потребления электрической энергии (управление нагрузкой) | Коммуникационные события 0.0.99.98.5.255 Коррекции данных 0.0.99.98.3.255 |
| 12 | дата и время отклонения напряжения в измерительных цепях от заданных пределов; | Напряжений 0.0.99.98.0.255. События c 7 по 10 |
| 13 | отсутствие или низкое напряжение при наличии тока в измерительных цепях с конфигурируемыми порогами (кроме однофазных и трехфазных приборов учета электрической энергии прямого включения) | Токов 0.0.99.98.1.255. События с 19 по 24 |
| 14 | отсутствие напряжения либо значение напряжения ниже запрограммированного порога по каждой фазе с фиксацией времени пропадания и восстановления напряжения | Напряжений 0.0.99.98.0.255. События с 1 по 6 |
| 15 | инверсия фазы или нарушение чередования фаз (для трехфазных приборов учета электрической энергии) | Напряжений 0.0.99.98.0.255. События 25 и 26 |
| 16 | превышение соотношения величин потребления активной и реактивной мощности | Выход тангенса за порог на интервале интегрирования 0.0.99.98.12.255 |
| 17 | небаланс тока в нулевом и фазном проводе (для однофазных приборов учета электрической энергии) | Журнал токов 0.0.99.98.1.255. События 13 и 14 |
| 18 | превышение заданного предела мощности | Отключение реле по максимальной мощности Журнал включений/выключений 0.0.99.98.2.255. Событие 8 Дополнительно Журнал контроля мощности 0.0.99.98.16.255 |

Приложение Е

(обязательное) Формат слов состояний

Данное приложение описывает формат слов состояний, характеризующих:

- качество электроэнергии;

- состояния дискретных входов и выходов ПУ;

- состояние датчиков и электронных пломб;

- состояние датчиков воздействий.

  - Объект 0.0.96.5.4.255, ИИК 1, версия 0. Тип данных long unsigned (18).

Таблица Е.1 - Статус качества сети (журнал качества сети)

| Маска бита | Описание |
| --- | --- |
| 0х01 | Снижение напряжения более, чем на 10% |
| 0х02 | Резерв |
| 0х04 | Резерв |
| 0х08 | Повышение напряжения более, чем на 10% |
| 0х10 | Снижение частоты более, чем на 0,4 Гц |
| 0х20 | Снижение частоты более, чем на 0,2 Гц |
| 0х40 | Увеличение частоты более, чем на 0,2 Гц |
| 0х80 | Увеличение частоты более, чем на 0,4 Гц |
| 0х0100 | Резерв |
| 0х0200 | Резерв |
| 0х0400 | Резерв |
| 0х0800 | Резерв |
| 0х1000 | Резерв |
| 0х2000 | Резерв |
| 0х4000 | Снижение частоты более, чем на заданный порог |
| 0х8000 | Увеличение частоты более, чем на заданный порог |
| Примечание: - Значение порога по частоте должно задаваться в диапазоне 0-2,5 Гц. При этом значение 0 означает, что контроль по порогу отключен. Для настройки порога отклонения частоты используется объект 1.0.145.35.0.255. - Запись в журнал происходит при изменении состояния. |  |

Е.2 Объект 0.0.96.5.1.255, ИИК 1, версия 0. Тип данных unsigned (17)

Таблица Е.2 - Статус качества сети (профиль суточных показаний)

| Маска бита | Описание |
| --- | --- |
| 0x01 | Отклонение напряжения более, чем на 10% от номинала |

| 0x02 | Отклонение частоты более, чем на 0,4 Гц от номинала |
| --- | --- |
| П р и м е ч а н и е – - Бит отклонения напряжения устанавливается, если в сутках была хоть один 10 минутный интервал с зафиксированным отклонением. - Бит отклонения частоты устанавливается, если в сутках была хоть один 10 секундный интервал с зафиксированным отклонением. - Сброс битов – при начале следующих суток. |  |

Е.3 Объект 0.0.96.3.0.255, ИИК 1, версия 0. Тип данных long unsigned (18)

Таблица Е.3 - Слово состояний дискретных входов и выходов

| Маска бита | Дискретный вход/выход |
| --- | --- |
| 0х0001 | Вход 1 |
| 0х0002 | Вход 2 |
| 0х0004 | Вход 3 |
| 0х0008 | Вход 4 |
| 0х0010 | Вход 5 |
| 0х0020 | Вход 6 |
| 0х0040 | Вход 7 |
| 0х0080 | Вход 8 |
| 0х0100 | Выход 1 |
| 0х0200 | Выход 2 |
| 0х0400 | Выход 3 |
| 0х0800 | Выход 4 |
| 0х1000 | Выход 5 |
| 0х2000 | Выход 6 |
| 0х4000 | Выход 7 |
| 0х8000 | Выход 8 |
| Примечания: – Логическая 1 соответствует замкнутому состоянию. |  |

Е.4 Объект 0.0.96.3.1.255, ИИК 1, версия 0. Тип данных unsigned (17)

Таблица Е.4 – Слово состояний дискретных входов

| Маска бита | Дискретный вход |
| --- | --- |
| 0х0001 | Вход 1 |
| 0х0002 | Вход 2 |
| 0х0004 | Вход 3 |
| 0х0008 | Вход 4 |

| 0х0010 | Вход 5 |
| --- | --- |
| 0х0020 | Вход 6 |
| 0х0040 | Вход 7 |
| 0х0080 | Вход 8 |

Е.5 Объект 0.0.96.3.2.255, ИИК 1, версия 0.

Таблица Е.5 – Слово состояний дискретных выходов

| Маска бита | Дискретный выход |
| --- | --- |
| 0х0001 | Выход 1 |
| 0х0002 | Выход 2 |
| 0х0004 | Выход 3 |
| 0х0008 | Выход 4 |
| 0х0010 | Выход 5 |
| 0х0020 | Выход 6 |
| 0х0040 | Выход 7 |
| 0х0080 | Выход 8 |
| П р и м е ч а н и е – Дискретные выходы должны замыкать цепь при записи логической 1. |  |

Е.6 Объект 0.0.96.5.2.255, ИИК 1, версия 0. Тип данных long unsigned (18)

Таблица Е.6 – Слово состояний контроля мощности

| Маска бита | Описание |
| --- | --- |
| 0x01 | Превышение заданного уровня активной мощности на интервале интегрирования 2 |
| 0x02 | Превышение заданного уровня активной мощности на интервале интегрирования 2 в часы пиковых нагрузок |
| П р и м е ч а н и е – - Уровень контроля активной мощности задаётся через объекты 1.0.15.35.128.255. и 1.0.15.35.130.255 - Установка битов (в 1 или 0) – после расчёта активной мощности на интервале интегрирования с периодом 2 и сравнения с уровнем контроля. - Установка бита в 1 – уровень превышен. Установка в 0 – уровень не превышен или равен. - Запись в журнал происходит при изменении состояния. |  |

Е.7 Объект 0.0.96.4.3.255, ИИК 1, версия 0. Тип данных unsigned (17)

Данный объект используется для идентификации положения переключателя аппаратной блокировки реле нагрузки. Возможные состояния значения объекта:

    - – блокировка отключена (режим выкл),

    - – блокировка введена (режим вкл)

В режиме 0 управление реле не запрещено, в режиме 1 управление реле запрещено.

Е.8 Объект 0.0.96.5.128.255, ИИК 1, версия 0. Тип данных unsigned (17)

| Код события | Описание |
| --- | --- |
| 1 | Превышение температуры в плюс начало |
| 2 | Превышение температуры в плюс конец |
| 3 | Превышение температуры в минус начало |
| 4 | Превышение температуры в минус конец |

Данный объект используется для определения условий эксплуатации ПУ Таблица Е.8 – Слово состояний контроля температуры

Е.9 Объект 0.0.96.5.129.255, ИИК 1, версия 0. Тип данных unsigned (17)

Данный объект используется для определения условий при накоплении профиля нагрузки.

Таблица Е.9 – Статус профиля нагрузки

| Маска бита | Описание |
| --- | --- |
| 0x01 | Не пустая запись |
| 0x02 | Признак летнего времени |
| 0x04 | Отключение питания |
| 0x08 | Изменение времени (запись в часы) |
| 0x10 | Несколько накоплений (два и более проходов) |
| 0x20 | Очистка архива |
| 0x40 | Сбой часов |
| 0x80 | Ошибка (испорчены) данные записи |

Е.10 Объект 0.0.96.5.130.255, ИИК 1, версия 0. Тип данных unsigned (17)

Данный объект используется для определения нештатной ситуации сети. Таблица Е.10 – Статус событий нештатной ситуации сети

| Код | Описание |
| --- | --- |
| 1 | Событие нештатная ситуация (обрыв) нулевого провода сети низкого напряжения |
| 2 | Событие нештатная ситуация (обрыв) провода фазы А сети низкого напряжения |
| 3 | Событие нештатная ситуация (обрыв) провода фазы В сети низкого напряжения |
| 4 | Событие нештатная ситуация (обрыв) провода фазы С сети низкого напряжения |
| 5 | Событие нештатная ситуация (обрыв) фазного провода сети среднего напряжения |

Е.11 Объект 0.0.96.6.1.255, ИИК 1, версия 0. Тип данных unsigned (17)

Данный объект используется для контроля состояния заряда батареи питания часов реального времени. Возможные значения объекта:

- – Батарея заряжена;

- – Батарея скоро будет полностью разряжена:

- – Батарея полностью разряжена или отсутствует.

Е.12 Контроль воздействия на ПУ.

Для контроля воздействия на ПУ (вскрытие, магнит и RF поле) используются следующие объекты (таблица Е.11).

Таблица Е.11 Тип объекта контроля воздействия на ПУ

| Наименование | OBIS-код |
| --- | --- |
| Текущее состояние датчика вскрытия корпуса | 0.0.96.51.0.255 |
| Текущее состояние датчика вскрытия крышки клеммников | 0.0.96.51.1.255 |
| Текущее состояние датчика магнитного поля | 0.0.96.51.3.255 |
| Текущее состояние датчика ВЧ поля | 0.0.96.51.4.255 |
| Зафиксированное состояние событий электронных пломб | 0.0.96.51.5.255 |
| Обжатие электронных пломб | 0.0.96.51.6.255 |
| Очистка зафиксированных событий (магнит и ВЧ поле) | 0.0.96.51.7.255 |
| Время первого вскрытия электронной пломбы корпуса | 0.0.96.51.8.255 |
| Время первого вскрытия электронной пломбы крышки клеммников | 0.0.96.51.9.255 |

Е.12.1 Для текущего контроля воздействия на ПУ «вскрытие корпуса» используется объект с OBIS (0.0.96.51.0.255), ИИК 1, версия 0. Атрибут 2 имеет тип

данных unsigned (17).

Таблица Е.12 Тип данных текущего контроля воздействия на ПУ «вскрытие корпуса»

| Номер бита | Тип воздействия |
| --- | --- |
| 0 | Бит = 1 - Вскрыт корпус |
| 1 - 7 | Резерв |

Е.12.2 Для текущего контроля воздействия на ПУ «вскрытие клеммной крышки» используется объект с OBIS (0.0.96.51.1.255), ИИК 1, версия 0. Атрибут 2 имеет тип данных unsigned (17).

Таблица Е.13 Тип данных текущего контроля воздействия на ПУ «вскрытие клеммной крышки»

| Номер бита | Тип воздействия |
| --- | --- |
| 0 | Бит = 1 - Вскрыта крышка клеммников |
| 1 - 7 | Резерв |

Е.12.3 Для текущего контроля воздействия на ПУ «воздействие магнитом» используется объект с OBIS (0.0.96.51.3.255), ИИК 1, версия 0. Атрибут 2 имеет тип

данных unsigned (17).

Таблица Е.14 Тип данных текущего контроля воздействия на ПУ «воздействие магнитом»

| Номер бита | Тип воздействия |
| --- | --- |
| 0 | Бит = 1 – Зафиксировано магнитное поле со значением более допустимого. Сбрасывается записью 1 в бит 0 объекта 0.0.96.51.7.255 Данный бит может использоваться для индикации состояния на ЖКИ |
| 1 | Резерв. Используется для установки уровня контролируемого значения для ограничителя |
| 2 | Бит = 1 – Присутствует магнитное поле со значением более допустимого. Используется для ограничителя |
| 3 - 7 | Резерв |

Примечание: Задержка определения состояния на усмотрение производителей ПУ, если не оговорено в СТО на ПУ.

Е.12.4 Для текущего контроля воздействия на ПУ «воздействие ВЧ полем» используется объект с OBIS (0.0.96.51.4.255), ИИК 1, версия 0. Атрибут 2 имеет тип данных unsigned (17) (таблица Е.15).

Таблица Е.15. Тип данных текущего контроля воздействия на ПУ «воздействие ВЧ полем»

| Номер бита | Тип воздействия |
| --- | --- |
| 0 | Бит = 1 – Зафиксировано ВЧ поле со значением более допустимого. Сбрасывается записью 1 в бит 0 объекта 0.0.96.51.7.255. Данный бит может использоваться для индикации состояния. |
| 1 | Резерв. Может использоваться для установки уровня контролируемого значения для ограничителя |
| 2 | Бит = 1 – Присутствует ВЧ поле со значением более допустимого. Может использоваться для ограничителя. |
| 3 - 7 | Резерв |

Е.12.5 Для обеспечения функции электронных пломб для датчиков вскрытия (корпус и крышка клеммной колодки) используется объект с OBIS (0.0.96.51.5.255), ИИК 1, версия 0. Атрибут 2 имеет тип данных unsigned (17) (Таблица Е.16).

Таблица Е.16. Тип данных обеспечения функции электронных пломб для датчиков вскрытия

| Номер бита | Тип зафиксированного воздействия |
| --- | --- |
| 0-1 | Электронная пломба корпуса - – не определено - – Обжата - – Взломана - – Последующие вскрытия Устанавливается в состояние 1 записью 1 в бит 0 объекта 0.0.96.51.6.255 |
| 2-3 | Электронная пломба крышки клеммников - – не определено - – Обжата - – Взломана - – Последующие вскрытия Устанавливается в состояние 1 записью 1 в бит 0 объекта 0.0.96.51.6.255 |
| 4-5 | Резерв |

Примечание: данные зафиксированные состояния могут использоваться для индикации на ЖКИ следующих символов:

- любая из электронных пломб в состоянии 2 или 3 – открытый замок;

Конкретный символ на усмотрение производителей ПУ.

Е.12.6 Для обжатия электронных пломб используется объект с OBIS (0.0.96.51.6.255), ИИК 1, версия 0. Атрибут 2 имеет тип данных unsigned (17).

Запись 1 обжимает электронные пломбы. На чтение всегда имеет значение 0 (таблица Е.17).

Таблица Е.17. Тип данных обжатия электронных пломб

| Номер бита | Тип воздействия |
| --- | --- |
| 0 | Обжать электронные пломбы (корпус и крышку зажимов) |
| 1 | Отложенное обжатие электронные пломбы крышки зажимов Используется для разрешения обжатия электронной пломбы через кнопочный интерфейс счётчика |
| 2 - 7 | Резерв |

Примечание: - электронные пломбы обжимаются, если состояние датчика равно

«Закрыто»;

Е.12.7 Для очистки фиксации событий воздействия магнитного и/или ВЧ поля используется объект с OBIS (0.0.96.51.7.255), ИИК 1, версия 0. Атрибут 2 имеет тип

данных unsigned (17).

Запись 1 снимает фиксацию воздействия или обжимает пломбы. На чтение всегда имеет значение 0 (таблица Е.18).

Таблица Е.18. Тип данных очистки фиксации событий воздействия магнитного и/или ВЧ поля

| Номер бита | Тип воздействия |
| --- | --- |
| 0 | Снять фиксацию Магнитного и ВЧ поля |
| 1-7 | Резерв |

Примечание: - внешние воздействия (магнит, ВЧ поле), снимаются если соответствующее воздействие отсутствует.

Е.12.8 Для получения даты и времени вскрытия электронных пломб используется объекты с OBIS (0.0.96.51.8.255 – корпус, 0.0.96.51.9.255 – крышка клеммной колодки), ИИК 1, версия 0. Атрибут 2 имеет тип данных octet-string (9) длинной 12 байт. Содержимое типа Data-Time:

- Пломба обжата и не взломана – все символы 0хff.

- Пломба взломана – Дата-время первого взлома.

Е.12.9 Для быстрого считывания данных о состоянии ПУ рекомендуется использовать профиль состояния ПУ с obis 0.0.99.98.30.255 ИК 7 со следующим значением атрибута 3 (таблица Е.19).

Таблица Е.19. Значения Атрибута 3

| obis | Класс/атрибут | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0.0.96.1.0.255 | 1/2 | Серийный номер счётчика |
| 0.0.1.0.0.255 | 8/2 | Дата и время счётчика |
| 0.0.96.50.6.255 | 1/2 | Дата последнего выключения счётчика |
| 0.0.96.50.11.255 | 1/2 | Дата последнего включения счётчика |
| 0.0.96.3.10.255 | 70/2 | Состояние реле нагрузки |

| 0.0.96.20.16.255 | 1/2 | Дата последнего воздействия датчика МП |
| --- | --- | --- |
| 0.0.96.20.17.255 | 1/2 | Продолжительность последнего воздействия МП |
| 0.0.96.20.1.255 | 1/2 | Дата последнего вскрытия корпуса |
| 0.0.96.20.6.255 | 1/2 | Дата последнего вскрытия крышки клеммников |
| 0.0.96.3.0.255 | 1/2 | Состояние дискретных входов и выходов |
| 0.0.96.11.7.255 | 1/2 | Результаты последней самодиагностики |
| 0.0.96.51.0.255 | 1/2 | Текущее состояние датчика вскрытия корпуса |
| 0.0.96.51.1.255 | 1/2 | Текущее состояние датчика вскрытия крышки клеммников |
| 0.0.96.51.3.255 | 1/2 | Текущее состояние датчика магнитного поля |
| 0.0.96.51.4.255 | 1/2 | Текущее состояние датчика ВЧ поля |

Вхождение объектов однократное; Глубина профиля – 1 запись.

Производители ПУ могут расширить этот перечень по своему усмотрению.

Приложение Ж

(обязательное)

Программное обеспечение для тестирования на соответствие спецификации

Ж.1. Для проверки соответствия реализации настоящей спецификации в ПУ электрической энергии различных производителей, применяется Сертификационная утилита ПАО «Россети» (далее по тексту- Программа)2.

Ж.2. После запуска Программы, необходимо перейти на вкладку «Параметры» (см. рисунок.Ж.1), выбрать тип соединения с ПУ, имя com-порта и скорость. Для типа соединения «Оптопорт [Mode E]» скорость соединения определяется автоматически и не требует установки. Затем, необходимо указать наименование производителя и его идентификатор, полученный в ассоциации DLMS. Установить таймауты, схему адресации ПУ, категорию ПУ, его физический адрес, а также параметры ассоциации, в соответствии с рекомендацией производителя. Задать модель и серийный номер ПУ, а также название управляющего логического устройства.

Рисунок Ж.1 - Вкладка «Параметры» главного окна Программы

Пример заполненной вкладки «Параметры» для ПУ приведен на рисунке Ж.2.

2 Программа приведена в отдельном файле, который прилагается к настоящему СТО

Рисунок Ж.2- Пример заполненной вкладки «Параметры» для ПУ КВАНТ ST2000-9

Ж.3. Для запуска тестов необходимо перейти на вкладку «Главная» и нажать кнопку «Старт». Процесс тестирования будет отображать в виде «полосы прогресса» и наименования текущего теста (см. рисунок Ж.3). Для отмены тестирования необходимо нажать кнопку «Отмена» и дождаться диалогового сообщения об успешной отмене тестирования.

Рисунок Ж.3 - Вкладка «Главная» главного окна Программы

Ж.4. По завершении тестирования буду доступны две вкладки «Отчет» и

«Лог», а также активирована кнопка «Комплект документов». В случае успешного прохождения тестов, будет активирована кнопка «Заключение».

На вкладке «Отчет» (см. рисунок Ж.4) приведена суммарная информация по результатам тестирования.

Рисунок Ж.4 - Вкладка «Отчет» главного окна Программы

На вкладке «Лог» (см. рисунок Ж.5) приведены параметры тестовой конфигурации и трафик обмена данными между Программой и ПУ.

Рисунок Ж.5 - Вкладка «Лог» главного окна Программы

Ж.5. В случае успешного прохождения тестов, для генерации заключения необходимо нажать кнопку «Заключение». При нажатии на кнопку «Комплект документов» информация с вкладок «Отчет» и «Лог» будет сохранена в соответствующих текстовых файлах, сжатых в архив zip.

Приложение З

(обязательное)

Процесс тестирования ПУ на соответствие спецификации

З.1. Физическое подключение ПУ

Перед подключением ПУ к стенду необходимо выполнить отключение его цепей тока и напряжения согласно документации от производителя с использованием кабелей питания(рисунок З.1).

Рисунок З.1 Подготовка ПУ к подключению к стенду

З.1.1. Закрепить ПУ на одном из трех посадочных мест, в том числе на стенде (рисунок З.2).

Рисунок З.2 Закрепление ПУ на стенде З.1.2. Отключить нагрузку стенда через главное меню.

З.1.3. Подключить кабель питания в розетку стенда.

З.1.4. Включить нагрузку через главное меню.

Внимание!!! В целях безопасности перед подачей напряжения необходимо установить и закрепить крышку клеммного блока ПУ.

З.1.5. Убедиться в наличии питания на ПУ по его индикаторам.

З.1.6. Подключить оптический порт к компьютеру и ПУ.

З.2 Тестирование

З.2.1. Запустить программу тестирования через главное меню или ярлык с рабочего стола.

З.2.2. Произвести настройки com-порта и параметров связи ПУ согласно рекомендациям производителя.

З.2.3. Запустить процесс тестирования и дождаться его результатов. В случае проблем связи с ПУ может возникать сообщение, указанное на рисунке З.3:

Рисунок З.3 - Информационное сообщение об ошибке связи

В этом случае необходимо проверить правильность указания параметров com- порта, подключение оптического порта, а также проверить настройки таймаутов.

З.3 Обработка результатов

В случае положительных результатов тестирования может быть оформлен соответствующий протокол испытаний.

В случае если какой-либо тест не выполняется, сохраненный «комплект документов» передается производителю для анализа и устранения замечаний.

Снятие ПУ со стенда рекомендуется производить при отключенной нагрузке и питании.

З.4 Методика проверки на соответствие СПОДЭС при опросе через коммуникатор

З.4.1. Физическое подключение ПУ

З.4.1.1. Перед подключением ПУ к стенду необходимо выполнить отключение его цепей тока и напряжения согласно документации от производителя с использованием кабелей питания.

З.4.1.2. Закрепить ПУ на одном из посадочных мест стенда.

З.4.1.3. Включить нагрузку к ПУ.

З.4.1.4. Подключить питание к ПУ

З.4.1.5. Убедиться в наличии питания на ПУ по его индикаторам.

З.4.2. Тестирование

З.4.2.1. Произвести настройки на компьютере com-порта и параметров связи ПУ согласно рекомендациям производителя.

З.4.2.2. Сначала проверка наличия СПОДЭС осуществляется с использованием оптопорта или интерфейса RS-485 (для трехфазных приборов). После этого для проверки СПОДЭС в интерфейсах PLC, радио или других, требуется подключить коммуникатор к проверяемому интерфейсу, а интерфейс RS-485 коммуникатора к ПК с установленной сертификационной утилитой. В качестве коммуникатора может использоваться устройство сбора и передачи данных, к которому подключается ПУ по соответствующим интерфейсам.

З.4.2.3. Открыть сертификационную утилиту версии не ниже 2.0.5, ввести конфигурационные данные ПУ, при этом в случае испытания ПУ без коммуникатора, в поле «Логический адрес» необходимо указать «1», в поле «Серийный номер» ввести серийный номер ПУ, который будет проверяться на соответствие СПОДЭС.

З.4.2.4. При опросе счетчика через коммуникатор в поле «Категория» выбрать

«Коммуникатор», в поле «Логический адрес» установить адрес, назначенный коммуникатором согласно рекомендациям производителя. Установить скорость передачи 9600.

З.4.2.5. В пункте «Тип соединения» выбрать интерфейс RS-485 при проверке через коммуникатор или интерфейс RS-485, или оптопорт (при проверке наличия СПОДЭС через оптопорт).

З.4.2.6. Подключить соответствующие интерфейсы (оптический порт или RS- 485 (для трехфазных ПУ через преобразователь интерфейсов)) к компьютеру и ПУ.

З.4.2.7. Запустить сертификационную утилиту, получить протокол испытаний.

З.4.2.8. В случае проблем связи с ПУ может возникать сообщение «Прибор учета не отвечает. Проверьте исправность подключения». В этом случае необходимо проверить правильность указания параметров com-порта, подключение оптического порта, правильность логического адреса, а также проверить настройки таймаутов.

З.4.3. Обработка результатов

В случае положительных результатов тестирования сохранить соответствующий протокол испытаний.

В случае если какой-либо тест не выполняется, сохраненный «комплект документов» передается производителю для анализа и устранения замечаний.

Снятие ПУ со стенда рекомендуется производить при отключенной нагрузке и питании.

И.1. Общее правило к доступу:

Приложение И

(обязательное)

Перечень обязательных объектов COSEM модели ПУ

- Публичный клиент: минимальный доступ на чтение. Запись и выполнение методов запрещены;

- Считыватель показаний: доступ для всех объектов на чтение разрешён, разрешён метод для коррекции времени на +- 900 секунд в сутки для объекта «Часы»;

- Конфигуратор: полный доступ ко всем объектам.

- Инициативный – выдача PUSH сообщений.

Перечень обязательных объектов COSEM модели ПУ представлен в таблице И.1. Обозначения: G – Чтение; S – Запись; A – Выполнить любой метод; M1 – выполнить метод 1.

Таблица И.1 Перечень обязательных объектов COSEM модели ПУ.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уровень доступа |  |  |  |  | Тип ПУ |  |  |  |  |
| № п/п | Класс | OBIS | Описание | Публичный клиент | Считыватель показаний | Конфигуратор | Инициативный | Примечание | А - трехпроводный | А - четырёхпроводный | B и C - трехпроводные | B и C - четырёхпроводные | D |
| Параметры сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3 | 1.0.12.7.0.255 | Напряжение U | - | G | G | - |  |  |  |  |  | Да |
| 2 | 3 | 1.0.32.7.0.255 | Напряжение Ua | - | G | G | - |  |  | Да |  | Да |  |
| 3 | 3 | 1.0.52.7.0.255 | Напряжение Ub | - | G | G | - |  |  | Да |  | Да |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 3 | 1.0.72.7.0.255 | Напряжение Uc | - | G | G | - |  |  | Да |  | Да |  |
| 5 | 3 | 1.0.124.7.0.255 | Напряжение Uab | - | G | G | - |  | Да | Да | Да | Да |  |
| 6 | 3 | 1.0.125.7.0.255 | Напряжение Ubc | - | G | G | - |  | Да | Да | Да | Да |  |
| 7 | 3 | 1.0.126.7.0.255 | Напряжение Uca | - | G | G | - |  | Да | Да | Да | Да |  |
| 8 | 3 | 1.0.14.7.0.255 | Частота сети F | - | G | G | - |  | Да | Да | Да | Да | Да |
| 9 | 3 | 1.0.81.7.10.255 | Угол Uab | - | G | G | - |  |  | Да |  | Да |  |
| 10 | 3 | 1.0.81.7.21.255 | Угол Ubc | - | G | G | - |  |  | Да |  | Да |  |
| 11 | 3 | 1.0.81.7.2.255 | Угол Uca | - | G | G | - |  |  | Да |  | Да |  |
| 12 | 3 | 1.0.81.7.4.255 | Угол UI фазы A | - | G | G | - |  | Да | Да | Да | Да | Да |
| 13 | 3 | 1.0.81.7.15.255 | Угол UI фазы B | - | G | G | - |  | Да | Да | Да | Да |  |
| 14 | 3 | 1.0.81.7.26.255 | Угол UI фазы C | - | G | G | - |  | Да | Да | Да | Да |  |
| Параметры потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 3 | 1.0.11.7.0.255 | Ток I | - | G | G | - |  |  |  |  |  | Да |
| 16 | 3 | 1.0.31.7.0.255 | Ток Ia | - | G | G | - |  | Да | Да | Да | Да |  |
| 17 | 3 | 1.0.51.7.0.255 | Ток Ib | - | G | G | - |  | Да | Да | Да | Да |  |
| 18 | 3 | 1.0.71.7.0.255 | Ток Ic | - | G | G | - |  | Да | Да | Да | Да |  |
| 19 | 3 | 1.0.91.7.0.255 | Ток I0 | - | G | G | - |  |  | Да1) |  | Да1) | Да |
| 20 | 3 | 1.0.91.7.131.255 | Диф. Ток | - | G | G | - |  |  | Да |  | Да | Да |
| 21 | 3 | 1.0.91.7.132.255 | Диф. Ток, % | - | G | G | - |  |  | Да1) |  | Да1) | Да |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 3 | 1.0.13.7.0.255 | Суммарный коэф. мощности | - | G | G | - |  | Да | Да | Да | Да | Да |
| 23 | 3 | 1.0.33.7.0.255 | Коэф. мощности фазы А | - | G | G | - |  |  | Да |  | Да |  |
| 24 | 3 | 1.0.53.7.0.255 | Коэф. мощности фазы B | - | G | G | - |  |  | Да |  | Да |  |
| 25 | 3 | 1.0.73.7.0.255 | Коэф. мощности фазы C | - | G | G | - |  |  | Да |  | Да |  |
| 26 | 3 | 1.0.131.7.0.255 | Суммарный коэффициент реактивной мощности | - | G | G | - |  | Да | Да | Да | Да | Да |
| 27 | 3 | 1.0.128.7.0.255 | Коэффициент реактивной мощности фазы А | - | G | G | - |  |  | Да |  | Да |  |
| 28 | 3 | 1.0.129.7.0.255 | Коэффициент реактивной мощности фазы B | - | G | G | - |  |  | Да |  | Да |  |
| 29 | 3 | 1.0.130.7.0.255 | Коэффициент реактивной мощности фазы C | - | G | G | - |  |  | Да |  | Да |  |
| 30 | 3 | 1.0.1.7.0.255 | Суммарная активная мощность | - | G | G | - | Выводится со знаком | Да | Да | Да | Да | Да |
| 31 | 3 | 1.0.21.7.0.255 | Активная мощность фазы А | - | G | G | - | Выводится со знаком |  | Да |  | Да |  |
| 32 | 3 | 1.0.41.7.0.255 | Активная мощность фазы B | - | G | G | - | Выводится со знаком |  | Да |  | Да |  |
| 33 | 3 | 1.0.61.7.0.255 | Активная мощность фазы C | - | G | G | - | Выводится со знаком |  | Да |  | Да |  |
| 34 | 3 | 1.0.3.7.0.255 | Суммарная реактивная мощность | - | G | G | - | Выводится со знаком | Да | Да | Да | Да | Да |
| 35 | 3 | 1.0.23.7.0.255 | Реактивная мощность фазы А | - | G | G | - | Выводится со знаком |  | Да |  | Да |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 3 | 1.0.43.7.0.255 | Реактивная мощность фазы B | - | G | G | - | Выводится со знаком |  | Да |  | Да |  |
| 37 | 3 | 1.0.63.7.0.255 | Реактивная мощность фазы C | - | G | G | - | Выводится со знаком |  | Да |  | Да |  |
| 38 | 3 | 1.0.9.7.0.255 | Суммарная полная мощность | - | G | G | - |  | Да | Да | Да | Да | Да |
| 39 | 3 | 1.0.29.7.0.255 | Полная мощность фазы А | - | G | G | - |  |  | Да |  | Да |  |
| 40 | 3 | 1.0.49.7.0.255 | Полная мощность фазы B | - | G | G | - |  |  | Да |  | Да |  |
| 41 | 3 | 1.0.69.7.0.255 | Полная мощность фазы C | - | G | G | - |  |  | Да |  | Да |  |
| 42 | 3 | 1.0.15.16.0.255 | Суточное значение максимальной активной мощности интервале интегрирования | - | G | G | - |  | Да | Да |  |  |  |
| 43 | 3 | 1.0.15.16.1.255 | Суточное значение максимальной активной мощности на интервале интегрирования в период пиковых нагрузок | - | G | G | - |  | Да | Да |  |  |  |
| Учтённая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 3 | 1.0.1.8.0.255 | Активная энергия нарастающим итогом, импорт. Сумма по тарифам | - | G | G | - |  | Да | Да | Да | Да | Да |
| 45 | 3 | 1.0.1.8.1.255 | Активная энергия нарастающим итогом, импорт. Тариф 1 | - | G | G | - |  | Да | Да | Да | Да | Да |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 3 | 1.0.1.8.2.255 | Активная энергия нарастающим итогом, импорт. Тариф 2 | - | G | G | - |  | Да | Да | Да | Да | Да |
| 47 | 3 | 1.0.1.8.3.255 | Активная энергия нарастающим итогом, импорт. Тариф 3 | - | G | G | - |  | Да | Да | Да | Да | Да |
| 48 | 3 | 1.0.1.8.4.255 | Активная энергия нарастающим итогом, импорт. Тариф 4 | - | G | G | - |  | Да | Да | Да | Да | Да |
| 49 | 3 | 1.0.2.8.0.255 | Активная энергия нарастающим итогом, экспорт. Сумма по тарифам | - | G | G | - |  | Да | Да | Да | Да | Да |
| 50 | 3 | 1.0.2.8.1.255 | Активная энергия нарастающим итогом, экспорт. Тариф 1 | - | G | G | - |  | Да | Да | Да | Да | Да |
| 51 | 3 | 1.0.2.8.2.255 | Активная энергия нарастающим итогом, экспорт. Тариф 2 | - | G | G | - |  | Да | Да | Да | Да | Да |
| 52 | 3 | 1.0.2.8.3.255 | Активная энергия нарастающим итогом, экспорт. Тариф 3 | - | G | G | - |  | Да | Да | Да | Да | Да |
| 53 | 3 | 1.0.2.8.4.255 | Активная энергия нарастающим итогом, экспорт. Тариф 4 | - | G | G | - |  | Да | Да | Да | Да | Да |
| 54 | 3 | 1.0.3.8.0.255 | Реактивная энергия нарастающим итогом, импорт. Сумма по тарифам | - | G | G | - |  | Да | Да | Да | Да | Да |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | 3 | 1.0.3.8.1.255 | Реактивная энергия нарастающим итогом, импорт. Тариф 1 | - | G | G | - |  | Да | Да | Да | Да | Да |
| 56 | 3 | 1.0.3.8.2.255 | Реактивная энергия нарастающим итогом, импорт. Тариф 2 | - | G | G | - |  | Да | Да | Да | Да | Да |
| 57 | 3 | 1.0.3.8.3.255 | Реактивная энергия нарастающим итогом, импорт. Тариф 3 | - | G | G | - |  | Да | Да | Да | Да | Да |
| 58 | 3 | 1.0.3.8.4.255 | Реактивная энергия нарастающим итогом, импорт. Тариф 4 | - | G | G | - |  | Да | Да | Да | Да | Да |
| 59 | 3 | 1.0.4.8.0.255 | Реактивная энергия нарастающим итогом, экспорт. Сумма по тарифам | - | G | G | - |  | Да | Да | Да | Да | Да |
| 60 | 3 | 1.0.4.8.1.255 | Реактивная энергия нарастающим итогом, экспорт. Тариф 1 | - | G | G | - |  | Да | Да | Да | Да | Да |
| 61 | 3 | 1.0.4.8.2.255 | Реактивная энергия нарастающим итогом, экспорт. Тариф 2 | - | G | G | - |  | Да | Да | Да | Да | Да |
| 62 | 3 | 1.0.4.8.3.255 | Реактивная энергия нарастающим итогом, экспорт. Тариф 3 | - | G | G | - |  | Да | Да | Да | Да | Да |
| 63 | 3 | 1.0.4.8.4.255 | Реактивная энергия нарастающим итогом, экспорт. Тариф 4 | - | G | G | - |  | Да | Да | Да | Да | Да |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | 3 | 1.0.21.8.0.255 | Активная энергия нарастающим итогом фаза А, импорт | - | G | G | - |  |  | Да |  |  |  |
| 65 | 3 | 1.0.41.8.0.255 | Активная энергия нарастающим итогом фаза B, импорт | - | G | G | - |  |  | Да |  |  |  |
| 66 | 3 | 1.0.61.8.0. 255 | Активная энергия нарастающим итогом фаза C, импорт | - | G | G | - |  |  | Да |  |  |  |
| 67 | 3 | 1.0.22.8.0. 255 | Активная энергия нарастающим итогом фаза А, экспорт | - | G | G | - |  |  | Да |  |  |  |
| 68 | 3 | 1.0.42.8.0. 255 | Активная энергия нарастающим итогом фаза B, экспорт | - | G | G | - |  |  | Да |  |  |  |
| 69 | 3 | 1.0.62.8.0. 255 | Активная энергия нарастающим итогом фаза C, экспорт | - | G | G | - |  |  | Да |  |  |  |
| 70 | 3 | 1.0.23.8.0. 255 | Реактивная энергия нарастающим итогом фаза А, импорт | - | G | G | - |  |  | Да |  |  |  |
| 71 | 3 | 1.0.43.8.0. 255 | Реактивная энергия нарастающим итогом фаза B, импорт | - | G | G | - |  |  | Да |  |  |  |
| 72 | 3 | 1.0.63.8.0. 255 | Реактивная энергия нарастающим итогом фаза C, импорт | - | G | G | - |  |  | Да |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | 3 | 1.0.24.8.0. 255 | Реактивная энергия нарастающим итогом фаза А, экспорт | - | G | G | - |  |  | Да |  |  |  |
| 74 | 3 | 1.0.44.8.0. 255 | Реактивная энергия нарастающим итогом фаза B, экспорт | - | G | G | - |  |  | Да |  |  |  |
| 75 | 3 | 1.0.64.8.0. 255 | Реактивная энергия нарастающим итогом фаза C, экспорт | - | G | G | - |  |  | Да |  |  |  |
| 76 | 3 | 1.0.88.8.0.255 | Удельная энергия потерь в цепях тока | - | G | G | - |  | Да | Да |  |  |  |
| 77 | 3 | 1.0.89.8.0.255 | Удельная энергия потерь в силовых трансформаторах | - | G | G | - |  | Да | Да |  |  |  |
| 78 | 3 | 1.0.1.8.0.101 | Активная энергия нарастающим итогом, импорт. Сумма по тарифам | - | G | G | - | Значение на последний окончившийся расчётный период | Да | Да | Да | Да | Да |
| 79 | 3 | 1.0.1.8.1.101 | Активная энергия нарастающим итогом, импорт. Тариф 1 | - | G | G | - | -//- | Да | Да | Да | Да | Да |
| 80 | 3 | 1.0.1.8.2.101 | Активная энергия нарастающим итогом, импорт. Тариф 2 | - | G | G | - | -//- | Да | Да | Да | Да | Да |
| 81 | 3 | 1.0.1.8.3.101 | Активная энергия нарастающим итогом, импорт. Тариф 3 | - | G | G | - | -//- | Да | Да | Да | Да | Да |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | 3 | 1.0.1.8.4.101 | Активная энергия нарастающим итогом, импорт. Тариф 4 | - | G | G | - | -//- | Да | Да | Да | Да | Да |
| 83 | 3 | 1.0.2.8.0.101 | Активная энергия нарастающим итогом, экспорт. Сумма по тарифам | - | G | G | - | -//- | Да | Да | Да | Да | Да |
| 84 | 3 | 1.0.2.8.1.101 | Активная энергия нарастающим итогом, экспорт. Тариф 1 | - | G | G | - | -//- | Да | Да | Да | Да | Да |
| 85 | 3 | 1.0.2.8.2.101 | Активная энергия нарастающим итогом, экспорт. Тариф 2 | - | G | G | - | -//- | Да | Да | Да | Да | Да |
| 86 | 3 | 1.0.2.8.3.101 | Активная энергия нарастающим итогом, экспорт. Тариф 3 | - | G | G | - | -//- | Да | Да | Да | Да | Да |
| 87 | 3 | 1.0.2.8.4.101 | Активная энергия нарастающим итогом, экспорт. Тариф 4 | - | G | G | - | -//- | Да | Да | Да | Да | Да |
| 88 | 3 | 1.0.3.8.0.101 | Реактивная энергия нарастающим итогом, импорт. Сумма по тарифам | - | G | G | - | -//- | Да | Да | Да | Да | Да |
| 89 | 3 | 1.0.3.8.1.101 | Реактивная энергия нарастающим итогом, импорт. Тариф 1 | - | G | G | - | -//- | Да | Да | Да | Да | Да |
| 90 | 3 | 1.0.3.8.2.101 | Реактивная энергия нарастающим итогом, импорт. Тариф 2 | - | G | G | - | -//- | Да | Да | Да | Да | Да |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | 3 | 1.0.3.8.3.101 | Реактивная энергия нарастающим итогом, импорт. Тариф 3 | - | G | G | - | -//- | Да | Да | Да | Да | Да |
| 92 | 3 | 1.0.3.8.4.101 | Реактивная энергия нарастающим итогом, импорт. Тариф 4 | - | G | G | - | -//- | Да | Да | Да | Да | Да |
| 93 | 3 | 1.0.4.8.0.101 | Реактивная энергия нарастающим итогом, экспорт. Сумма по тарифам | - | G | G | - | -//- | Да | Да | Да | Да | Да |
| 94 | 3 | 1.0.4.8.1.101 | Реактивная энергия нарастающим итогом, экспорт. Тариф 1 | - | G | G | - | -//- | Да | Да | Да | Да | Да |
| 95 | 3 | 1.0.4.8.2.101 | Реактивная энергия нарастающим итогом, экспорт. Тариф 2 | - | G | G | - | -//- | Да | Да | Да | Да | Да |
| 96 | 3 | 1.0.4.8.3.101 | Реактивная энергия нарастающим итогом, экспорт. Тариф 3 | - | G | G | - | -//- | Да | Да | Да | Да | Да |
| 97 | 3 | 1.0.4.8.4.101 | Реактивная энергия нарастающим итогом, экспорт. Тариф 4 | - | G | G | - | -//- | Да | Да | Да | Да | Да |
| Паспортные данные ПУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 1 | 0.0.96.1.0.255 | Заводской номер ПУ | - | G | G | - |  | Да | Да | Да | Да | Да |
| 99 | 1 | 0.0.96.1.1.255 | Тип ПУ | - | G | G | - |  | Да | Да | Да | Да | Да |
| 100 | 1 | 0.0.96.1.2.255 | Версия метрологического ПО | - | G | G | - |  | Да | Да | Да | Да | Да |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | 1 | 0.0.96.1.3.255 | Наименование производителя | - | G | G | - |  | Да | Да | Да | Да | Да |
| 102 | 1 | 0.0.96.1.4.255 | Дата выпуска ПУ | - | G | G | - |  | Да | Да | Да | Да | Да |
| 103 | 1 | 0.0.96.1.6.255 | Версия спецификации СПОДЭС | - | G | G | - |  | Да | Да | Да | Да | Да |
| 104 | 1 | 0.0.96.1.7.255 | Схема включения | - | G | G/S | - |  | Да | Да | Да | Да |  |
| 105 | 1 | 0.0.96.1.10.255 | Данные точки учета | - | G | G/S | - |  | Да | Да | Да | Да | Да |
| Стоп кадр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 7 | 1.0.94.7.0.255 | Текущие значения | - | G/M 2 | G/M 2 | - |  | Да | Да | Да | Да | Да |
| Профили |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 7 | 1.0.99.1.0.255 | Нагрузки | - | G | G/A | - |  | Да | Да | Да | Да | Да |
| 108 | 7 | 1.0.98.1.0.255 | Месячный | - | G | G/A | - |  | Да | Да | Да | Да | Да |
| 109 | 7 | 1.0.98.2.0.255 | Суточный | - | G | G/A | - |  | Да | Да | Да | Да | Да |
| Журналы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 7 | 0.0.99.98.0.255 | Напряжений | - | G | G/M 1 | - |  | Да | Да | Да | Да | Да |
| 111 | 7 | 0.0.99.98.1.255 | Токов | - | G | G/ M1 | - |  | Да | Да | Да | Да | Да |
| 112 | 7 | 0.0.99.98.2.255 | Включений/ выключений | - | G | G/ M1 | - |  | Да | Да | Да | Да | Да |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113 | 7 | 0.0.99.98.3.255 | Коррекций данных | - | G | G | - | Очистка журнала запрещена | Да | Да | Да | Да | Да |
| 114 | 7 | 0.0.99.98.4.255 | Внешних воздействий | - | G | G | - | Очистка журнала запрещена | Да | Да | Да | Да | Да |
| 115 | 7 | 0.0.99.98.5.255 | Коммуникационные события | - | G | G/ M1 | - |  | Да | Да | Да | Да | Да |
| 116 | 7 | 0.0.99.98.6.255 | Контроль доступа | - | G | G/ M1 | - |  | Да | Да | Да | Да | Да |
| 117 | 7 | 0.0.99.98.7.255 | Самодиагностики | - | G | G | - | Очистка журнала запрещена | Да | Да | Да | Да | Да |
| 118 | 7 | 0.0.99.98.8.255 | Превышение тангенса | - | G | G/ M1 | - |  | Да | Да | Да | Да | Да |
| 119 | 7 | 0.0.99.98.9.255 | Параметры качества сети | - | G | G/ M1 | - |  | Да | Да | Да | Да | Да |
| 120 | 7 | 0.0.99.98.12.255 | Выход тангенса за порог на интервале интегрирования | - | G | G/ M1 | - |  | Да | Да | Да | Да | Да |
| 121 | 7 | 0.0.99.98.13.255 | Коррекции времени | - | G | G | - | Очистка журнала запрещена | Да | Да | Да | Да | Да |
| 122 | 7 | 0.0.99.98.15.255 | Качества сети на расчётный период | - | G | G/ M1 | - |  | Да | Да | Да | Да | Да |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 123 | 7 | 0.0.99.98.16.255 | Контроль мощности | - | G | G/ M1 | - |  | Да | Да | Да | Да | Да |
| 124 | 7 | 0.0.99.98.18.255 | Контроль блокиратора реле нагрузки | - | G | G/ M1 | - |  | Да | Да | Да | Да | Да |
| Лимиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 71 | 0.0.17.0.0.255 | Активная мощность | - | G | G/S | - |  | Да | Да | Да | Да | Да |
| 126 | 71 | 0.0.17.0.1.255 | Ток | - | G | G/S | - |  | Да | Да | Да | Да | Да |
| 127 | 71 | 0.0.17.0.2.255 | Напряжение | - | G | G/S | - |  | Да | Да | Да | Да | Да |
| 128 | 71 | 0.0.17.0.3.255 | Магнитное поле | - | G | G/S | - |  | Да | Да | Да | Да | Да |
| 129 | 71 | 0.0.17.0.4.255 | Небаланс токов | - | G | G/S | - |  | Да | Да | Да | Да | Да |
| 130 | 71 | 0.0.17.0.5.255 | Температура | - | G | G/S | - |  | Да | Да | Да | Да | Да |
| 131 | 3 | 1.0.11.134.0.255 | Ток | - | G | G/S | - |  | Да | Да | Да | Да | Да |
| 132 | 3 | 1.0.12.134.0.255 | Напряжение | - | G | G/S | - |  | Да | Да | Да | Да | Да |
| Таблицы сценариев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 9 | 0.0.10.0.1.255 | Конец расчетного периода |  | G | G | - |  | Да | Да | Да | Да | Да |
| 134 | 9 | 0.0.10.0.106.255 | Реле нагрузки | - | G | G | - |  | Да | Да | Да | Да | Да |
| Регламент одного действия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | 22 | 0.0.15.0.0.255 | Конец расчетного периода | - | G | G/S | - |  | Да | Да | Да | Да | Да |
| Номинальные значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 3 | 1.0.0.6.0.255 | Номинальное напряжение | - | G | G | - |  | Да | Да | Да | Да | Да |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 137 | 3 | 1.0.0.6.1.255 | Номинальный ток | - | G | G | - |  | Да | Да | Да | Да | Да |
| 138 | 3 | 1.0.0.6.2.255 | Номинальное частота | - | G | G | - |  | Да | Да | Да | Да | Да |
| 139 | 3 | 1.0.0.6.3.255 | Максимальный ток | - | G | G | - |  | Да | Да | Да | Да | Да |
| 140 | 3 | 1.0.0.6.4.255 | Согласованное напряжение электропитания | - | G | G | - |  | Да | Да | Да | Да | Да |
| Реле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | 70 | 0.0.96.3.10.255 | Настройка реле | - | G | G/S/ A | - |  | Да | Да | Да | Да | Да |
| Часы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | 8 | 0.0.1.0.0.255 | Часы | G | G/* | G/S/ A | - | * - коррекция времени внутренних часов ПУ на ± 900 секунд в сутки | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тарификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | 11 | 0.0.11.0.0.255 | Исключительные дни | - | G | G/S | - |  | Да | Да | Да | Да | Да |
| 144 | 20 | 0.0.13.0.0.255 | Календарь | - | G | G/S/ A | - |  | Да | Да | Да | Да | Да |
| Инициативный выход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 40 | 0.0.25.9.0.255 | Настройка PUSH №1 | - | G | G/S/ A/P | P | P - выдача инициативного сообщения | Да | Да | Да | Да | Да |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 146 | 40 | 0.1.25.9.0.255 | Настройка PUSH №2 | - | G | G/S/ A/P | P | P - выдача инициативного сообщения | Да | Да | Да | Да | Да |
| 147 | 40 | 0.2.25.9.0.255 | Настройка PUSH №3 | - | G | G/S/ A/P | P | P - выдача инициативного сообщения | Да | Да | Да | Да | Да |
| 148 | 1 | 0.0.97.98.0.255 | Текущее состояние инициативного выхода | - | G | G | - |  | Да | Да | Да | Да | Да |
| 149 | 1 | 0.0.97.98.10.255 | Фильтр событий инициативного выхода | - | G | G/S | - |  | Да | Да | Да | Да | Да |
| 150 | 1 | 0.0.97.98.20.255 | Сброс событий инициативного выхода | - | G | G/S | - |  | Да | Да | Да | Да | Да |
| 151 | 1 | 0.0.96.5.134.255 | Условие выдачи Push №1 | - | G | G/S | - |  | Да | Да | Да | Да | Да |
| 152 | 1 | 0.1.96.5.134.255 | Условие выдачи Push №2 | - | G | G/S | - |  | Да | Да | Да | Да | Да |
| 153 | 1 | 0.2.96.5.134.255 | Условие выдачи Push №3 | - | G | G/S | - |  | Да | Да | Да | Да | Да |
| Безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | 64 | 0.0.43.0.2.255 | Настройка | - | - | G/S/ A | - |  | Да | Да | Да | Да | Да |
| 155 | 1 | 0.0.43.1.2.255 | Счётчик пакетов для «Конфигуратора» | G | G | G | - |  | Да | Да | Да | Да | Да |
| Порты связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | 19 | 0.0.20.0.0.255 | Настройка IEC | - | G | G/S | - | Не обязателен при использовании | Да | Да | Да | Да | Да |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | прямого IEC HDLC |  |  |  |  |  |  |
| 157 | 19 | 0.0.20.0.1.255 | Настройка IEC | - | G | G/S | - | Не обязателен при использовании прямого IEC HDLC | Да | Да | Да | Да |  | Да |
| 158 | 23 | 0.0.22.0.0.255 | Настройка IEC HDLC | - | G | G/S | - |  | Да | Да | Да | Да |  | Да |
| 159 | 23 | 0.1.22.0.0.255 | Настройка IEC HDLC | - | G | G/S | - |  | Да | Да | Да | Да |  | Да |
| Объекты соединения (Ассоциации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | 1 | 0.0.42.0.0.255 | Логическое имя устройства | G | G | G | - |  | Да | Да | Да | Да |  | Да |
| 161 | 17 | 0.0.41.0.0.255 | SAP Assignment | G | G | G | - | Не обязательный | Да | Да | Да |  | Да | Да |
| 162 | 15 | 0.0.40.0.0.255 | Объект текущего соединения | G | G/S | G/A | G |  | Да | Да | Да |  | Да | Да |
| 163 | 15 | 0.0.40.0.1.255 | Ассоциация 1 «Публичный клиент» | G | G | G | - |  | Да | Да | Да |  | Да | Да |
| 164 | 15 | 0.0.40.0.2.255 | Ассоциация 2 «Считыватель показаний» | - | G | G/S | - |  | Да | Да | Да |  | Да | Да |
| 165 | 15 | 0.0.40.0.3.255 | Ассоциация 3 «Конфигуратор» | - | - | G/A | - |  | Да | Да | Да |  | Да | Да |
| 166 | 15 | 0.0.40.0.4.255 | Ассоциация 4 «Инициативный» | - | - | G | G | Не обязателен при отсутствии типа соединения «Инициативный» | Да | Да | Да |  | Да | Да |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Счётчики воздействий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | 1 | 0.0.96.2.0.255 | Счетчик коррекций (конфигурирований) | - | G | G | - |  | Да | Да | Да |  | Да | Да |
| 168 | 1 | 0.0.96.2.1.255 | Дата последнего конфигурирования | - | G | G | - |  | Да | Да | Да |  | Да | Да |
| 169 | 1 | 0.0.96.2.5.255 | Дата последней калибровки | - | G | G | - |  | Да | Да | Да |  | Да | Да |
| 170 | 1 | 0.0.96.2.7.255 | Дата последнего активирования календаря | - | G | G | - |  | Да | Да | Да |  | Да | Да |
| 171 | 1 | 0.0.96.2.12.255 | Дата последней установки времени | - | G | G | - |  | Да | Да | Да |  | Да | Да |
| 172 | 1 | 0.0.96.2.13.255 | Дата последнего изменения встроенного ПО | - | G | G | - |  | Да | Да | Да |  | Да | Да |
| 173 | 1 | 0.0.96.20.0.255 | Счетчик вскрытий корпуса | - | G | G | - |  | Да | Да | Да | Да |  | Да |
| 174 | 1 | 0.0.96.20.1.255 | Дата последнего вскрытия корпуса | - | G | G | - |  | Да | Да | Да | Да |  | Да |
| 175 | 1 | 0.0.96.20.2.255 | Продолжительность последнего вскрытия корпуса | - | G | G | - |  | Да | Да | Да | Да |  | Да |
| 176 | 1 | 0.0.96.20.3.255 | Общая продолжительность вскрытия корпуса | - | G | G | - |  | Да | Да | Да | Да |  | Да |
| 177 | 1 | 0.0.96.20.5.255 | Счетчик вскрытий крышки клеммников | - | G | G | - |  | Да | Да | Да | Да |  | Да |
| 178 | 1 | 0.0.96.20.6.255 | Дата последнего вскрытия крышки клеммников | - | G | G | - |  | Да | Да | Да | Да |  | Да |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 179 | 1 | 0.0.96.20.7.255 | Продолжительность последнего вскрытия крышки клеммников | - | G | G | - |  | Да | Да | Да | Да |  | Да |
| 180 | 1 | 0.0.96.20.8.255 | Общая продолжительность вскрытия крышки клеммников | - | G | G | - |  | Да | Да | Да | Да |  | Да |
| 181 | 1 | 0.0.96.20.15.255 | Счетчик срабатываний датчика магнитного поля | - | G | G | - |  | Да | Да | Да | Да |  | Да |
| 182 | 1 | 0.0.96.20.16.255 | Дата последнего воздействия датчика магнитного поля | - | G | G | - |  | Да | Да | Да | Да |  | Да |
| 183 | 1 | 0.0.96.20.17.255 | Продолжительность последнего воздействия магнитного поля | - | G | G | - |  | Да | Да | Да |  | Да | Да |
| 184 | 1 | 0.0.96.20.18.255 | Общая продолжительность воздействия магнитного поля | - | G | G | - |  | Да | Да | Да |  | Да | Да |
| 185 | 1 | 0.0.96.15.0.255 | Счетчик срабатываний реле на размыкание | - | G | G | - |  | Да | Да | Да |  | Да | Да |
| 186 | 1 | 0.0.96.51.0.255 | Текущее состояние датчика вскрытия корпуса | - | G | G | - |  | Да | Да | Да |  | Да | Да |
| 187 | 1 | 0.0.96.51.1.255 | Текущее состояние датчика вскрытия крышки клеммников | - | G | G | - |  | Да | Да | Да |  | Да | Да |
| 188 | 1 | 0.0.96.51.3.255 | Текущее состояние датчика магнитного поля | - | G | G | - |  | Да | Да | Да |  | Да | Да |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 189 | 1 | 0.0.96.51.4.255 | Текущее состояние датчика ВЧ поля | - | G | G | - |  | Да | Да | Да |  | Да | Да |
| 190 | 1 | 0.0.96.51.5.255 | Зафиксированное состояние событий электронных пломб | - | G | G | - |  | Да | Да | Да |  | Да | Да |
| 191 | 1 | 0.0.96.51.6.255 | Обжатие электронных пломб | - | G | G | - |  | Да | Да | Да |  | Да | Да |
| 192 | 1 | 0.0.96.51.7.255 | Очистка зафиксированных событий (магнит и ВЧ поле) | - | G | G | - |  | Да | Да | Да |  | Да | Да |
| Настраиваемые параметры и функции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | 3 | 1.0.12.39.0.255 | Пороговое напряжение для фиксации перерыва питания | - | G | G/S | - |  | Да | Да | Да |  | Да | Да |
| 194 | 3 | 1.0.12.35.0.255 | Порог для фиксации перенапряжения | - | G | G/S | - |  | Да | Да | Да |  | Да | Да |
| 195 | 3 | 1.0.12.31.0.255 | Порог для фиксации провала напряжения | - | G | G/S | - |  | Да | Да | Да |  | Да | Да |
| 196 | 3 | 1.0.131.35.0.255 | Порог для фиксации превышения тангенса нагрузки | - | G | G/S | - |  | Да | Да | Да |  | Да | Да |
| 197 | 3 | 1.0.133.35.0.255 | Порог для фиксации коэффициента не симметрии напряжений | - | G | G/S | - |  | Да | Да | Да |  | Да | Да |
| 198 | 5 | 1.0.1.4.0.255 | Поиск максимальной мощности | - | G | G/S | - |  | Да | Да | Да |  | Да | Да |
| 199 | 1 | 1.0.0.8.4.255 | Период записи в профиль 1 (энергия на интервале) | - | G | G/S | - |  | Да | Да | Да |  | Да | Да |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 1 | 1.0.0.8.5.255 | Период записи в профиль 2 (параметры сети) | - | G | G/S | - |  | Да | Да | Да |  | Да | Да |
| 201 | 1 | 0.0.135.210.0.255 | Настройка коммуникационного профиля для портов связи | - | G | G/S | - |  | Да | Да | Да |  | Да | Да |
| 202 | 3 | 1.0.145.35.0.255 | Порог отклонения частоты | - | G | G/S | - |  | Да | Да | Да |  | Да | Да |
| 203 | 3 | 1.0.15.35.128.255 | Максимальное значение активной мощности на интервале интегрирования за расчетный период. Пороговое значение | - | G | G/S | - |  | Да | Да | Да |  | Да | Да |
| 204 | 3 | 1.0.15.35.130.255 | Максимальное значение активной мощности на интервале интегрирования за расчетный период в период пиковых нагрузок. Пороговое значение | - | G | G/S | - |  | Да | Да | Да |  | Да | Да |
| 205 | 7 | 0.0.21.0.1.255 | Список отображаемых на дисплее объектов в режиме «Автопрокрутка» | - | G | G/S | - |  | Да | Да | Да |  | Да | Да |
| 206 | 7 | 0.0.21.0.2.255 | Список отображаемых на дисплее объектов в режиме «По кнопке» | - | G | G/S | - |  | Да | Да | Да |  | Да | Да |
| 207 | 1 | 0.0.96.5.131.255 | Номер аварийного тарифа | - | G | G/S | - |  | Да | Да | Да |  | Да | Да |
| 208 | 1 | 1.0.0.4.2.255 | Коэффициент трансформации по току | - | G | G/S | - |  | Да | Да | Да для |  | Да для |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | типа В |  | типа В |  |
| 209 | 1 | 1.0.0.4.3.255 | Коэффициент трансформации по напряжению | - | G | G/S | - |  | Да | Да | Да для типа В |  | Да для типа В |  |

Библиография

- МЭК 62056 (все части) Обмен данными при измерении электрической энергии. Комплект DLMS/COSEM (Electricity metering data exchange – The DLMS/COSEM suite).

- МЭК 62056-1-0 Обмен данными при измерении электрической энергии. Комплект DLMS/COSEM. Часть 1-0. Основы стандартизации интеллектуального измерения (Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite – Part 1-0: Smart metering standardisation framework).

- МЭК 62056-21 Измерение энергопотребления. Обмен данными для показаний счетчика, контроль за тарифами и нагрузкой. Часть 21. Прямой обмен данными на месте (Electricity metering – Data exchange for meter reading, tariff and load control – Part 21: Direct local data exchange).

- МЭК 62056-42 Измерение электропотребления. Обмен данными показаний электросчетчика, тарифами и регулировки нагрузки. Часть 42. Услуги физического уровня и процедуры для ориентированного на подключение асинхронного обмена данными (Electricity metering. Data exchange for meter reading, tariff and load control. Part 42. Physical layer services and procedures for connection-oriented asynchronous data exchange).

- МЭК 62056-46 Измерение электропотребления. Обмен данными показаний электросчетчика, тарифами и регулировки нагрузки. Часть 46. Уровень канала передачи данных с помощью протокола HDLC (протокола высокого уровня управления каналом передачи данных) (Electricity metering – Data exchange for meter reading, tariff and load control – Part 46: Data link layer using HDLC protocol).

- МЭК 62056-4-7 Обмен данными при измерении энергопотребления. Комплект DLMS/COSEM. Часть 4-7. Транспортный уровень DLMS/COSEM для IP сетей (Electricity metering data exchange – The DLMS/COSEM suite – Part 4-7: DLMS/COSEM transport layer for IP networks).

- МЭК 62056-5-3 Обмен данными при измерении энергопотребления. Комплект DLMS/COSEM. Часть 5-3. Прикладной уровень DLMS/COSEM (Electricity metering data exchange – The DLMS/COSEM suite – Part 5-3: DLMS/COSEM application layer).

- МЭК 62056-6-1 Обмен данными при измерении энергопотребления. Комплект DLMS/COSEM. Часть 6-1. Система идентификации объекта (OBIS) [Electricity metering data exchange – The DLMS/COSEM suite – Part 6-1: Object Identification System (OBIS)].

- МЭК 62056-6-2 Обмен данными при измерении электрической энергии. Комплект DLMS/COSEM. Часть 6-2. Классы интерфейсов COSEM (Electricity metering data exchange – The DLMS/COSEM suite – Part 6-2: COSEM interface classes).

- ИСО/МЭК 13239 Информационные технологии. Телекоммуникации и обмен информацией между системами. Высокоуровневые протоколы управления

каналом передачи данных [Information technology – Telecommunications and information exchange between systems – High-level data link control (HDLC) procedures].

- МЭК 61334-6 Автоматизация распределения с использованием систем каналов связи на несущей по распределительной сети. Часть 6. Правило кодирования А-XDR (Distribution automation using distribution line carrier systems – Part 6: А-XDR encoding rule).

- ISO/IEC/IEEE 60559:2011 Информационные технологии. Микропроцессорные системы. Арифметика плавающей точки (Information technology – Microprocessor Systems – Floating-Point arithmetic).

- DLMS UA 1000-1 Интерфейсные классы COSEM и система идентификации объектов OBIS (COSEM Interface Classes and OBIS Object Identification System).

- DLMS UA 1000-2 DLMS / COSEM. Архитектура и протоколы (DLMS/COSEM Architecture and Protocols).

- Базовая модель угроз безопасности информации интеллектуальной системы учёта электрической энергии. Письмо Министерства энергетики Российской Федерации от 29.06.2021 № НШ-7491/07.

- Правила предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890.

200