# Регламент входного контроля автоматических выключателей серии АВ-12

Настоящий регламент устанавливает порядок проведения входного контроля автоматических выключателей серии АВ-12 при поступлении партий на склад комплектующих изделий энергетического хозяйства предприятия. Регистрационный шифр регламента: РК-22.04-2024.

# 1. Область применения

Регламент распространяется на партии серии АВ-12 номиналом от 6 до 63 А, поступающие от поставщиков, прошедших процедуру квалификации в соответствии с действующим стандартом качества.

# 2. Нормативные ссылки

ГОСТ 32395-2013. Выключатели автоматические.

ГОСТ Р 50345-2010. Аппаратура малогабаритная электрическая.

Инструкция по комплектации складских остатков, форма ИК-СО-22.04.

# 3. Общие положения

Контроль выполняется в нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150: температура воздуха от +15 до +25 °C, относительная влажность не более 80 %, атмосферное давление в диапазоне 84-106 кПа.

# 4. Перечень проверок

## 4.1. Внешний осмотр

Проверить целостность корпуса и отсутствие механических повреждений.

Осмотреть клеммы и контактные соединения на предмет окисления.

Убедиться в чёткости и читаемости заводской маркировки.

Сверить комплектность партии с упаковочной ведомостью.

## 4.2. Соответствие маркировки

Таблица 1. Соответствие маркировки требованиям документации.

| Параметр | Требование | Допуск |
| --- | --- | --- |
| Номинальный ток | 16 А | ± 0 % |
| Номинальное напряжение | 230 В | ± 5 % |
| Категория применения | АС-22А | строго |

## 4.3. Измерение электрических параметров

Измерения проводятся по схеме, приведённой на рисунке 1. Источник питания подключается к входным клеммам испытуемого выключателя; на выходных клеммах снимаются показания измерительного прибора.

# 5. Оформление результатов

По итогам входного контроля составляется акт по форме РК-22.04-2024. Акт регистрируется в журнале входного контроля и хранится не менее пяти лет с даты подписания.

# 6. Ответственность

Ответственным за проведение входного контроля назначается старший мастер участка комплектации, утверждаемый приказом по подразделению.